Załącznik  nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2013

Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej

w Środzie Wielkopolskiej  z dnia 27.12.2013 r.

Wymagania Organizacyjno – Techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej               w Środzie Wielkopolskiej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej               z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej               w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Libelta 2a.

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA

1.1. Abonent – osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za organizację systemu

sygnalizacji pożarowej i systemu transmisji sygnału alarmu pożarowego w obiekcie,

która jest stroną umowy z Operatorem.

1.2. Centrala sygnalizacji pożarowej (CSP) – urządzenie, poprzez które czujki pożarowe mogą być zasilane energią, służące do potwierdzenia wykrytego sygnału 
i wywołania alarmu pożarowego, przesłania sygnału o wykryciu pożaru, poprzez układ transmisji alarmów pożarowych, do straży pożarnej lub automatycznych urządzeń gaśniczych oraz automatycznej kontroli prawidłowego funkcjonowania systemu sygnalizacji pożarowej.

1.3. Centrum odbiorcze alarmów pożarowych (COAP) – miejsce z ciągłą obsługą,

z którego dysponowane są siły i środki będące jednostkami ochrony przeciwpożarowej, wskazane przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, wyposażone w stację odbiorczą alarmów pożarowych oraz system wizualizacji informacji.

1.4. Centrum monitorowania operatora systemu (CMOS) - miejsce z ciągłą obsługą, należące do operatora systemu monitoringu pożarowego, z którego nadzorowany jest stan systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz skąd dysponowany jest serwis tego systemu.                          Może być zintegrowane z centrum odbiorczym sygnałów uszkodzeniowych.                               Centrum monitorowania operatora systemu (CMOS) wchodzi w skład Centrum Odbiorczego Operatora.

1.5. Centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych (COSU) – miejsce z ciągłą obsługą, należące do operatora systemu monitoringu pożarowego, odbierające sygnały uszkodzeniowe z urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTASU), z którego mogą być również powiadamiane firmy serwisujące systemy sygnalizacji pożarowej o uszkodzeniach tych systemów. Zawiera stację odbiorczą sygnałów uszkodzeniowych. Centrum odbiorcze sygnałów

uszkodzeniowych (COSU) wchodzi w skład Centrum Odbiorczego Operatora.

1.6. Dwustopniowe alarmowanie – jest to alarmowanie polegające na takim zaprogramowaniu systemu sygnalizacji pożarowej, aby po wykryciu pożaru             przez element liniowy (np. czujkę pożarową) w centrali sygnalizacji pożarowej (CSP)            był sygnalizowany alarm wstępny (alarm I stopnia) przez czas T1 przewidziany           na zgłoszenie się personelu. Alarm I stopnia jest przeznaczony wyłącznie               dla przeszkolonego personelu obsługującego CSP. Brak reakcji personelu                       w czasie T1 powoduje automatyczne przejście CSP w stan alarmu głównego            (alarm II stopnia). Alarm II stopnia jest przeznaczony dla użytkowników obiektu chronionego instalacją sygnalizacji pożarowej. Moment potwierdzenia przyjęcia alarmu wstępnego przez personel powoduje wyciszenie sygnalizacji akustycznej              w CSP i jest początkiem odliczania czasu T2 przeznaczonego na rozpoznanie zagrożenia pożarowego. Jeżeli w czasie T2 personel nie skasuje alarmu wstępnego, CSP automatycznie przejdzie w stan alarmu głównego. W czasie T2 alarm wstępny może być skasowany tylko wtedy, gdy personel ugasi pożar lub stwierdzi,                            że jest to alarm fałszywy.

1.7. Koncentrator sygnałów alarmów pożarowych (koncentrator) – urządzenie służące dopasowaniu (integracji) sygnałów ze stacji odbiorczych alarmów pożarowych do systemu wspomagania decyzji (SWD) i do urządzeń wizualizacji.

1.8. Łącze publicznych sieci telekomunikacyjnych ISDN – łącze cyfrowe                   z integracją usług (ang. Integrated Services Digital Network), zapewniające realizację wielu usług telekomunikacyjnych w jednolitym standardzie cyfrowym. System ISDN oparto o metody przetwarzania sygnałów zapisanych cyfrowo i komutowanych kanałach komunikacyjnych. Jest siecią telekomunikacyjną połączeniową, wykorzystywaną do realizacji usług w lokalnych centralach telefonicznych                       lub w sieciach komputerowych korzystających z publicznej sieci telefonicznej.

1.9. Łącze publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN – (ang. Public Switched

Telephone Network – publiczna komutowana sieć telefoniczna) – zgodnie z PN-EN

50136-1-1:207 Sieć publiczna dostępna, przeznaczona głównie do transmisji głosowej.

1.10. Operator systemu monitoringu (Operator) – podmiot, świadczący usługę transmisji sygnałów alarmów pożarowych z systemów sygnalizacji pożarowej               do centrów odbiorczych alarmów pożarowych oraz przyjmujący sygnały uszkodzeniowe w Centrum Odbiorczym Sygnałów Uszkodzeniowych z systemów sygnalizacji pożarowej i transmisji sygnałów alarmów pożarowych.

1.11. Specjalizowany tor transmisji – tor transmisyjny dedykowany                                     lub tor transmisyjny dedykowany w sieci publicznej.

1.12. Stacja odbiorcza alarmów pożarowych (SOAP) – stacja odbiorcza alarmów

pożarowych przyjmuje i potwierdza alarmy pożarowe przesyłane przez urządzenie

transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTASU).                    Wchodzi w skład Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych.

1.13. System sygnalizacji pożarowej (SSP) – zbiór kompatybilnych elementów, które gdy tworzą instalację o określonej konfiguracji, są zdolne do wykrywania pożaru, inicjowania alarmu i innych stosownych działań.

1.14. System transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych – system transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych służący                do przesyłania alarmów pożarowych z central sygnalizacji pożarowej                              do stacji odbiorczych alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych                    do stacji odbiorczych sygnałów uszkodzeniowych.

1.15. Stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych – stacja odbiorcza sygnałów

uszkodzeniowych przyjmuje sygnały uszkodzeniowe przesyłane przez urządzenie

transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych (UTASU) z systemów

sygnalizacji pożarowej. Wchodzi w skład centrum odbiorczego operatora systemu

monitoringu.

1.16. System prezentacji informacji (SPI) – urządzenie służące do wizualizacji

odbieranych przez stację odbiorczą alarmów pożarowych (SOAP) alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (jedynie uszkodzeń urządzeń systemu prezentacji informacji), zainstalowane w stanowisku kierowania komendy PSP.               W skład systemu prezentacji informacji wchodzi: urządzenie wizualizacji, system wspomagania decyzji (SWD) oraz opcjonalnie koncentrator sygnałów alarmów pożarowych.

1.17. System Wspomagania Decyzji (SWD) – zintegrowany, system informatyczny,

którego celem jest wykorzystanie informacji zawartych w bazach danych                      do wspomagania pracy stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej.

1.18. Tor dedykowany – tor transmisyjny łączący system sygnalizacji pożarowej (SSP) z centrum odbiorczym alarmów pożarowych (COAP), nie wymagający komutacji, strojenia oraz synchronizacji w celu przesłania pojedynczej informacji            o alarmie, budowany specjalnie dla potrzeb transmisji alarmów pożarowych.                   Tor może być zbudowany w oparciu o łącza radiowe lub przewodowe nie będące torem w sieci komutowanej.

1.19. Tor dedykowany w sieci publicznej – tor rozumiany jako dzierżawiony tor

transmisyjny, który jest stale dostępny do połączenia systemu sygnalizacji pożarowej

(SSP) ze związanym z nim Alarmowym Centrum Odbiorczym (centrami odbiorczymi)

oraz nie wymagający komutacji ani włączenia przed rozpoczęciem transmisji

indywidualnych zdarzeń alarmowych i uszkodzeniowych (w oparciu PN-EN-50136-1-1).

1.20. Urządzenie transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych

(UTASU) – urządzenie służące do przesyłania sygnałów alarmów pożarowych                z centrali sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych                     oraz sygnałów uszkodzeniowych z centrali sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych.

1.21. Urządzenie powiadamiające – urządzenie umieszczone w alarmowym centrum odbiorczym, które w odpowiedzi na odbiór komunikatu alarmowego obrazuje             stan alarmu lub zmieniony stan systemu alarmowego.

1.22. Urządzenie wizualizacji – urządzenie umożliwiające wyświetlenie                             i potwierdzenie sygnału odebranego przez stację odbiorczą alarmów pożarowych, zlokalizowane w pomieszczeniu skąd dysponowane są siły i środki PSP.

2. OGÓLNE ZASADY UZGADNIANIA SPOSOBU PODŁĄCZANIA

DO SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU POŻAROWEGO.

PROCEDURA PRZYŁĄCZANIA OBIEKTU DO SYSTEMU

TRANSMISJI SYGNAŁÓW ALARMÓW POŻAROWYCH

I USZKODZENIOWYCH.

Miejsce zainstalowania stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP)

2.1. Jako miejsce zainstalowania stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), wskazuje się pomieszczenie serwerowni w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Libelta 2a.                    W uzasadnionych przypadkach Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej jako miejsce zainstalowania stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) może wskazać obiekt innej komendy Państwowej Straży Pożarnej, lub inny obiekt z ciągłą obsługą, z którego dysponowane są siły i środki jednostki (ratowniczej) ochrony przeciwpożarowej, w uzgodnieniu z właściwym                  dla miejsca lokalizacji obiektu Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Sposób podłączenia stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP)

2.2. Podłączenie stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) realizowane                 jest bez zastosowania koncentratora z wykorzystaniem systemu wspomagania decyzji (SWD), jako systemu prezentacji informacji (SPI) znajdującego się                         w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej           w Środzie Wielkopolskiej, zgodnie ze schematem:

2.3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w niniejszym dokumencie, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

2.4. Urządzenia powiadamiające stacji odbiorczych alarmów pożarowych muszą znajdować się w stanowisku kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej (miejsce z ciągłą obsługą z którego dysponowane są siły i środki Państwowej Straży Pożarnej) i być umieszczone                        w taki sposób, aby w przypadku awarii systemu wspomagania decyzji (SWD) informacja o przesłanym alarmie pożarowym była widoczna również na niezależnym                           od SWD urządzeniu wizualizacji.

2.5. Urządzenia telekomunikacyjne stacji odbiorczej alarmów pożarowych powinny zostać umieszczone w pomieszczeniu wyznaczonym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej.

2.6. Koszty zapewnienia i utrzymania systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych, z wyjątkiem systemu prezentacji informacji (SPI), obciążają Operatora (dot. m.in. kosztów związanych z zapewnieniem prawidłowej komunikacji stacji odbiorczej alarmów pożarowych z systemem wspomagania decyzji oraz wszelkich kosztów związanych z instalacją i utrzymaniem stacji odbiorczej alarmów pożarowych).

Stosowanie koncentratora sygnałów alarmów pożarowych

2.7. W centrum odbiorczym alarmów pożarowych przy Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej obecnie nie jest stosowana koncentracja sygnałów alarmów pożarowych. W przypadku podłączenia trzech                       i więcej Operatorów dopuszcza się stosowanie koncentratora sygnałów alarmów pożarowych na zasadach ustalonych z właściwym miejscowo Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej.

Warunki uruchomienia stacji odbiorczej alarmów pożarowych

2.8. Operator wyrażający chęć świadczenia usług w zakresie transmisji alarmów pożarowych zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o wskazanie warunków organizacyjno – technicznych dotyczących uruchomienia stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), a w przypadku zastosowania koncentracji sygnałów alarmów pożarowych zapewnienia  podłączenia do koncentratora wraz z:

2.8.1. listą abonentów (obiektów) na terenie operacyjnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej z którymi ma podpisane umowy wstępne o świadczenie usług  w zakresie monitoringu pożarowego, lub

2.8.2. posiadaną deklaracją właściciela obiektu o przeniesieniu lub zawarciu umowy właściwiej na świadczenie usługi monitoringu pożarowego w sytuacji pozytywnej weryfikacji przez tut. Komendę, lub

2.8.3. informacją o udziale w zamówieniu publicznym lub przetargu na świadczenie usług monitoringu pożarowego wymagającego wcześniejszej weryfikacji Operatora przez tut. Komendę.

2.9. Warunkiem dopuszczenia Operatora i uruchomienia stacji odbiorczej alarmów

pożarowych (SOAP), jest spełnienie wymagań organizacyjno – technicznych, 
o których mowa w pkt. 2.8. W przypadku zastosowania koncentracji sygnałów alarmów pożarowych, spełnienie wymagań organizacyjno – technicznych                dotyczy również podłączenia do koncentratora.

2.10. Uruchomienie stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), a w przypadku zastosowania koncentracji sygnałów alarmów pożarowych, również podłączenie             do koncentratora uwarunkowane jest podpisaniem umowy pomiędzy Operatorem,           a Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej.

2.11. Uruchomienie stacji odbiorczej alarmów pożarowych uwarunkowane jest ponadto złożeniem oświadczenia przez Operatora o pełnej sprawności technicznej systemu transmisji alarmów pożarowych, potwierdzonej testami sprawności wykonanymi zgodnie z poniższym zakresem:

2.11.1. W teście uczestniczą:

- właściciel lub zarządca obiektu,

- przedstawiciel Operatora systemu posiadający niezbędną wiedzę techniczną

na temat systemu (odłączanie torów transmisji),

- przedstawiciel instalatora SSP/konserwatora,

- opcjonalnie przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Środzie Wielkopolskiej.

2.11.2. Test przeprowadza się na każdym obiekcie włączanym do systemu monitoringu pożarowego przez Operatora.

2.11.3. Test polega na:

a. wywołaniu alarmu pożarowego na obiekcie przez wzbudzenie np. czujki

pożarowej/ROP – próbę uznaje się za zaliczoną jeżeli sygnał zostanie odebrany              i potwierdzony przez dyspozytora Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej i centrum monitoringu Operatora systemu ( w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wywołanie sygnału alarmu pożarowego na urządzeniu transmisji sygnałów alarmów pożarowych                               i uszkodzeniowych).

b. próby z pkt. a powtórzyć niezależnie dla każdego kanału transmisji

wykorzystywanego w obiekcie. Próbę uznaje się za zaliczoną jeżeli sygnał zostanie odebrany i potwierdzony przez dyspozytora Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej  i centrum monitoringu Operatora system oraz zostanie odebrany i potwierdzony sygnał uszkodzeniowy przez centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych Operatora systemu.

2.11.4. Z przeprowadzonego testu sporządza się protokół lub notatkę,                         które zawierają informację o wyniku poszczególnych prób oraz zapis dotyczący zaliczenia lub niezaliczenia testu.

2.12. Podpisanie i/lub przedłużenie umowy na zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz prowadzenie usługi monitorowania, o której mowa w pkt. 2.10, pomiędzy Operatorem a Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej            w Środzie Wielkopolskiej, uwarunkowane jest:

2.12.1. Złożeniem przez Operatora podstawowych informacji o prowadzonej działalności gospodarczej oraz stosowanych urządzeniach, zawierających                      w szczególności:

- dokumenty rejestrowe działalności Operatora,

- opis techniczny oraz dokumentację użytkową systemu transmisji alarmów,

w tym:

 instrukcję dla Operatora stacji odbiorczej alarmów pożarowych,

 opis systemu, zawierający informację o stosowanym przez Operatora

systemie transmisji alarmów pożarowych,

 rodzaj wykorzystanych łączy transmisji dla sygnałów alarmów pożarowych

i uszkodzeniowych

 schemat blokowy systemu,

 informację o fizycznej lokalizacji centrum monitorowania Operatora systemu

i centrum odbiorczego alarmów uszkodzeniowych,

 wykaz urządzeń wchodzących w skład systemu,

 deklaracje zgodności dla wyrobu budowlanego dla urządzeń wchodzących

w skład systemu,

 świadectwo dopuszczenia dla systemu transmisji alarmów pożarowych,

 decyzję o przyznaniu częstotliwości (kanału radiowego) na potrzeby monitoringu pożarowego (w przypadku pojawienia się zakłóceń w sieciach radiowych UKF wykorzystywanych przez Państwową Straż Pożarną,

(po uruchomieniu systemu monitoringu Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej może zażądać dostarczenia zaświadczenia wydanego przez UKE o braku zakłóceń w sieciach radiowych wykorzystywanych przez Państwową Straż Pożarną).

 projekt techniczny instalacji i podłączenia stacji odbiorczej alarmów pożarowych,

 ubezpieczenia Operatora od skutków cywilno-prawnych na wypadek przerwania

pracy SOAP,

 oświadczenie Operatora systemu o zapewnieniu parametru dostępności toru

transmisji sygnałów uszkodzeniowych, co najmniej na poziomie A4.

2.12.2. Opracowaniem przez Operatora procedur współpracy z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej                              oraz z właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów (procedury te podlegają uzgodnieniu z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej z uwzględnieniem w szczególności czynności:

- obsługi alarmów pożarowych,

- czasowego odwołania transmisji sygnału alarmu pożarowego i powrotnego

włączania ww. transmisji, w tym wykazu osób upoważnionych                                       do ww. czynności,

- postępowania w przypadku awarii stacji odbiorczej alarmów pożarowych

oraz awarii stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych,

- przyłączania nowego obiektu do centrum odbiorczego alarmów pożarowych

wraz ze wzorem „Karty informacji o obiekcie”.

2.12.3. Zapewnieniem przez Operatora ciągłej całodobowej obsługi stacji odbiorczej

sygnałów uszkodzeniowych oraz centrum monitorowania Operatora systemu;

2.12.4. Zapewnieniem przez Operatora miejsca zgłaszania usterek i awarii,                przy zachowaniu czasu reakcji nie dłuższego niż 2 godziny oraz czasu usunięcia awarii nie dłuższego niż 24 godziny od momentu zgłoszenia (pod pojęciem czasu reakcji rozumie się przyjęcie zgłoszenia o awarii, zdiagnozowanie problemu               oraz określenie czasu usunięcia awarii);

2.12.5. Zapewnieniem nieodpłatnego szkolenia całego personelu Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej                                  w Środzie Wielkopolskiej, jak również prowadzenia nieodpłatnych szkoleń okresowych w miejscu zainstalowania stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), nie rzadziej niż raz w roku, bądź w zależności od potrzeb                           (szkolenie powinno obejmować między

innymi: obsługę stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w oparciu 
o dostarczoną instrukcji obsługi SOAP);

2.12.6. Zapewnieniem konserwacji i serwisu wszystkich urządzeń stacji odbiorczej

alarmów pożarowych (SOAP) nie rzadziej niż raz w roku oraz na każde żądanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej, potwierdzaną wpisami do książki eksploatacji SOAP.

Dodatkowe wymagania dla operatorów systemów

2.13. Operator jest zobowiązany do przedstawienia Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej danych statystycznych 
z zarejestrowanych zdarzeń (alarmy pożarowe, sygnały uszkodzeniowe) w terminie do dnia 15 lutego za okres poprzedniego roku, lub na każde pisemne żądanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej,              w formie tabelarycznej (tabela 1). Ponadto na pisemne żądanie                          Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej Operator ma obowiązek dostarczenia informacji o liczbie alarmów pożarowych                   i sygnałów uszkodzeniowych dotyczących danego monitorowanego obiektu.

2.14. Operator jest zobowiązany do przedstawienia Komendantowi Powiatowemu  Państwowej Straży Pożarnej w  Środzie Wielkopolskiej,  aktualnych list obiektów monitorowanych w terminie do dnia 1 stycznia oraz 1 lipca każdego roku,                     lub na każde pisemne żądanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej w Środzie Wielkopolskiej, w formie tabelarycznej (tabela 2),

2.15. W uzasadnionych przypadkach, mających wpływ na prawidłowość działania systemu transmisji alarmu pożarowego, w ramach prowadzenia nadzoru                       nad funkcjonowaniem tego systemu, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej, może zażądać przeprowadzenia audytu poprawności funkcjonowania systemu transmisji alarmu pożarowego                                 wraz z współpracującymi systemami sygnalizacji pożarowej, na koszt Operatora.

2.16. Za transmisję alarmu pożarowego oraz elementy systemu transmisji alarmów

pożarowych, w zakresie niezawodnej eksploatacji, konserwacji i napraw odpowiada

Operator na zasadach określonych w jego indywidualnych umowach z właścicielami,

zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów, w których znajdują się

urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe.

2.17. Operator zobowiązany jest ubezpieczyć się od skutków cywilno – prawnych        na wypadek niezrealizowania usługi monitoringu pożarowego. Operator zobowiązany jest załączyć do wniosku, o którym mowa w pkt. 2.8 niniejszych wymagań,                 kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie skutków cywilno – prawnych.

Wniosek abonenta wraz z wymaganymi dokumentami

2.18. Przyłączenie obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych             i sygnałów uszkodzeniowych, tj. połączenia nowego systemu sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), uwarunkowane jest spełnieniem przez abonenta następujących wymagań formalnych:

2.18.1. złożeniem pisemnego wniosku abonenta do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej,

2.18.2. złożeniem informacji o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym               w obiekcie, w tym: nazwa producenta, wykaz urządzeń systemu, zakres i obszar ochrony obiektu, organizacja alarmowania w obiekcie, itp., a także oświadczenie              o sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego wraz z protokołem z prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania,

2.18.3. złożeniem kopii umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej, przy czym informacje o charakterze handlowym mogą zostać usunięte z ww. umów; dopuszczalnym jest również złożenie wzoru umowy                   oraz oświadczenia stron o zawarciu umowy według tego wzoru,

2.18.4. złożeniem kopii umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a Operatorem

o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego – w zakresie wskazanym           w punkcie 2.18.3, a także informacji o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych w szczególności:

 tor radiowy – pozwolenie radiowe wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, (dokumenty potwierdzające),

 tor telefoniczny – informacja abonenta o udostępnieniu telefonicznego łącza abonenckiego (PSTN) przeznaczonego do transmisji alarmów pożarowych.

2.18.5. złożeniem wyciągu warunków ochrony przeciwpożarowej z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

2.18.6. złożeniem karty charakterystyki obiektu zawierającej warunki ochrony przeciwpożarowej oraz plany graficzne obiektu (nie dotyczy obiektów, o których

mowa w punkcie 2.18.5),

2.18.7. w uzasadnionych przypadkach Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej ma prawo zwolnić z obowiązku złożenia dokumentów, o których mowa w punktach 2.18.5 i 2.18.6 na pisemny wniosek abonenta.

2.19. Dopuszcza się realizację ww. procedury, związanej ze złożeniem wniosku abonenta, przez Operatora posiadającego stosowne upoważnienie abonenta.

Rozpatrywanie wniosku abonenta

2.20. W ramach rozpatrzenia wniosku abonenta, na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej,                 wyznaczeni funkcjonariusze tut. Komendy, przeprowadzą czynności kontrolno – rozpoznawcze mające na celu stwierdzenie poprawności działania systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego.                       Abonent zobowiązany jest zapewnić udział w ww. czynnościach przedstawicieli Operatora systemu transmisji alarmu pożarowego oraz podmiotu świadczącego usługi w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej w chronionym obiekcie (czynności, o których mowa w punkcie 2.20 mogą być częścią postępowania związanego z odbiorem obiektu w trybie art. 56 ustawy „Prawo Budowlane”).

2.21. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej, w ramach rozpatrywania wniosku abonenta może żądać od abonenta i/lub Operatora dodatkowych dokumentów i informacji ważnych z punktu widzenia oceny prowadzonego postępowania.

2.22. W ramach rozpatrywania wniosku abonenta, sporządza się stosowną dokumentację obejmującą ocenę kompletności oraz zgodności z wymaganiami niniejszych warunków organizacyjno – technicznych, dokumentacji złożonej                przez abonenta.

2.23. Po rozpatrzeniu wniosku należy pisemnie zawiadomić abonenta o uzgodnieniu

sposobu połączenia lub odmowie uzgodnienia sposobu połączenia urządzeń

sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej.

2.24. Odmowa uzgodnienia sposobu połączenia może nastąpić w szczególności

w następujących przypadkach:

a. stwierdzenia niespełnienia przez abonenta wymagań formalnych

i technicznych określonych w niniejszym dokumencie,

b. stwierdzenia wykonania systemu sygnalizacji pożarowej niezgodnie

z projektem, zasadami i w sposób określony w normach dotyczących urządzeń

przeciwpożarowych,

c. stwierdzenia niewłaściwego działania systemu sygnalizacji pożarowej

i/lub systemu transmisji alarmu pożarowego,

d. braku identyfikacji obiektu; w przypadku występowania kilku obiektów

podłączonych do centrali sygnalizacji pożarowej, jako centrali zbiorczej,

z której przesyłany jest alarm pożarowy do centrum odbiorczego alarmów

pożarowych,

e. stwierdzenia braku przeszkolenia personelu chronionego obiektu w zakresie

obsługi systemu sygnalizacji pożarowej.

2.25. Występowanie warunków, o których mowa w pkt. 2.24 nie zwalnia z obowiązku

połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej            w odniesieniu do obiektów, o których mowa w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,

poz. 719), z obiektem wskazanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej.

2.26. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów istniejących, użytkowanych             i podpiętych do systemu monitoringu pożarowego, (dot. obiektów, o których mowa           w §28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                       z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), którzy chcą zmienić operatora systemu monitoringu pożarowego na nowego, który nie ma podpisanej umowy z tut. Komendą, do czasu uruchomienia systemu monitoringu pożarowego                 przez nowego operatora ze stacją odbiorczą alarmów pożarowych zainstalowaną             i funkcjonującą w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                  w Środzie Wielkopolskiej, zobowiązani są, aby ich obiekty były podłączone                    do systemu monitoringu pożarowego przez jednego z funkcjonujących                           już Operatorów.

3. ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU

POŻAROWEGO

Informowanie o pracach konserwacyjnych.

3.1. Odwołanie czasowe transmisji sygnału alarmu pożarowego może nastąpić                 w formie pisemnej (dopuszcza się formę fax-u) z jednoczesnym zgłoszeniem telefonicznym przez osoby upoważnione, wskazane w procedurach współpracy Operatora, o których mowa w pkt. 2.12.2 niniejszego dokumentu. Zgłoszenie wznowienia transmisji odbywa się analogicznie do odwołania transmisji.

Odwołanie przesłanego alarmu pożarowego.

3.2. Nie dopuszcza się możliwości odwołania alarmu pożarowego odebranego           przez stację odbiorczą sygnałów alarmów pożarowych (SOAP).

4. PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ELEMENTÓW

SKŁADOWYCH SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

I SYSTEMOW TRANSMISJI ALARMÓW POŻAROWYCH

I SYGNAŁÓW USZKODZENIOWYCH

4.1. Pojęcie monitoringu pożarowego

Monitoring pożarowy polega na przesłaniu z potwierdzeniem, w sposób automatyczny alarmu pożarowego i sygnałów uszkodzeniowych do odpowiednich alarmowych centrów odbiorczych.

Przesłanie alarmu pożarowego musi odbywać się bez udziału człowieka                           do obiektu z ciągłą obsługą, z którego dysponowane są siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, wskazanego przez właściwego miejscowo Komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, gdzie zamontowana jest stacja odbiorcza alarmów pożarowych (SOAP). Sygnały uszkodzeniowe kierowane są automatycznie do stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych operatora systemu monitoringu pożarowego.

4.2. Struktura monitoringu

a. schemat ideowy struktury systemu transmisji alarmów pożarowych przedstawiono na rysunku nr 2 i nr 3. Pierwszym z elementów systemu transmisji alarmów pożarowych jest urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTASU), zainstalowane w obiekcie dozorowanym.                             Z UTASU sygnał przekazywany jest poprzez sieć transmisji bezpośrednio                          do centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP) lub za pośrednictwem               stacji pośredniczącej Operatora systemu. Sygnały uszkodzeniowe kierowane są bezpośrednio do Operatora systemu. W razie uszkodzenia systemu Operator zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia centrum odbiorczego alarmów pożarowych o uszkodzeniu uniemożliwiającym przesłanie alarmu pożarowego 
z obiektu dozorowanego. Po dokonaniu naprawy Operator niezwłocznie powiadamia centrum odbiorcze alarmów pożarowych (COAP) o przywróceniu sprawności systemu.

b. w systemie wykorzystującym stację pośredniczącą Operatora (patrz rys. 3) następuje przekazanie sygnału alarmu pożarowego automatycznie poprzez centrum Operatora systemu do centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP),                   a sygnał uszkodzeniowy podawany jest do centrum odbiorczego Operatora, analogicznie jak w układzie podstawowym (rys.2).

4.2.1. Wymagania dla systemów sygnalizacji pożarowej

Wymagania dla systemów sygnalizacji pożarowej zainstalowanych                            w monitorowanych obiektach:

a. wszystkie elementy systemu muszą posiadać wymagane polskim prawem

dokumenty (deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia),

b. instalacja sygnalizacji pożarowej powinna być zaprojektowana, wykonana

oraz konserwowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami

wiedzy technicznej,

c. centrale sygnalizacji pożarowej powinny posiadać możliwość weryfikacji przez

personel zgłaszanych alarmów pożarowych – zaleca się dwustopniową

organizację alarmowania z możliwością ustawiania czasów opóźnień.

d. maksymalny czas opóźnienia potrzebny na zgłoszenie się personelu

obsługującego centralę nie może przekraczać czasu T1 = 2 minuty, a suma

czasów na zgłoszenie się personelu i rozpoznanie nie może przekraczać

czasu (T1+T2) =  10 minut.

e. czas na rozpoznanie powinien być tak dobrany, aby czas zwłoki na powiadomienie

Państwowej Straży Pożarnej zmniejszony był do niezbędnego minimum,

oraz tak, aby nie powodował włączania się w chronionym obiekcie alarmu

pożarowego II stopnia przed uprzednim sprawdzeniem sytuacji pożarowej

w tym obiekcie przez personel,

f.  włączenie ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) powoduje przejście centrali

sygnalizacji pożarowej do alarmu pożarowego II stopnia bez zwłoki czasowej,

g. weryfikacja przyjętych czasów T1 i T2 powinna odbywać się w trakcie czynności

kontrolno– rozpoznawczych, o których mowa w pkt. 2.20, oraz audytów,

o których mowa w pkt. 2.15,

h. zabrania się kasowania alarmu pożarowego I stopnia bez uprzedniego

sprawdzenia sytuacji pożarowej w obiekcie,

i.  centrala sygnalizacji pożarowej powinna umożliwiać przeprowadzenie analizy

sposobu postępowania obsługi, w tym dokonania wydruku czasu, rodzaju i miejsca

zdarzeń,

j.  centrala sygnalizacji pożarowej powinna posiadać odpowiednie wyjścia,

co najmniej dwie pary zestyków, umożliwiające wysyłanie informacji o pożarze

lub o uszkodzeniu poszczególnych elementów systemu wykrywania pożaru;

jedna para zestyków przełączana jest w przypadku alarmu pożarowego II stopnia,

natomiast druga para przełączana jest w przypadku wystąpienia uszkodzenia

w centrali (30V AC/DC,1A AC/DC),

k. alarm pożarowy powinien mieć bezwzględny priorytet w dostępności do systemu

transmisji alarmu w stosunku do sygnałów uszkodzeniowych.

l.  w przypadku braku całodobowej obsługi w obiekcie abonenta – m.in. w garażach,

magazynach stosuje się układ koincydencji linii dozorowych w celu zmniejszenia

ilości fałszywych alarmów i przyjęcie alarmowania jednostopniowego.

4.2.2. Wymagania dla systemów transmisji

a. wszystkie elementy systemu muszą posiadać wymagane polskim prawem

dokumenty dopuszczające wyroby do obrotu i użytkowania.

UWAGA: W świetle aktualnych przepisów wymagane są następujące dokumenty:

deklaracja zgodności dla wyrobu budowlanego – urządzenie transmisji alarmów,

oraz świadectwo dopuszczenia dla systemu transmisji sygnałów alarmów

pożarowych i uszkodzeniowych.

b. do przesyłania alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych mogą być

wykorzystywane:

- tory dedykowane, budowane specjalnie dla potrzeb transmisji alarmów pożarowych,

- tory dedykowane, zestawiane w sieciach publicznych operatorów

telekomunikacyjnych,

- łącza publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN (publiczna komutowana sieć

telefoniczna) i ISDN (sieć cyfrowa z integracją usług),

c. w celu zapewnienia odpowiedniej niezawodności transmisji alarmów pożarowych

do przesyłania alarmów pożarowych pomiędzy urządzeniami transmisji alarmów

pożarowych a stacją odbiorczą alarmów pożarowych muszą być wykorzystywane

co najmniej dwa łącza transmisji określone jako łącze podstawowe i łącze

dodatkowe, zapewniające ogólną dostępność systemu określoną w tabeli 1; jako

łącze podstawowe należy stosować łącze typu 1 wg tabeli 1 (specjalizowane tory

transmisji); jako łącze dodatkowe może być stosowane łącze typu 1 lub typu 2

wg tabeli 1 (systemy łączności cyfrowej wykorzystujące publiczną sieć

komutowaną); należy stosować dwa, fizycznie różne tory transmisji; transmisja

w łączach podstawowym i dodatkowym musi być inicjowana równocześnie

i odbywać się niezależnie,

c’. do przesyłania sygnałów uszkodzeniowych pomiędzy urządzeniami transmisji

alarmów pożarowych a stacją odbiorczą sygnałów uszkodzeniowych musi być

wykorzystywany co najmniej jeden tor transmisji spełniający wymagania

określone dla torów transmisji alarmów pożarowych, przy zapewnieniu parametru

dostępności systemu co najmniej na poziomie A-4,

c’’. jeżeli dla toru transmisji sygnałów uszkodzeniowych nie została osiągnięta

dostępność na poziomie A4 (patrz PN-EN 54-21:2009, Tablica A1), wymaganie

dotyczące redundancji/podwojenia łączy transmisyjnych musi być stosowane,

d. łącza powinny umożliwiać transmisję dwukierunkową równoczesną

lub naprzemienną, co pozwoli na umożliwienie przesłania potwierdzenia odbioru

każdej informacji alarmowej,

e. system powinien zapewniać możliwość zmiany ilości użytkowników bez wpływu

na jakość transmisji; w momencie wystąpienia problemów w transmisji

układ powinien zapewniać generowanie sygnału błędu,

f. dla transmisji radiowej należy wydzielić oddzielny kanał radiowy; Operator powinien

posiadać odpowiednie pozwolenie radiowe na korzystanie z tego toru na zasadach

wyłączności,

g. w przypadku traktowania kanału radiowego jako łącza podstawowego kanał ten

musi być wykorzystywany wyłącznie do potrzeb systemu transmisji alarmów

pożarowych; we wskazanym powyżej przypadku, nie dopuszczalnym jest

wykorzystywanie kanału radiowego do transmisji alarmów/sygnałów pochodzących

z innych systemów, takich jak na przykład: włamaniowe, kontroli dostępu,

zagrożenia osobistego, itp.

h. systemy transmisji alarmów powinny spełniać określone parametry przedstawione

w tabeli 3:

- czas transmisji – parametr D (czas transmisji to opóźnienie w przesłaniu alarmu pożarowego mierzone od chwili, przekazania alarmu pożarowego do wejścia urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych do chwili przekazania alarmu pożarowego do wejścia urządzenia powiadamiającego stacji odbiorczej alarmów pożarowych. Dopuszczalne opóźnienia wewnętrzne centrali sygnalizacji pożarowej i centrum odbiorczego alarmów pożarowych są ustanowione w normach związanych. Czas opóźnienia liczony jako średnia arytmetyczna                     z wszystkich transmisji i z 95% wszystkich transmisji.);

- maksymalna wartość czasu transmisji alarmów – parametr M maksymalna, dopuszczalna wartość czasu transmisji po przekroczeniu której zgłaszany jest błąd transmisji;

- monitorowanie systemu transmisji, inaczej czas raportowania – parametr T (monitorowanie systemu transmisji jest precyzowane przez podanie czasu między chwilą wystąpienia uszkodzenia w systemie transmisji alarmów, a chwilą dojścia sygnału o tym uszkodzeniu do centrum monitorowania operatora.);

- dostępność systemu transmisji alarmów – określona jako procent czasu,                 w którym system transmitujący stan alarmu jest – dla transmisji stanów alarmu – rozpoznawany jako dostępny z każdego systemu alarmowego połączonego                      z wyznaczonym alarmowym centrum (ami) odbiorczymi (i), bez zaburzeń                              i w wymaganym czasie transmisji, przy czym systemy alarmowe różnych rodzajów mogą oprócz komunikatu alarmowego wysyłać inne typy komunikatów, tj. komunikaty o uszkodzeniu i komunikaty statusowe; komunikaty te są rozpatrywane również           jako element transmisji alarmu;

- zabezpieczenie przed podstawieniem S0 ÷ S2 – ochrona przed nieuprawnioną zamianą nadajnika/odbiornika w chronionym obiekcie, dokonaną przez włączenie podobnego urządzenia do systemu transmisji alarmu;

- bezpieczeństwo informacji I0 ÷ I3 – ochrona informacji transmitowanej za pomocą

systemu transmisji alarmów.

Wymagania dla systemów transmisji alarmów pożarowych określono na podstawie tablicy 10.4.2.9 rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.).

4.2.3. System prezentacji informacji (SPI)

a. SPI jest urządzeniem zainstalowanym w Stanowisku Kierowania Komendanta

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej,

służącym do wizualizacji odbieranych przez stację odbiorczą alarmów pożarowych

(SOAP) alarmów pożarowych, a także  sygnałów uszkodzeniowych  pochodzących

z centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP).

W skład systemu prezentacji informacji wchodzi: system wspomagania decyzji SWD,

b. urządzenia systemu prezentacji informacji SPI nie są objęte obowiązkiem

uzyskania  świadectwa dopuszczenia do użytkowania, wynikającym

z rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów

służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia

oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów

do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.),

EKSPLOATACJA, PRZEGLĄDY TECHNICZNE I CZYNNOŚCI

KONSERWACYJNE SYSTEMÓW MONITORINGU POŻAROWEGO

5.1. Eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemu monitoringu pożarowego powinny odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach użytkowania.

5.2. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemu monitoringu pożarowego powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w roku.

5.3. Każdy użytkownik systemu sygnalizacji pożarowej musi posiadać książkę eksploatacji systemu, gdzie wpisy dokonywane są bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia.

5.4. Jednym z wymaganych wpisów w książce eksploatacji systemu muszą być dane firmy i osób, świadczących usługi w zakresie konserwacji i przeglądów systemu.

5.5. Wpisy w ww. książce muszą dotyczyć wymaganych testów, przeglądów                       i zdarzeń (m.in. uszkodzeń; fałszywych alarmów); czynności konserwacyjne powinna prowadzić osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym,                a wpisy w książce powinny umożliwiać identyfikację osoby przeprowadzającej                 te czynności.

5.6. Brak osoby odpowiedzialnej za czynności konserwacyjne systemu może skutkować odłączeniem systemu.

5.7. Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne powinny być potwierdzane stosownym dokumentem (np. oświadczeniem firmy konserwującej system sygnalizacji pożarowej z podaniem zakresu czynności).

5.8. Zakres przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych można określić zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14: 2006, przy czym powinien on obowiązkowo obejmować sprawdzenie dwutorowości przesyłania alarmu pożarowego.