HKN.6031–129/17							Radom, dnia 18.10.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Pływalni Orka przy ul. Młynarskiej 17 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652 i OL-LBW.6210.843-845.2017 
z dnia 22.09.2017r., 29.09.2017r. oraz 02.10.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbek wody pobranych
w dniu 19.09.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: 646 dot. wody z niecki basenowej-początek

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mętność | NTU | 0,14 | - | 0,5 | zgodność |
| pH | - | 7,2 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,7 | - | 4 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 4,04 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,78 | - | 0,3 – 0,6 | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,66 | - | 0,3 | niezgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 2 | - | 100 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: OL-LBW.6210.843-845.2017  dot. wody z niecki basenowej-początek

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑THM | mg/l | 0,022 | ± 0,005 | 0,1 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,022 | ± 0,005 | 0,03 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 647 dot. wody z niecki basenowej -środek

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mętność | NTU | 0,12 | - | 0,5 | zgodność |
| pH | - | 7,2 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,5 | - | 4 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 3,83 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,75 | - | 0,3 – 0,6 | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,69 | - | 0,3 | niezgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: OL-LBW.6210.843-845.2017  dot. wody z niecki basenowej-środek

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑THM | mg/l | 0,022 | ± 0,005 | 0,1 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,022 | ± 0,005 | 0,03 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 648 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mętność | NTU | 0,14 | - | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,2 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,5 | - | - | - |
| Azotany | mg/l | 3,96 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,42 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,53 | - | 0,2 | niezgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 10 | - | 20 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 4 | - | 0 | niezgodność |

- sprawozdanie z badań nr: OL-LBW.6210.843-845.2017  dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑THM | mg/l | 0,017 | ± 0,004 | 0,1 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,017 | ± 0,004 | 0,03 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 650 dot. wody z natrysku damskiego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 455 | - | 100 | niezgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 651 dot. wody z natrysku męskiego

| Parametr | Jednostka | Wynik |  | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionella sp. | jtk/100ml |  | nie wykryto | - | 100 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 652 dot. wody z natrysku dla niepełnosprawnych

| Parametr | Jednostka | Wynik |  | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionella sp. | jtk/100ml |  | nie wykryto | - | 100 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie chloru wolnego, chloru związanego, liczby Pseudomonas aeruginosa oraz liczby Legionella sp. w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach 
(Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 										Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Pływalnia Orka

ul. Młynarska 17, 26-600 Radom

- a/a