                                                                                               Załącznik nr 4 do umowy nr MS/......./BA /2025/WIR     

Parametry techniczne wymagane dla instalacji wentylacji i klimatyzacji
1. Dla instalacji wentylacyjnej udział powietrza zewnętrznego powinien wynosić:

- dla pomieszczeń biurowych 20 %

- dla sal konferencyjnych do 26 do 50 %

2. Dla instalacji klimatyzacyjnej biurowej temperatura powietrza w pomieszczeniach biurowych i w salach konferencyjnych nie może przekraczać 240C w okresie letnim.
3. Dla instalacji klimatyzacyjnej w tym klimatyzacji precyzyjnej dla pomieszczeń specjalnych temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniu chłodzonym musi być zgodna z poniższymi zaleceniami:
	
	nazwa pomieszczenia 
	Temperatura optymalna 0C (od.. do..)
	Temperatura do zgłoszenia 0C (od.. do..)
	Temperatura do natych. interwencyji 0C (od.. do..)
	

	
	Serwerownia, punkt dystrybucyjny, punkt techniczny
	19-22
	23-31
	32
	

	
	
	
	
	
	
	

	Legenda dla kolorów:
	
	
	
	
	

	
	Praca nominalna klimatyzacji
	

	
	Praca wymagająca monitorowania i normalnej interwencji serwisu klimatyzacji
	

	
	Praca wymagająca natychmiastowej interwencji serwisu i administratora MS celem wyłączenia urządzeń
	

	

	

	



