# PSHK.9010.1.10.2026

## Mielec, 17 lutego 2026 r.

Wójt Gminy Wadowice Górne

39-308 Wadowice Górne 116

Dotyczy: Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Wadowice Górne za rok 2025.

Szanowny Panie Wójcie

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2024.416), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j.Dz.U.2024.757) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2025 r. na terenie gminy Wadowice Górne.

Mieszkańcy gminy Wadowice Górne zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez wodociągi sieciowe Wampierzów, Jamy-Wola Wadowska i Rzędzianowice. Producentami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej na terenie gminy Wadowice Górne są: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-308 Wadowice Górne, Przebendów 44; Zakład Usług Wodnych, 33-150 Wola Rzędzińska 184C oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, 39-331 Chorzelów 374T, którzy są jednocześnie odpowiedzialni za jakość produkowanej wody. Z wody pochodzącej z przedmiotowych wodociągów korzystało 7617 konsumentów w gminy Radomyśl Wielki. Wodociąg sieciowy Wampierzów oprócz gminy Wadowice Górne zaopatrywał w wodę miejscowości Rydzów w gminie Mielec, ponadto wodociąg sieciowy Jamy zaopatrywał w wodę miejscowości Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec, Partynia, Pień, Podborze, Ruda, Zdziarzec, Zgórsko, Żarówka, Radomyśl Wielki w mieście i gminie Radomyśl Wielki oraz wodociąg sieciowy Rzędzianowice zaopatrywał miejscowości Boża Wola, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rzędzianowice, Wola Mielecka w gminie wiejskiej Mielec.

Podstawę wodociągów sieciowych stanowi ujęcie wód podziemnych, po 5 studni wierconych w Wadowicach Górnych i Jamach oraz 4 studnie wiercone w Rzędzianowicach.

Przeprowadzono 3 kontrole sanitarne ujęć, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody wodociągów sieciowych Wampierzów, Jamy i Rzędzianowice. Stan sanitarno-techniczny ujęcia, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody wodociągu sieciowego Wampierzów, Jamy i Rzędzianowice nie budził zastrzeżeń.

W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące przedmiotowych wodociągów:

| # Wodociągi sieciowe/ # Producenci wody | # Wielkość produkcji (m3/dobę) | # Zaopatrywane miejscowości w Gminie Wadowice Górne | # Liczba ludności zaopatrywanej w wodę w Gminie Wadowice Górne | # Sposób uzdatniania /dezynfekcja | # Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów | # Ocena jakości wody na koniec 2025 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Wampierzów/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Wadowice Górne, Przebendów 44 | # 1253,0 | # Grzybów, # Izbiska (część), # Kawęczyn, # Kosówka, # Piątkowiec, # Przebendów, # Wadowice Dolne, # Wadowice Górne, # Wampierzów, # Wierzchowiny (część) # Wola Wadowska (część), # Zabrnie | # 6071 | # Napowietrzanie, Filtracja, Odżelazianie chemiczne nadmanganianem potasu/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa; # Dezynfekcja fizyczna promieniowaniem ultrafioletowym (UV)- stała | # Mętność 1,3 NTU, barwa-19 mg/lPt (SUW) Ogólna liczba mikroorganizmów na SUW<192 jtk/1 ml (SUW) mętność>5 NTU, barwa-24 mg/l Pt (u odbiorcy) | # Przydatna do spożycia |
| # Jamy/ # Zakład Usług Wodnych, Wola Rzędzińska 184C | # 1729,3 | # Jamy, # Izbiska (część) # Wierzchowiny (część) # Wola Wadowska (część) | # 1534 | # Napowietrzanie, Regulacja pH sodą kaustyczną płatkowaną, Filtracja, Odżelazianie chemiczne manganian (VII)potasu/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- stała | # brak | # Przydatna do spożycia |
| # Rzędzianowice/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, 39-331 Chorzelów 374T | # 794,6 | # Piątkowiec (część) | # 12 | # Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | # brak | # Przydatna do spożycia |

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 8 punktów wytypowanych do pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu w 2025 r. z obszaru gminy Wadowice Górne pobrano 4 próbki wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 1 próbkę w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-308 Wadowice Górne, Przebendów 44 i Zakład Usług Wodnych, 33-150 Wola Rzędzińska 184C- pobrano 10 próbek wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 2 próbki w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do w/w rozporządzenia. Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągów sieciowych Wampierzów, Jamy i Rzędzianowice prowadzona przez producentów wody, wykonywana była zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu.

PPIS w Mielcu wydał w sumie 3 decyzje o przydatności wody do spożycia tj. w dniu 29 grudnia 2025 r. dla wodociągu sieciowego Rzędzianowice oraz w dniach 5 stycznia 2026 r. dla wodociągu sieciowego Wampierzów i Jamy.

W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach nr 1A tab. 1 i 1C tab. 1, w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych i organoleptycznych oznaczenia wynikające z załączników nr 1B, 1C tab. 2 i 1D obowiązującego rozporządzenia. W 2025 roku w wodociągu sieciowym Wampierzów - stwierdzono jednokrotnie przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej. Ponadto dwukrotnie nie udało się osiągnąć pożądanej wartości parametru barwy i mętności w wodzie w kranie konsumenta oraz u odbiorcy. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych i ponownych badaniach wody odpowiadała ona warunkom rozporządzenia.

Analizując wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonane

w 2025 r., dostarczanej mieszkańcom gminy Wadowice Górne stwierdzono, że nie występowały przekroczenia badanych parametrów w wodzie pochodzącej z wodociągów sieciowych Jamy i Rzędzianowice w miejscowościach gminy Wadowice Górne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu na koniec 2025 r. roku stwierdził, że mieszkańcy gminy Wadowice Górne korzystający z wody dostarczanej z wodociągów sieciowych Wampierzów, Jamy i Rzędzianowice spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi. Woda zdatna do użycia, czyli wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazująca agresywnych właściwości korozyjnych i spełniająca wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia i chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Wadowice Górne nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Niniejszą obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał celem poinformowania mieszkańców gminy Wadowice Górne.

W wyrazami szacunku

Grzegorz Burek

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY w MIELCU

Podpisano elektronicznie

Otrzymują:

1.	adresat

2.	a/a

3.	strona internetowa PSSE Mielec

Sporządził: K.H.; e-mail: psse.mielec@sanepid.gov.pl