UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczeństwa przeprowadzanych przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zakresu wstępnego raportu bezpieczeństwa dla obiektu jądrowego stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 36d ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1277, 1897 i 1907) zwanej dalej: „ustawą”.

Zgodnie z przepisem art. 36d ust. 1 ustawy inwestor przed wystąpieniem do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego przeprowadza analizy bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, z uwzględnieniem czynnika technicznego i środowiskowego, i poddaje je weryfikacji, w której nie mogą uczestniczyć podmioty biorące udział w opracowaniu projektu obiektu jądrowego. Na podstawie wyników analiz bezpieczeństwa inwestor opracowuje wstępny raport bezpieczeństwa, który przedstawia Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego. Przepis art. 36d ust. 3 ustawy stanowi, iż w rozporządzeniu  należy określić zakres i sposób przeprowadzania analiz bezpieczeństwa, a także zakres wstępnego raportu bezpieczeństwa, mając na uwadze, aby zakres tych analiz był odpowiedni do uzyskania informacji odnośnie do wpływu projektowanego obiektu jądrowego na stan bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, a także biorąc pod uwagę zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz Stowarzyszenia Zachodnioeuropejskich Organów Nadzoru Instalacji Jądrowych wydane w tym zakresie. Projekt rozporządzenia określa podstawowe wymagania dotyczące zakresu i sposobu prowadzenia analiz bezpieczeństwa obiektów jądrowych oraz zakresu wstępnego raportu bezpieczeństwa, który przedkłada się Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, stosownie do przepisów art. 36d ustawy.

Projektowane rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczeństwa przeprowadzanych przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, oraz zakresu wstępnego raportu bezpieczeństwa dla obiektu jądrowego (Dz. U. poz. 1043).

Projekt rozporządzenia dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 18, z późn. zm.) stanowiąc część polskich ram prawnych bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 dyrektywy.

Zgodnie z art. 36d ust. 3 ustawy rozporządzenie powinno określić taki zakres analiz bezpieczeństwa, aby był odpowiedni do uzyskania informacji odnośnie do wpływu projektowanego obiektu jądrowego na stan bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, a także biorąc pod uwagę zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (dalej „MAEA”) oraz Stowarzyszenia Zachodnioeuropejskich Organów Nadzoru Instalacji Jądrowych (dalej „WENRA”) wydane w tym zakresie. Od 2012 następujące standardy bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (dalej „MAEA”) uległy aktualizacji i zostały uwzględnione w przedmiotowym projekcie rozporządzenia:

- ogólne wymagania bezpieczeństwa – Ocena bezpieczeństwa dla obiektów i działalności (GSR Part 4 (Rev. 1) Safety Assessment for Facilities and Activities) wydane w 2016 roku, zastępując poprzednią wersję z 2009 roku;

- szczegółowe wymagania bezpieczeństwa – Bezpieczeństwo w projekcie elektrowni jądrowych: (SSR-2/1 (Rev. 1) Safety of Nuclear Power Plants: Design) wydane w 2016 roku, zastępując poprzednią wersję z 2012 roku;

- szczegółowe wymagania bezpieczeństwa – Bezpieczeństwo reaktorów badawczych (SSR-3 Safety of Research Reactors) wydane w 2016 roku, zastępując poprzednią wersję z 2005 roku;

- szczegółowe wytyczne bezpieczeństwa - Deterministyczna analiza bezpieczeństwa elektrowni jądrowych (SSG-2 (Rev. 1): Deterministic Safety Analysis for Nuclear Power Plants) wydane w 2019 roku, zastępując poprzednią wersję z 2009 roku;

- szczegółowe wytyczne bezpieczeństwa - Opracowanie i stosowanie probabilistycznej oceny bezpieczeństwa poziomu 1 dla elektrowni jądrowych (SSG-3 (Rev. 1) Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants) wydane w 2024 roku, zastępując poprzednią wersję z 2010 roku;

- projekt szczegółowych wytycznych bezpieczeństwa - Opracowanie i stosowanie probabilistycznej oceny bezpieczeństwa poziomu 2 dla elektrowni jądrowych (SSG-4 (Rev. 1) Development and Application of Level 2 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants) powinien zostać opublikowany przez MAEA w 2024 roku, zastępując poprzednią wersję z 2010 roku;

- szczegółowe wytyczne bezpieczeństwa – Format i zawartość raportu bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowych (SSG-61: Format and Content of the Safety Analysis Report for Nuclear Power Plants) wydane w 2021 roku, zastępując poprzednią wersję z 2004 roku;

- szczegółowe wytyczne bezpieczeństwa – Ocena bezpieczeństwa dla reaktorów badawczych oraz przygotowanie raportu bezpieczeństwa (SSG-20 (Rev.1) Safety Assessment for Research Reactors and Preparation of the Safety Analysis Report) wydane w 2022 roku, zastępując poprzednią wersję z 2012 roku.

Dodatkowo w 2024 roku opublikowane zostały nowe szczegółowe wytyczne bezpieczeństwa MAEA – Rozszerzone warunki projektowe oraz koncepcja praktycznej eliminacji w projekcie elektrowni jądrowych (SSG-88 Design Extension Conditions and the Concept of Practical Elimination in the Design of Nuclear Power Plants). W nawiązaniu do dokumentów WENRA wydanych w przedmiotowym zakresie do projektu rozporządzenia wzięto pod uwagę:

- raport – Bezpieczeństwo projektów nowych elektrowni jądrowych (Report Safety of new NPP designs) opublikowany w 2013 roku;

- raport – Poziomy bezpieczeństwa dla eksploatowanych reaktorów (Report WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors) opublikowany w 2021 roku.

Aktualizacja i publikacja nowych standardów bezpieczeństwa MAEA oraz dokumentów WENRA bezpośrednio przekłada się na konieczność aktualizacji wymagań dotyczących zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczeństwa przeprowadzanych przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, oraz zakresu wstępnego raportu bezpieczeństwa dla obiektu jądrowego. Do najważniejszych postanowień ww. dokumentów uwzględnionych w projekcie rozporządzenia należą:

- zalecenie prowadzenia ocen i analiz bezpieczeństwa dla wieloblokowych elektrowni jądrowych;

- zalecenie określenia zapasów bezpieczeństwa w sposób pozwalający na uniknięcie efektów krańcowych (ang. cliff edge effect);

- określenie bardziej szczegółowych wytycznych odnośnie do przeprowadzania analiz bezpieczeństwa dla basenu służącego do przechowywania wypalonego paliwa jądrowego;

- uszczegółowienie kryteriów akceptacji oraz wymagań dla przeprowadzania deterministycznych analiz bezpieczeństwa rozszerzonych warunków projektowych;

- uszczegółowienie wymagań dotyczących postulowanych zdarzeń inicjujących;

- uwzględnienie wniosków z awarii w elektrowni Fukushima Daiichi.

Projekt rozporządzenia adaptuje wymagania oraz wytyczne międzynarodowe do warunków polskich, z uwzględnieniem zgodności projektu rozporządzenia z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego (Dz. U. poz. 1048) zwanego dalej „rozporządzeniem projektowym”, który to projekt jest procedowany równolegle z przedmiotowym projektem rozporządzenia.

Analizy bezpieczeństwa są składowymi oceny bezpieczeństwa pozwalającymi na oszacowane potencjalnych indywidualnych oraz społecznych zagrożeń związanych z wykonywaniem działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Analizy bezpieczeństwa służą wykazaniu, z wysokim stopniem pewności, że zagrożenia dla ludności i środowiska są na akceptowalnie niskim poziomie. Dodatkowo powinny wykazać, że w projekcie obiektu jądrowego zaimplementowana została zasada optymalizacji, o której mowa w art. 9. ust. 1 ustawy, zgodnie z którą kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby - przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej - liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Zgodnie z międzynarodowymi wymaganiami, wytycznymi oraz najlepszymi praktykami analizy bezpieczeństwa obejmują deterministyczne analizy bezpieczeństwa oraz probabilistyczne analizy bezpieczeństwa. Prowadzi się je dla wszystkich stanów obiektu na podstawie wykazu postulowanych zdarzeń inicjujących. W deterministycznych analizach bezpieczeństwa wykonywanych dla każdego stanu obiektu jądrowego należy uwzględnić jego charakterystykę, metodykę i założenia do prowadzenia analiz oraz porównać uzyskane wyniki z kryteriami akceptacji pozwalającymi ocenić deterministyczne skutki w obiekcie jądrowym oraz poza nim. Probabilistyczną analizę bezpieczeństwa prowadzi się między innymi w celu oceny spełnienia probabilistycznych kryteriów akceptacji określających maksymalną częstość stopienia rdzenia reaktora oraz maksymalną częstość wystąpienia dużych lub wczesnych uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska będące wskaźnikami ryzyka związanego z eksploatacją obiektu jądrowego.

Z uwagi na powyższe poniżej przedstawiono różnice pomiędzy regulacjami dotyczącymi zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczeństwa przeprowadzanych przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, oraz zakresu wstępnego raportu bezpieczeństwa dla obiektu jądrowego, a regulacjami zawartymi w przedmiotowym projekcie rozporządzenia.

W § 1 projektu rozporządzenia wprowadza się definicje pojęć niezbędnych do określenia zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczeństwa oraz zakresu wstępnego raportu bezpieczeństwa. Terminologia została ujednolicona z terminologią rozporządzenia projektowego, tak aby te dwa akty prawne były ze sobą spójne. Przy tworzeniu definicji opierano się na międzynarodowych dokumentach opisujących ww. kwestie, a w szczególności na dokumencie „IAEA Safety Glossary” w wersji z 2022 roku. Definicje określone w §1 pkt 3, 8, 11, 20, 21, 24, 25, 27, 28 pozostały bez zmian w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, z wyjątkiem zmiany numeracji. Awarie projektowe zdefiniowano w§ pkt 1 oraz pkt 2 w taki sposób, aby obejmowały wszystkie obiekty jądrowe, a częstości występowania awarii projektowych kategorii 1 oraz kategorii 2 zostały zmienione zgodnie z wymaganiami EUR (Eurepean Utility Requirements) oraz aneksem do wytycznych SSG-2 rev.1. Szczegółowy opis zmian częstości między innymi dla tych awarii zawarto w uzasadnieniu dla załącznika nr 1 projektu rozporządzenia. W § 1 pkt 4 wprowadzono definicję elementu biernego, zgodną z definicją obecną w rozporządzeniu projektowym. W § 1 pkt 5 wprowadzono definicję efektu krańcowego opracowaną na podstawie wymagań zawartych w publikacji SSR 2/1 rev.1. W definicji fundamentalnych funkcji bezpieczeństwa (§ 1 pkt 6) dokonano zmiany w lit. b zamieniając „przechowalnik wypalonego paliwa oraz magazyn świeżego paliwa jądrowego” na „miejsca, w których znajduje się napromieniowane paliwo jądrowe”, tak aby uwzględnić także basen służący do przechowywania wypalonego paliwa. Dokonano zmiany definicji granicznych parametrów projektowych (§ 1 pkt 7), tak aby odnosiły się one faktycznie do projektu systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia oraz wypełniania przez nie funkcji bezpieczeństwa. Zmodyfikowano definicję jądrowego bloku energetycznego (§ 1 pkt 9), tak aby skupić się na jego możliwości produkcji ciepła a nie konwersji energii. Zgodnie z definicją zawartą w „IAEA Safety Glossary” dodano definicję konfiguracji obiektu jądrowego (§ 1 pkt 10). Zmodyfikowano również definicję limitów bezpieczeństwa (§ 1 pkt 12), aby bezpośrednio wskazać, że ich przekroczenie może skutkować utratą integralności barier ochronnych. Dodano definicję nastaw systemów bezpieczeństwa (§ 1 pkt 13), czyli wartości, po przekroczeniu których uruchamiane są systemy bezpieczeństwa. Dodano definicję niestałego wyposażenia (§ 1 pkt 14) oraz personelu eksploatacyjnego (§ 1 pkt 16). Zmodyfikowano definicję obudowy bezpieczeństwa reaktora (§ 1 pkt 15), aby nie wprowadzać rozróżnienia na pierwotną i wtórną obudowę bezpieczeństwa, ponieważ pojęć tych nie stosuje się w projekcie rozporządzenia. W § 1 pkt 17 przedstawiono definicję „podejścia opartego na najlepszym szacowaniu wraz z oceną niepewności”, która zastępuje dotychczas stosowane pojęcie „analiza (metodologia) oparta na najlepszym oszacowaniu”, tak aby explicite wyrazić konieczność szacowania niepewności w tym podejściu. W § 1 pkt 18 dodano definicję praktycznej eliminacji zgodnie z wytycznymi IAEA SSG-88. W § 1 pkt 19 wprowadzono definicję pojęcia „region lokalizacji”, które jest stosowane w załącznikach 2 oraz 3 do projektu rozporządzenia. Zmieniono definicję rozszerzonych warunków projektowych (§ 1 pkt 22), aby ujednolić nomenklaturę stosowaną w rozporządzeniu. Dodano definicję rozwiązań bezpieczeństwa dla rozszerzonych warunków projektowych (§ 1 pkt 23), tak aby jasno odróżnić je od systemów bezpieczeństwa (§ 1 pkt 26), które również zmodyfikowano, aby określić, że wykorzystuje się je podczas przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych i awarii projektowych. Dodano w § 1 pkt 29 dotyczący wieloblokowych elektrowni jądrowych. Dodano również w § 1 pkt 30 dotyczący zestawów podkrytycznych jako szczególnego przypadku reaktora badawczego.

W rozdziale 2 projektu rozporządzenia przedstawiono ogólne wymagania dla analiz bezpieczeństwa. Przepis § 2 projektu rozporządzenia stanowi, że analizy bezpieczeństwa obejmują deterministyczne analizy bezpieczeństwa oraz probabilistyczne analizy bezpieczeństwa i określa stany obiektu jądrowego objęte deterministycznymi i probabilistycznymi analizami bezpieczeństwa, co wynika z wymagania 10 publikacji SSR-2/1 (Rev.1) i pkt 4.35 publikacji SSG-88. W § 3 projektu rozporządzenia nie został zamieszczony odpowiednik § 2 ust. 3 pkt 5 obecnie obowiązującego rozporządzenia. Przepis zawarty w punkcie 1 § 3 projektu rozporządzenia w pełni obejmuje swoim zakresem wymagania określone w punkcie 5 obecnie obowiązującego rozporządzenia. Dodatkowo w pkt 2 oraz 3 dodano przepisy określające podstawowe zasady utrzymania narażenia pracowników oraz osób z ogółu ludności na najniższym rozsądnie osiągalnym poziomie zgodnie z zasadą optymalizacji oraz określające, że stany o potencjalnie wyższych konsekwencjach radiologicznych powinny charakteryzować się mniejszą częstością wystąpienia, a te, które występują częściej, nie powinny prowadzić do skutków radiologicznych albo jedynie do niewielkich skutków radiologicznych. Są to ogólne cele bezpieczeństwa obiektów jądrowych, które powinny zostać potwierdzone przez przeprowadzone analizy bezpieczeństwa. Przepis § 4 projektu rozporządzenia merytorycznie jest niezmieniony w stosunku do przepisu § 12 obecnie obowiązującego rozporządzenia, natomiast używana nomenklatura została ujednolicona ze stosowaną w ustawie i w innych przepisach  projektu rozporządzenia.

W § 5 projektu rozporządzenia doprecyzowano podstawowe wymagania dotyczące ustalania wykazu postulowanych zdarzeń inicjujących (zwanych dalej „PZI”), dokonując aktualizacji przepisów § 6 ust. 1 oraz ust. 2, § 9 ust. 1 oraz § 11 ust. 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia, biorąc pod uwagę wytyczne SSG-2 rev.1 (punkt 3.12). Przepisy § 6 projektu rozporządzenia opracowano na podstawie przepisów § 9 ust. 2 oraz § 7 ust. 1 obecnie obowiązującego rozporządzenia, dokonując jedynie niewielkich zmian usuwających duplikujące się wymagania. W § 7 ust. 1 wprowadzono usystematyzowane podejście do określenia PZI i odróżnienia ich od specyficznej dla danej lokalizacji listy zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Zagrożenia te mogą spowodować wystąpienie PZI, ale nie stanowią bezpośrednio PZI. Wprowadzono również konieczność uwzględnienia wielokrotnych uszkodzeń powstałych w wyniku wystąpienia zagrożenia zewnętrznego lub wewnętrznego. Przepisy § 7 ust. 2 projektu rozporządzenia określają, że w wykazie PZI należy uwzględnić PZI wynikające z występowania kilku zagrożeń, jeśli istnieje między nimi związek przyczynowy. Przepis ten uwzględnia doświadczenia z awarii w elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi, którą wywołało tsunami następujące po trzęsieniu ziemi. Dodatkowo wskazuje, że należy uwzględnić koincydencje zagrożeń występujących losowo. Przepis ten jest modyfikacją przepisu § 17 obecnie obowiązującego rozporządzenia oraz zastępuje przepis § 18 rozporządzenia projektowego, którego uchylenie jest przewidziane w projekcie nowelizacji rozporządzenia projektowego. W § 7 ust. 3 określono nowe wymaganie, zgodnie z którym określając wykaz PZI dla wieloblokowych elektrowni jądrowych uwzględnia się możliwość wystąpienia zagrożeń zewnętrznych oraz wewnętrznych jednocześnie oddziałujących na więcej niż jeden blok. Wymaganie powstało na bazie wytycznych SSG-2 rev.1 (punkt 3.52). Przepis § 8 projektu rozporządzenia jest modyfikacją przepisu § 13 obecnie obowiązującego rozporządzenia. Przepis § 8 ust. 2 określa, że PZI uwzględnione w wykazie PZI przypisuje się, z zastrzeżeniem § 30 ust. 2, do przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych (zwanych dalej „PZE”) lub awarii projektowych (zwanych dalej „AP”) na podstawie szacowanej częstości ich występowania, zgodnie z załącznikiem nr 1. Przepis § 9 projektu rozporządzenia jest nieznaczną modyfikacją przepisu § 10 obecnie obowiązującego rozporządzenia. Dokonano jedynie ujednolicenia treści przepisu z terminologią stosowaną w projekcie rozporządzenia. Przepis § 10 projektu rozporządzenia wprowadza usystematyzowanie procesu analizy zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych w procesie określenia wykazu PZI. Analiza taka powinna zakończyć się wyłącznie jedną z trzech możliwości wymienionych w treści przepisu. Wymaganie powstało na bazie wytycznych SSG-2 rev.1. (punkt 3.53). Przepis § 11 projektu rozporządzenia jest modyfikacją obecnie obowiązujących wymagań określonych w przepisie § 8 obecnie obowiązującego rozporządzenia. Dokonano ujednolicenia treści przepisu z terminologią stosowaną w projekcie rozporządzenia oraz usunięto przykłady zagrożeń geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych, hydrologicznych oraz meteorologicznych. Bardziej szczegółowy opis tych zagrożeń znajduje się w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 35b ust. 4 ustawy, to jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego (Dz.U. poz.1025). W związku z tym, że raport lokalizacyjny dla obiektu jądrowego stanowi bazę do oceny zestawu PZI, to w przepisie § 11 wystarczy ogólny opis tych zagrożeń bez przywołania dla nich poszczególnych przykładów. Przepis § 12 ust. 1 projektu rozporządzenia jest modyfikacją przepisów § 19 oraz § 23 obecnie obowiązującego rozporządzenia. Wskazuje, że w analizach bezpieczeństwa należy uwzględnić kombinacje skutków i obciążeń powstałych w wyniku zagrożeń, połączenia PZI i wtórnych niesprawności oraz uszkodzeń jak również warunków eksploatacyjnych w obiekcie. Przepis § 12 ust. 2 projektu rozporządzenia, bazujący na wytycznych SSG-2 rev.1 (punkt 3.54), wprowadza konieczność wykazania, że systemy oraz elementy konstrukcji i wyposażenia uwzględniane w analizie bezpieczeństwa dla PZI będących skutkiem zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, są zdolne realizować swoje funkcje bezpieczeństwa w tych warunkach (np. pożaru, trzęsienia ziemi, zalania, drgań czy obecności gazów).

W rozdziale 3 projektu rozporządzenia przedstawiono szczegółowe wymagania dla deterministycznej analizy bezpieczeństwa. Przepisy § 13 - § 18 projektu rozporządzenia określają podstawowe wymagania dla deterministycznej analizy bezpieczeństwa, przepisy § 19 - § 22 projektu rozporządzenia określają wymagania dla deterministycznej analizy bezpieczeństwa dla normalnej eksploatacji, przepisy § 23 - § 29 projektu rozporządzenia określają wymagania dla deterministycznych analiz bezpieczeństwa dla przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych oraz awarii projektowych, przepisy § 30 - § 40 projektu rozporządzenia określają wymagania dla deterministycznej analizy bezpieczeństwa dla rozszerzonych warunków projektowych, natomiast przepis § 41 projektu rozporządzenia określa wymagania dla deterministycznej analizy bezpieczeństwa dla basenu służącego do przechowywania wypalonego paliwa oraz budynku w którym ten basen się znajduje.

Przepis § 13 projektu rozporządzenia wprowadza niewielkie modyfikacje w stosunku do przepisu § 4 obecnie obowiązującego rozporządzenia. Dokonano jedynie ujednolicenia treści przepisu z nomenklaturą stosowaną w projekcie rozporządzenia. Przepis § 14 projektu rozporządzenia wprowadza do projektu rozporządzenia przepisy znajdujące się obecnie w § 14 rozporządzenia projektowego. Określenie stanów obiektu jądrowego, dla których prowadzi się deterministyczne analizy bezpieczeństwa, odpowiada zakresowi niniejszego rozporządzenia, stąd dokonano przeniesienia tych przepisów do projektu rozporządzenia. Przepis § 15 projektu rozporządzenia pozostał niemal niezmieniony w odniesieniu do obecnie obowiązującego § 20 obecnie obowiązującego rozporządzenia. Zastąpiono jedynie wypalone paliwo jądrowe wymienione w pkt 4 przez napromieniowane paliwo jądrowe, tak aby uwzględnić też paliwo jedynie czasowo wyjęte z rdzenia, które może być przechowywane na terenie obiektu jądrowego. Przepis § 16 projektu rozporządzenia aktualizuje § 16 ust. 1 obecnie obowiązującego rozporządzenia poprzez rozszerzenie deterministycznej analizy bezpieczeństwa obiektu jądrowego o konieczność analizowania scenariuszy we wszystkich stanach obiektu jądrowego, nie są więc pomijane deterministyczne analizy bezpieczeństwa dla normalnej eksploatacji i rozszerzonych warunków projektowych. W § 16 dodano ust. 2, na podstawie punktu 8.9 wytycznych SSG-2 Rev.1, określając, że w przypadku deterministycznych analiz bezpieczeństwa dla normalnej eksploatacji należy prowadzić analizę do osiągnięcia stabilnych parametrów obiektu jądrowego. W przypadku pozostałych stanów obiektu jądrowego należy prowadzić analizy do osiągniecia stanu bezpiecznego wyłączenia (pojęcie zdefiniowane w § 1), co zawarto w § 16 ust. 3. W obowiązującym stanie prawnym w § 16 ust. 2 odnoszono się do pojęcia stanów przejściowych, które nigdzie nie zostało zdefiniowane, więc nie było sprecyzowane w sposób bezpośredni jakich stanów obiektu ten wymóg dotyczył. Przepis § 17 projektu rozporządzenia pozostał niezmieniony w odniesieniu do obecnie obowiązującego § 19 pkt 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia. Przepis § 18 projektu rozporządzenia aktualizuje § 21 obecnie obowiązującego rozporządzenia. Pojęcie „systemów teleinformatycznych stosowanych do deterministycznych analiz” zastąpiono „programami i metodami obliczeniowymi”, co przede wszystkim ułatwia zrozumienie przepisu, jak również formułuje dodatkowy wymóg walidowania i weryfikowania metod obliczeniowych. Dodatkowo zgodnie z wytycznymi SSG-2 rev.1 (punkt 5.40) procesowi kwalifikacji (w nomenklaturze branżowej stosowany jest też termin „walidacja”, ale może być on mylący, gdyż walidacja odnosi się w rozporządzeniu do programów i metod obliczeniowych) należy poddać modele matematyczne stanowiące reprezentację obiektu jądrowego i będące podstawą do przeprowadzenia obliczeń z zastosowaniem metod i programów obliczeniowych. Przepis § 18 projektu rozporządzenia uzupełniono więc o wymóg kwalifikacji modeli obiektu jądrowego.

Pierwszym wymaganiem szczególnym dla deterministycznych analiz bezpieczeństwa dla normalnej eksploatacji w projekcie rozporządzenia jest przepis § 19 stanowiący, że analizy te wykonuje się, aby zweryfikować poprawność określenia limitów i warunków dla normalnej eksploatacji obiektu jądrowego. Wartości te określają warunki bezpiecznej eksploatacji obiektu jądrowego we wszystkich jego trybach normalnej eksploatacji. Wymóg ten powstał na bazie wytycznych SSG-2 rev.1. (punkt 7.10). Przepis § 20 ust. 1 projektu rozporządzenia wskazuje, że deterministyczne analizy bezpieczeństwa dla normalnej eksploatacji prowadzi się dla wszystkich trybów normalnej eksploatacji i występujących w tych trybach konfiguracji obiektu jądrowego, a także stanach przejściowych między trybami i konfiguracjami. Rozszerza on przepis § 33 pkt 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia, w którym wskazywano tylko dwa tryby (praca na mocy, wyłączenie), tymczasem normalna eksploatacja obejmuje takie tryby, jak uruchomienie reaktora, praca na mocy, gorąca rezerwa, wyłączenie, przeładunek paliwa. Aktualizacja przepisów wprowadza więc wymóg analizy wszystkich trybów normalnej eksploatacji i stanów przejściowych między nimi, aby tworzyć pełny katalog warunków normalnej eksploatacji. Przepis rozszerzono również o konieczność analizy różnych konfiguracji obiektu jądrowego w każdym z tych trybów. Przepisy § 20 ust. 2 oraz § 20 ust. 3 projektu rozporządzenia stanowią jedynie nieznaczną modyfikację przepisów § 34 ust. 1 i ust. 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia, nie zmieniając wymogów odnośnie założeń do wykonywania predykcji dawek. Przepisy § 21 ust. 1 oraz ust. 2 projektu rozporządzenia wprowadzają nowe wymagania odnośnie do założeń do przeprowadzania deterministycznych analizy bezpieczeństwa dla normalnej eksploatacji, wskazując konieczność uwzględnienia tylko systemów przeznaczonych do pracy w stanie normalnej eksploatacji, w tym systemów sterowania oraz uwzględnienia działań personelu eksploatacyjnego obiektu jądrowego zgodnie z procedurami dla normalnej eksploatacji. Założenia dotyczące dostępności systemów oraz działań personelu eksploatacyjnego są w projekcie rozporządzenia określane dla wszystkich stanów obiektu jądrowego. Powyższe wymagania powstały na bazie wytycznych SSG-2 rev.1 (punkty 7.12 oraz 7.13). Przepis § 21 ust. 3 projektu rozporządzenia jest modyfikacją przepisu § 33 ust. 1 obecnie obowiązującego rozporządzenia w celu podkreślenia, że warunki początkowe i brzegowe musza wynikać z limitów i warunków dla normalnej eksploatacji, z uwzględnieniem wszystkich trybów normalnej eksploatacji. Przepis § 22 ust. 1 projektu rozporządzenia stanowi nieznaczną modyfikację wymagania z § 33 ust. 1 pkt 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia, tak aby dotyczył tylko personelu eksploatacyjnego. Przepis § 22 ust. 2 projektu rozporządzenia zmienia wymaganie wynikające § 36 obecnie obowiązującego rozporządzenia, tak aby wymóg dotyczył tylko osób z ogółu ludności oraz bezpośrednio przywołuje kryterium rocznej dawki skutecznej zawarte w art. 36f ust. 2 pkt 1 ustawy.

Przepis § 23 projektu rozporządzenia rozpoczyna część przepisów szczególnych dla deterministycznych analiz bezpieczeństwa dla przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych i awarii projektowych. Stanowi on jedynie nieznaczną modyfikację obecnie obowiązującego przepisu § 15 obecnie obowiązującego rozporządzenia. Ujednolicono terminologię stosowaną w projekcie rozporządzenia, wyłączono zestawy podkrytyczne z wymagań pkt 1 lit. a oraz usunięto z pkt 1 lit. b wzmiankę o magazynie świeżego paliwa jądrowego, który nie wymaga odbioru ciepła powyłączeniowego.

Przepis § 24 ust. 1 projektu rozporządzenia rozwija wymóg z § 5 ust. 1 obecnie obowiązującego rozporządzenia, aby zaznaczyć, że mimo zastosowania zachowawczego podejścia należy uwzględnić niepewności przyjętych warunków początkowych i brzegowych, dostępności systemów oraz działań personelu eksploatacyjnego, zapewniając tym samym odpowiednie zapasy bezpieczeństwa. Jest to więc doszczegółowienie przepisu § 17 projektu rozporządzenia dla deterministycznych analizy bezpieczeństwa dla PZE i AP. W § 24 ust. 2 projektu rozporządzenia określono wymóg, aby limity i warunki dla normalnej eksploatacji stanowiły podstawę do określenia warunków początkowych i brzegowych wykorzystywanych w analizach deterministycznych bezpieczeństwa dla przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych oraz awarii projektowych, więc wartości te są bezpośrednio powiązane z faktycznymi warunkami eksploatacji obiektu jądrowego. Wymóg ten powstał na bazie wytycznych SSG-2 rev.1 (punkt 7.7). Przepis § 24 ust. 3 projektu rozporządzenia zezwala, aby wybrane PZI określone w § 30 ust. 2 pkt. 1 lit. c projektu rozporządzenia analizować stosując podejście oparte na najlepszym szacowaniu wraz z oceną niepewności. Jest to zgodne z obecną praktyką światową oraz wytycznymi zawartymi SSG-2 rev.1.

Przepis § 25 ust. 1 projektu rozporządzenia określa wspólne założenia dla PZE i AP bazując na § 22 ust. 1 obecnie obowiązującego rozporządzenia. W pkt 1 został nieznacznie zmieniony poprzez zastąpienie stanów obiektu jądrowego jego konfiguracjami. Pkt 2 został dodany, aby wprowadzić założenie pracy jedynie systemów normalnej eksploatacji, które są eksploatowane podczas danego PZI i na działanie których PZI i jego skutki nie będą mieć wpływu. Pkt 3 otrzymuje zmienione brzmienie w stosunku do § 22 ust. 1 pkt 3 obecnie obowiązującego rozporządzenia, tak aby określenie pojedynczego uszkodzenia było powiązane z ograniczeniem w działaniu systemów bezpieczeństwa oraz zaznaczając, że nie jest konieczne uwzględnianie w uszkodzenia elementu biernego danej grupy bezpieczeństwa, jeśli zostało wykazane z wysokim poziomem ufności, że uszkodzenie tego elementu jest mało prawdopodobne oraz że element ten zachowuje zdolność do wypełniania swoich funkcji bezpieczeństwa przy wystąpieniu PZI. Zastrzeżenie to jest zgodne z wymaganiami zawartymi w SSR 2/1 rev. 1 (punkt 5.40) oraz w raporcie „Poziomy bezpieczeństwa dla eksploatowanych reaktorów” WENRA (punkt E8.2). W pkt 4 dodano możliwość, że systemy bezpieczeństwa mogą pracować z maksymalnymi wydajnościami, jeśli jest to założenie zachowawcze w konkretnym scenariuszu awaryjnym. Jest to zgodne z zawartymi w SSG-2 rev.1. (punkt 7.35d) wytycznymi. Pkt 5 zmieniono w stosunku do § 22 ust. 1 pkt 5 obecnie obowiązującego rozporządzenia pod względem stosowanego w projekcie rozporządzenia słownictwa. Pkt 6 dodano, zgodnie z wytycznymi SSG-2 rev.1 (punkt 7.35e), aby wykluczyć możliwość działania rozwiązań bezpieczeństwa dla rozszerzonych warunków projektowych, ponieważ nie są one dedykowane opanowaniu PZE i AP. Pkt 7 odnosi się do obiektów jądrowych, dla których w warunkach zezwolenia może zostać dopuszczone prowadzenie prac remontowych i konserwacji systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej podczas eksploatacji obiektu jądrowego.

Przepis § 25 ust. 2 projektu rozporządzenia określa wspólne założenia dotyczące działań personelu eksploatacyjnego dla PZE i AP bazując na § 22 ust. 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia. Wprowadzono jedynie doprecyzowanie, że wymaganie to dotyczy także PZE. Pozostałe zmiany miały charakter redakcyjny, pozwalający ujednolić nomenklaturę stosowaną w projekcie rozporządzenia.

Przepis § 26 projektu rozporządzenia określa dodatkowe wymagania odnośnie założeń do przeprowadzania deterministycznych analiz bezpieczeństwa dla AP, gdzie pkt 1 jest niezmieniony w stosunku do § 22 ust. 1 pkt. 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia, natomiast przepis § 26 pkt 2 jest niezmieniony w stosunku do § 14 ust. 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia.

Przepis § 27 projektu rozporządzenia określa wspólne kryteria akceptacji dla deterministycznych analiz bezpieczeństwa dla PZE oraz AP. Jest on modyfikacją przepisu § 25 pkt 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia, dodając większość z określonych w tym przepisie kryteriów jako kryteria dla deterministycznych analiz bezpieczeństwa dla PZE. Przepis § 27 pkt 1 projektu rozporządzenia jest dostosowaniem przepisu § 25 pkt 2 lit. a obowiązującego rozporządzenia do obecnie stosowanej nomenklatury; pkt 2 jest modyfikacją przepisu § 25 pkt 2 lit. b obecnie obowiązującego rozporządzenia uwzględniającą podkreślenie, że dotyczy następstw PZI i doprecyzowanie, że w następstwie tego PZI nie dochodzi do całkowitej utraty żadnej z funkcji bezpieczeństwa realizowanej przez systemy bezpieczeństwa; pkt 3 jest modyfikacją przepisu § 25 pkt 2 lit. c obecnie obowiązującego rozporządzenia, aby dostosować go zarówno do PZE jak i AP; pkt 4 jest modyfikacją przepisu § 25 pkt 2 lit. f obecnie obowiązującego rozporządzenia, w szczególności skupiając się na wymogu zachowania funkcji systemu obudowy bezpieczeństwa reaktora, co realizuje się przez zapewnienie, że temperatury, ciśnienia oraz różnice ciśnień w obudowie bezpieczeństwa reaktora nie przekroczą ich wartości projektowych. Jest to zwiększenie wymagań bezpieczeństwa w stosunku do obowiązującego stanu prawego, w którym wymaga się, aby nie przekraczać wartości granicznych parametrów projektowych.

Przepis § 28 projektu rozporządzenia określa kryteria akceptacji dla deterministycznych analiz bezpieczeństwa dla PZE. Pkt 1 opracowano na podstawie jednego z kryteriów akceptacji dla PZE znajdujących się w załączniku nr 1 obecnie obowiązującego rozporządzenia. Przepis zmodyfikowano, aby był zbieżny z tożsamym wymogiem dla deterministycznych analiz bezpieczeństwa dla normalnej eksploatacji określonym w § 22 ust. 2 pkt 1.  Przepisy § 28 pkt 2 oraz pkt 3 projektu rozporządzenia rozwijają jedno z kryteriów akceptacji dla PZE znajdujących się w załączniku nr 1 do obecnie obowiązującego rozporządzenia – „brak degradacji paliwa”. Wprowadzono wymagania opisane w sposób bardziej jakościowy, odwołujący się do zjawisk fizycznych, które nie powinny wystąpić podczas PZE w reaktorach typu PWR (ang. Pressuized Water Reactor) i BWR (ang. Boling Water Reactor). W § 28 w pkt 4 wprowadza się konieczność zapewnienia, że nie dojdzie do stopnienia wnętrza elementu paliwowego. Podobne wymagania dotyczące zapobiegania topnienia w pastylkach paliwowych przez zachowanie limitu maksymalnej liniowej gęstości mocy obowiązują w innych krajach UE oraz w USA. Pkt 5 jest modyfikacją jednego z kryteriów akceptacji dla PZE znajdujących się w załączniku nr 1 do obowiązującego rozporządzenia – „Parametry procesu technologicznego pozostają w granicach dopuszczalnych przewidzianych w projekcie”. Przepis doprecyzowano i odniesiono do wartości projektowych.

Przepis § 29 projektu rozporządzenia określa kryteria akceptacji dla deterministycznych analiz bezpieczeństwa dla AP. Przepisy § 29 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 2 określają maksymalną liczbę 10% elementów paliwowych, dla których może wystąpić kryzys wymiany ciepła przy wrzeniu dla reaktorów PWR albo wrzenie przejściowe dla reaktorów BWR. Odwołanie się do zjawisk kryzysu wymiany ciepła przy wrzeniu oraz wrzenia przejściowego uszczegółowia pojęcie uszkodzenia koszulek paliwowych, które było stosowane w obecnie obowiązującym rozporządzeniu w załączniku nr 1. Przepis § 29 ust. 1 pkt 3 projektu rozporządzenia modyfikuje przepis § 25 pkt 2 lit. e obecnie obowiązującego rozporządzenia, tak aby wymóg utrzymania geometrii rdzenia odnosił się do wszystkich awarii projektowych, zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do obecnie obowiązującego rozporządzenia. Przepis § 29 ust. 1 pkt 4 projektu rozporządzenia został dodany na wzór § 63 ust 2 pkt 4 rozporządzenia projektowego. Przepis § 29 ust. 1 pkt 5 projektu rozporządzenia pozostał niezmieniony w stosunku do przepisu § 25 pkt 2 lit. d obowiązującego rozporządzenia. Przepis § 29 ust. 2 projektu rozporządzenia wprowadza kryterium akceptacji wyłącznie dla AP kategorii 1, wymagając, aby w tych sytuacjach zachowane pozostały funkcje bezpieczeństwa systemów chłodzenia. Przepis § 29 ust. 3 projektu rozporządzenia wprowadza kryteria akceptacji wyłącznie dla awarii projektowych z utratą chłodziwa. Wymagania te powstały na podstawie § 63 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia projektowego.

Pierwszym wymaganiem szczególnym projektu rozporządzenia dla deterministycznych analiz bezpieczeństwa dla rozszerzonych warunków projektowych jest przepis § 30 ust. 1 stanowiący, że analizy te wykonuje się dla sekwencji złożonych oraz ciężkich awarii bez uszkodzenia obudowy bezpieczeństwa. W § 30 ust. 2 projektu rozporządzenia określono, że analizując rozszerzone warunki projektowe bierze się pod uwagę rzadkie PZI oraz sekwencje zdarzeń stanowiące kombinację PZE lub AP i dodatkowych uszkodzeń wyposażenia lub nieprawidłowych działań operatora, które zostały zidentyfikowane jako istotne na podstawie probabilistycznych analiz bezpieczeństwa. W pkt 1 tego przepisu określono, że częstość tych PZI powinna być mniejsza od minimalnej częstości występowania AP. Zgodnie z wytycznymi SSG-2 rev.1 (punkt 3.20) zastrzeżono również, że nawet przy wykazaniu dla PZI takich jak: natychmiastowe rozerwanie rurociągu obiegu chłodzenia reaktora o największej średnicy, rozerwanie głównego rurociągu parowego, upadek lub wyrzucenie kasety prętów sterujących, częstości mniejszej niż określona w załączniku 1 minimalna częstość dla AP, to ww. PZI muszą być rozpatrywane jako awarie projektowe lub przewidywane zdarzenia eksploatacyjne. Powoduje to, że niezależnie od częstości tych PZI stosowane dla nich kryteria akceptacji będą takie jak dla AP lub PZE, a nie jak dla rozszerzonych warunków projektowych. Przepis § 30 ust. 3 projektu rozporządzenia rozszerza sposób określenia ciężkich awarii bez uszkodzenia obudowy bezpieczeństwa reaktora dodatkowo o kombinacje sekwencji złożonych oraz dodatkowych uszkodzeń wyposażenia lub nieprawidłowych działań operatora, które zostały zidentyfikowane jako istotne na podstawie probabilistycznych analiz bezpieczeństwa. Przepis § 31 ust. 1 projektu rozporządzenia wymaga, aby potwierdzić, że dla sekwencji złożonych nie wystąpi znacząca degradacja rdzenia oraz zostaną uniknięte efekty krańcowe. Wykazanie uniknięcia efektów krańcowych jest jednym z głównych wymagań bezpieczeństwa zaimplementowanych międzynarodowo po awarii w elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi. Według przepisu § 31 ust. 2 projektu rozporządzenia deterministyczne analizy bezpieczeństwa dla ciężkich awarii bez uszkodzenia obudowy bezpieczeństwa reaktora mają potwierdzić poprawność określenia podstaw projektowych rozwiązań bezpieczeństwa dla rozszerzonych warunków projektowych, które są zaprojektowane do wypełniania funkcji bezpieczeństwa w trakcie rozszerzonych warunków projektowych. Dodatkowo należy zapewnić uniknięcie efektów krańcowych.

Przepis § 32 projektu rozporządzenia określa podejście, które należy stosować przy wykonywaniu deterministycznych analiz bezpieczeństwa dla rozszerzonych warunków projektowych. Dla sekwencji złożonych, podobnie jak dla PZI określonych w § 30 ust. 2 pkt 1 lit. a-c, dopuszczono możliwość stosowania podejścia opartego na najlepszym oszacowaniu wraz z oceną niepewności. W deterministycznych analizach bezpieczeństwa dla ciężkich awarii bez uszkodzenia obudowy bezpieczeństwa reaktora podejście to jest już nakazywane. Jest to zgodne z przepisami § 5 ust. 2 oraz § 30 obecnie obowiązującego rozporządzenia oraz praktyką międzynarodową. Przepis § 33 projektu rozporządzenia określa w jaki sposób należy grupować sekwencje złożone oraz ciężkie awarie bez uszkodzenia obudowy bezpieczeństwa reaktora i wybierać graniczne przypadki, które zostaną poddane szczegółowym deterministycznym analizom bezpieczeństwa w ramach tych stanów obiektu jądrowego. W obecnie obowiązującym stanie prawnym nie określono przepisów dotyczących założeń dla deterministycznych analiz bezpieczeństwa rozszerzonych warunków projektowych.

Przepisy § 34 - § 37 projektu rozporządzenia zawierają wymagania zgodne z wytycznymi SSG-2 rev.1. (punkty 7.47 - 7.52 oraz 7.61 - 7.66), odnośnie do założeń dla deterministycznych analiz bezpieczeństwa rozszerzonych warunków projektowych. Założenia szczególne dla deterministycznych analiz bezpieczeństwa dla sekwencji złożonych przedstawiono w § 34 projektu rozporządzenia obejmując brak możliwości działania niestałego wyposażenia, systemów normalnej eksploatacji, chyba że w sposób niekorzystny wpływają na przebieg awarii oraz systemów bezpieczeństwa, jeśli ich uszkodzenie wynika ze scenariusza sekwencji zdarzeń. Przepisy § 35 ust. 1 i ust. 2 projektu rozporządzenia określają podobne wymagania dla warunków początkowych i działań personelu podczas rozszerzonych warunków projektowych jak dla awarii projektowych i przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych. Przepis § 35 ust. 3 projektu rozporządzenia zmienia obecne wymaganie zawarte w § 14 ust. 1 obowiązującego rozporządzenia dotyczące stosowania kryterium pojedynczego uszkodzenia w warunkach awaryjnych. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, specyfiką stosowanych rozwiązań bezpieczeństwa dla rozszerzonych warunków projektowych oraz zapisami zawartymi w wytycznych SSG-2 rev.1 (punkty 7.49 oraz 7.63) stosowanie kryterium pojedynczego uszkodzenia w deterministycznych analizach bezpieczeństwa dla rozszerzonych warunków projektowych nie jest konieczne. Przepis § 36 projektu rozporządzenia określa specyficzne wymagania dla założeń odnośnie dostępności systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia w deterministycznych analizach bezpieczeństwa dla ciężkich awarii bez uszkodzenia obudowy. Dla systemów bezpieczeństwa należy wykazać, że będą one dostępne podczas awarii, podobnie inne systemy oraz wyposażenie niestałe mogą być wykorzystywane po wykazaniu, że będą w stanie wypełniać swoje funkcje, po wystąpieniu zagrożenia, PZI i ich następstw. Przepis § 37 projektu rozporządzenia jest modyfikacją § 31 ust. 1 obecnie obowiązującego rozporządzenia, usuwającą wyszczególnienie zjawisk fizycznych i chemicznych, które występują po uszkodzeniu rdzenia reaktora, skupiając się na ich znaczeniu dla przebiegu awarii. Brak wyszczególnienia zjawisk ma na celu neutralizację technologiczną wymagania, ponieważ różne zjawiska mogą być obserwowane podczas różnych awarii ze stopieniem rdzenia w reaktorach różnego typu i technologii.

Przepis § 38 projektu rozporządzenia określa kryteria akceptacji dla deterministycznych analiz bezpieczeństwa dla sekwencji złożonych analogicznie do kryteriów akceptacji dla deterministycznych analiz bezpieczeństwa dla awarii projektowych. Przepis § 39 projektu rozporządzenia określa kryteria akceptacji dla deterministycznych analiz bezpieczeństwa dla rozszerzonych warunków projektowych, tak aby sekwencje zdarzeń i rzadkie PZI rozpatrywane w ramach tego stanu nie doprowadziły do wczesnych uwolnień substancji promieniotwórczych ani do dużych uwolnień substancji promieniotwórczych określonych w art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy. W art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy określone są działania interwencyjne, które będzie można powiązać z poziomami interwencyjnymi wskazującymi ilościowe kryteria. Przepis § 40 projektu rozporządzenia określa kryteria akceptacji dla deterministycznych analiz bezpieczeństwa dla ciężkich awarii bez uszkodzenia obudowy bezpieczeństwa reaktora, w szczególności odnośnie do dawek promieniowania jonizującego otrzymanych przez personel eksploatacyjny oraz zachowania integralności obudowy bezpieczeństwa, czyli ostatniej bariery ochronnej obiektu jądrowego.

Przepis § 41 projektu rozporządzenia wprowadza bezpośrednie wymagania odnośnie do kryteriów akceptacji dla deterministycznych analiz bezpieczeństwa dla basenu służącego do przechowywania paliwa jądrowego oraz budynku, w którym basen ten się znajduje. Kryteria akceptacji są w zależności od stanu obiektu analogiczne do tych określonych w odniesieniu do reaktora jądrowego oraz obudowy bezpieczeństwa. Jest to nowy wymóg powstały na bazie doświadczeń wyciągniętych po awarii w elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi.

W rozdziale 4 projektu rozporządzenia przedstawiono szczegółowe wymagania dla probabilistycznych analiz bezpieczeństwa. Przepis § 42 ust. 1 projektu rozporządzenia określa główne wymogi odnośnie zakresu probabilistycznych analiz bezpieczeństwa, modyfikując nieznacznie obecne przepisy § 37 ust. 1 obowiązującego rozporządzenia. Przepis § 42 ust. 2 projektu rozporządzenia wprowadza zasadę stopniowania do zakresu i szczegółowości probabilistycznej analizy bezpieczeństwa w zależności od potencjalnego zagrożenia radiacyjnego związanego z funkcjonowaniem obiektu jądrowego. Przepis § 42 ust. 3 projektu rozporządzenia uszczegóławia zakres prowadzenia probabilistycznych analiz bezpieczeństwa, rozróżniając wykonywanie ich na poziomie pierwszym i drugim dla wszystkich trybów normalnej eksploatacji oraz wskazując, że wykonuje się ją dla wszystkich miejsc w obiekcie jądrowym, w którym znajduje się paliwo jądrowe. Uwzględnia to zatem wykonywanie tego typu analiz dla basenu służącego do przechowywania wypalonego paliwa jądrowego. Przepisy § 43 pkt 1 – 3 projektu rozporządzenia modyfikują przepisy § 38 obecnie obowiązującego rozporządzenia jedynie w zakresie stosowanej w projekcie rozporządzenia terminologii. Przepisy § 43 pkt 4 oraz pkt 5 projektu rozporządzenia określają podejście do przeprowadzania probabilistycznych analiz bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi SSG-3 rev.1 oaz SSG-4. Przepis § 44 projektu rozporządzenia określa szczegółowe wymagania dotyczące probabilistycznych analiz bezpieczeństwa obiektu jądrowego na poziomie pierwszym, aktualizując wymagania zawarte dotychczas w § 41 ust. 1 pkt 1 obecnie obowiązującego rozporządzenia, dodając między innymi analizę wieloblokowych elektrowni jądrowych. Przepis § 45 projektu rozporządzenia określa szczegółowe wymagania dotyczące probabilistycznych analiz bezpieczeństwa obiektu jądrowego na poziomie drugim, aktualizując wymagania zawarte dotychczasowo w § 41 ust. 1 pkt 2 oraz § 41 ust. 2, uwzględniając między innymi w ramach analizy rozwiązania bezpieczeństwa dla rozszerzonych warunków projektowych.

Załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia określa kryteria przypisania postulowanych zdarzeń inicjujących (PZI) i sekwencji zdarzeń prowadzących do określonych stanów obiektu jądrowego, według szacunkowej częstości występowania PZI i sekwencji zdarzeń. W stosunku do treści załącznika nr 1 obecnie obowiązującego rozporządzenia usunięto kryteria akceptacji, które zostały przeniesione do tekstu projektu rozporządzenia, tak aby nie powielać sytuacji, że część kryteriów akceptacji jest zawarta w tekście rozporządzenia, a część w załączniku. W projekcie rozporządzenia kryteria akceptacji są określone jedynie w tekście. Ponadto rozszerzono zakres częstości występowania PZI przypisanych do awarii projektowych, stąd kryteria akceptacji dla tych sekwencji są bardziej restrykcyjne niż w obecnie obowiązującym stanie prawnym. Określone zakresy częstości PZI są zgodne z wymaganiami EUR (Eurepean Utility Requirements) oraz aneksem do wytycznych SSG-2 rev.1. W przypadku rozszerzonych warunków projektowych określono przedziały częstości występowania PZI i sekwencji zdarzeń jednostronnie, określając tylko maksymalne wartości przedziału częstości. Dzięki temu sekwencje zdarzeń oraz rzadkie PZI nie są wykluczane z analiz bezpieczeństwa tylko na podstawie częstości ich występowania. Dla ciężkich awarii bez uszkodzenia obudowy bezpieczeństwa ustalono maksymalną wartość częstości, tak aby była ona zgodna z § 10 pkt 1 projektu rozporządzenia projektowego. Biorąc pod uwagę profil ryzyka graniczna wartość dla sekwencji złożonych jest o rząd wielkości mniejsza od granicznej wartości częstości dla ciężkich awarii bez uszkodzenia obudowy bezpieczeństwa i spójna z przedziałem częstości występowania PZI przypisanym dla awarii projektowych kategorii 2, dla których stosuje się zazwyczaj podobne podejście do analiz bezpieczeństwa.

Załącznik nr 2 przedstawia zaktualizowany pod kątem zgodności z wytycznymi SSG-61 zakres wstępnego raportu bezpieczeństwa (dalej „WRB”) dla elektrowni jądrowych. Załącznik nr 3 określa, na podstawie wytycznych SSG-61 oraz SSG-20, zakres wstępnego raportu bezpieczeństwa dla reaktorów badawczych wypełniając tym samym sugestię z misji przeglądowej IRRS z 2023 roku. Główna różnicą w WRB dla reaktorów badawczych w stosunku do WRB dla elektrowni jądrowej jest uwzględnienie rozdziału 11 WRB zawierającego opis urządzeń i oprzyrządowania eksperymentalnego reaktora badawczego.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia podlega notyfikacji Komisji Europejskiej na podstawie art. 33 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Traktat Euratom).

Projekt rozporządzenia zawiera przepisy technicznie w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i podlega notyfikacji Komisji Europejskiej w tym zakresie.

Rozporządzenie nie będzie miało negatywnych skutków społeczno-gospodarczych ani nie będzie wywierało wpływu na działanie mikro-przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Rozporządzenie nie ma wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Agencji Atomistyki, na stronie podmiotowej Państwowej Agencji Atomistyki.