PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA BUDYNKU SIEDZIBY DLA PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. BARTNIAKA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ, ZAGOSPODAROWANIEM, PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM P.POŻ., PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM NA WODĘ, WIATĄ ŚMIETNIKOWĄ, WIATĄ ROWEROWĄ, PARKINGAMI

TOM 8/16

PROJEKT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU XII, XXVI

Lokalizacja:	Grodzisk Mazowiecki przy u. Bartniaka, dz. 11/5 obręb 0029

identyfikator działki 140504_4.0029.11/5

Inwestor:	Skarb Państwa – Prokuratura Okręgowa w Warszawie

ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa

Pracownia projektowa:	Konopińscy sp. z o.o.

ul. Ciepielowska 10

04-967 Warszawa

Data:  10.07.2023 / 24.11.2023	Egz nr.

Załącznik do strony tytułowej

Projekt wykonawczy dla budowy budynku siedziby dla Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka wraz z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem,  podziemnym zbiornikiem p.poż., podziemnym zbiornikiem na wodę, wiatą śmietnikową, wiatą rowerową, parkingami opracował zespół projektowy w składzie:

| imię i nazwisko | funkcja / uprawn. | branża | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Sławomir Radziszewski specjalność elektryczna | projektant MAZ/0540/POOE/14 | instalacyjna elektryczna |  |
| mgr inż. Mirosław Konca specjalność elektryczna | sprawdzający CIE13/86 | instalacyjna elektryczna |  |

Spis zawartości projektu wykonawczego:

TOM 1 – Projekt dróg i zagospodarowania terenu

TOM 2 – Projekt architektoniczny

TOM 3 – Projekt konstrukcyjny

TOM 4 – Projekt SUG

TOM 5 – Projekt instalacji elektrycznych

TOM 6 – Projekt instalacji teletechnicznych

TOM 7 – Projekt instalacji SSP

TOM 8 – Projekt oddymiania klatki schodowej

TOM 9 – Projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego

TOM 10 – Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych

TOM 11 – Projekt instalacji chłodniczych

TOM 12 – Projekt wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji

TOM 13 – Projekt instalacji gazu oraz gazowych pomp ciepła

TOM 14 – Projekt zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych

TOM 15 – Projekt zjazdu

TOM 16 – Operat pożarowy

Spis treści

I. Część opisowa

1	Charakterystyka budynku	4

2	Wyposażenie obiektu w instalacje	4

3	Podstawa opracowania	4

4	Opis instalacji oddymiania	5

5	Obliczenia oddymiania klatki schodowej	6

II. Część rysunkowa	8

III. Dokumenty formalno-prawne	10

1	Oświadczenie projektantów	11

2	Uprawnienia i zaświadczenia	12

Spis rysunków

O01 – Rzut i schemat instalacji oddymiającej	9

- Część opisowa

# Charakterystyka budynku

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy oddymiania klatki schodowej dla Siedziby Prokuratury Rejonowej przy ul. Bartniaka  w Grodzisku Mazowieckim, na dz. ew. nr 11/5 w obrębie 0029.

# Wyposażenie obiektu w instalacje

Projekt budynku obejmie następujące instalacje:

Instalacja oddymiania klatki schodowej

# Podstawa opracowania

Podstawą opracowania projektu budowlanego jest Umowa Nr 3041-7.261.2022 zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Prokuraturą Okręgową w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-791) przy ulicy Chocimskiej 28 (NIP 525-10-08-711; Regon 000000247) w Warszawie, a pracownią projektową Konopińscy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  04-967 przy ul. Ciepielowskiej 10 (NIP 952-221-84-29; Regon 389412706).

Normy i przepisy związane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690), z późniejszymi zmianami,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Ustawa o wyrobie budowlanym z 16.04.2004 (DZ.U. nr 92/2004 poz. 881)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313).

A także:	wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

PN-HD 60364-1:2010/A11:2017-10 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2022-10 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne

PN-IEC 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie.

PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa

•	PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła – Zasady projektowania

•	PN-EN 50849:2017-04 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe

# Opis instalacji oddymiania

Budynek w całości należy do trzech stref pożarowych zakwalifikowanych do:

- kategorii ZL III o powierzchni wewnętrznej  1448,5 m2;

- kategorii PM o powierzchni wewnętrznej  20,1 m2 (garaż);

- kategorii PM o powierzchni wewnętrznej  100,0 m2 (archiwum);

Maksymalna powierzchnia strefy ZLIII – 8000m2 nie została przekroczona.

W budynku przewidziano wydzieloną pożarowo i oddymianą ewakuacyjną klatkę schodową o odporności ogniowej REI60 i zamykaną drzwiami EIS30.  Klatka schodowa będzie napowietrzana automatycznie drzwiami na parterze (1 kondygnacji) i oddymiane klapami dymowymi w stropodachu, uruchamiane  czujkami dymu i przyciskami oddymiania.

UWAGA: Instalacja oddymiania musi zostać sprzęgnięta z SSP poprzez moduły kontrolno-sterujące celem komunikacji pomiędzy systemami jak również z szafą DSO według rysunków.

Oddymianie jest realizowane, poprzez klapy oddymiające i drzwi napowietrzające. W skład systemu oddymiania wchodzą:

•	Centrala oddymiania CO

•	Ręczne przyciski załączenia oddymiania

•	Przyciski przewietrzania

•	Siłowniki do klap i drzwi

•	Stacja pogodowa

Oddymianie zostaje załączone poprzez podanie sygnału z centrali pożarowej poprzez element kontrolno-sterujący SSP. Do wymiany sygnałów pomiędzy centralą oddymiania i SSP potrzebne są następujące sygnały:

o	Sygnał z centrali oddymiania CO do centrali SSP o wystąpieniu awarii np. brak potwierdzenia z siłownika otwarcia klapy

o	Sygnał z centrali SSP do centrali oddymiania CO o konieczności załączenia systemu oddymiania klatki schodowej o wystąpieniu pożaru.

UWAGA: System oddymiania nie ma wpiętych czujników pożarowych umieszczonych na klatkach schodowych do swojej centrali. W przypadku wykrycia pożaru instalacja uruchomi proces oddymiania z systemy SSP poprzez moduł kontrolno-sterujący.

# Obliczenia oddymiania klatki schodowej

Odprowadzenie dymu z klatki schodowej będzie odbywać się przy użyciu klapy dymowej. Napowietrzanie klatki odbywać się będzie poprzez drzwi wejściowe otwierane automatycznie. Poniższe obliczenia wykonano zgodnie z wytycznymi PN-B-02877-4/Az1:2006.

Obliczenia powierzchni otworu oddymiającego dla klatki schodowej ewakuacyjnej

AK 	- powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej

AK5% - 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej

AG 	- powierzchnia geometryczna klapy

ACZW - wymagana powierzchnia czynna oddymiania

ACZK - powierzchnia czynna oddymiania klapy

AOB 	- powierzchnia otworu napowietrzającego brutto

AON 	- powierzchnia otworu napowietrzającego netto

Największa powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem wynosi: AK=22,7m2

5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: AK5%=22,7*5%=1,14 m2

Minimalna powierzchnia czynna oddymiania ACZW = 1,14 m2

Przyjęto klapę oddymiającą z funkcją wyłazu o podstawie prostej o wys. 50 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm, niemalowanej, podstawa ocieplona twardą wełną mineralną gr. 4 cm, wymiar w świetle podstawy 135x135 cm. Wypełnienie poziome stanowi płyta z poliwęglanu kanalikowego gr. 16mm, 5 kom., mleczna o współczynniku U= <1,82 W/m2K. Oddymianie sterowane elektrycznie 24V. Dwa siłowniki 2x 2,6A.

Dane klapy wg katalogu producenta:

Powierzchnia czynna oddymiania  ACZK = 1,20 m2

Powierzchnia geometryczna AG = 1,82 m2

Powierzchnia otworu napowietrzającego brutto:

AOB = 1,8 x 2,1 = 3,78 m2

AON = 3,78 * 90% = 3,40 m2

Obliczenie wymaganej powierzchni otworu napowietrzającego:

AG + 30% AG = 1,82 m2 + 30% * 1,82 m2 = 2,37 m2

Minimalna powierzchnia napowietrzania wynosi AG + 30% AG = 2,37m2

Wymiary drzwi napowietrzających min. 2,37 m2

Warunek spełniony pod warunkiem otwierania siłownikiem obu skrzydeł drzwi.

- Część rysunkowa

- Dokumenty formalno-prawne

# Oświadczenie projektantów

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt wykonawczy dla budowy siedziby Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem, jest kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| imię i nazwisko | funkcja / uprawn. | branża | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Sławomir Radziszewski specjalność elektryczna | projektant MAZ/0540/POOE/14 | instalacyjna elektryczna |  |
| mgr inż. Mirosław Konca specjalność elektryczna | sprawdzający CIE13/86 | instalacyjna elektryczna |  |

# Uprawnienia i zaświadczenia