## Zał. nr 1
BUD. A |  | Uszkodzone oprawy awaryjnego i ewakuacyjnego oświetlenia systemu HYBRYD w bud. A
Lp. | Adres oprawy | Model | Lokalizacja | Rodzaj błędu | Czynność
1 | 2.16.16 | EW2a | Wys. Parter, obok pok. 74 | oprawa nie działa | Wymiana oprawy oraz baterii
2 | 2.16.20 | AW3 | Wys. Parter korytarz obok Sali 72 | Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki | Wymiana baterii
3 | 2.16.25 | AW3 | Wys. Parter korytarz obok Sali 72 | Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki | Wymiana baterii
4 | 2.17.9 | AW6 | WARS jadalnia | Błąd komunikacji / test B poprawny | wymiana modułu
5 | 2.17.22 | AW6 | WP obok pok. 60 nad WARS | Błąd komunikacji / test B poprawny | wymiana modułu
6 | 2.18.15 | AW6 | Parter obok szatni korytarz | oprawa nie działa | Wymiana oprawy oraz baterii
7 | 2.18.28 | AW6 | Parter obok pok. 32 | Błąd komunikacji /test B poprawny | wymiana modułu
8 | 2.18.35 | EW2a | Klatka sch. Oficyna parter | Uszkodzony moduł lub świetlówka /test B poprawny | wymiana modułu
9 | 2.18.39 | AW3 | Klatka sch. Przy recepcji | Błąd komunikacji /test B poprawny | wymiana modułu
10 | 2.19.11 | EW2a | -1 klatka sch. Obok WC | Uszkodzony moduł lub świetlówka Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki | Wymiana oprawy oraz baterii
11 | 2.19.22 | AW2 | RG-A (-2) | Uszkodzony moduł lub świetlówka Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki | Wymiana oprawy oraz baterii
12 | 2.20.24 | AW2 | -1 korytarz obok windy | Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki | Wymiana baterii
13 | 3.10.1 | AW3 | +6 korytarz strych za windami | Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki | Wymiana baterii
14 | 3.10.7 | AW2 | +6 kuchenka socjalny za windami | Błąd komunikacji | wymiana modułu
15 | 3.10.16 | AW3 | +6 pom. 300 | oprawa nie działa | Wymiana oprawy oraz baterii
16 | 3.10.23 | AW3 | +6 klatka schodowa | Błąd komunikacji | wymiana modułu
17 | 3.11.6 | AW3 | +5 obok pok. 513 | Uszkodzony moduł lub świetlówka Test B wykonany poprawnie | wymiana modułu
18 | 3.11.27 | AW6 | +5 obok pok. 532 | oprawa nie działa | Wymiana oprawy oraz baterii
19 | 3.12.6 | EW2a | +4 obok pok. 413 | Uszkodzony moduł lub świetlówka /test B poprawny | wymiana modułu
20 | 3.12.11 | AW6 | +4 korytarz obok pok. 408 | Błąd komunikacji /test B poprawny | wymiana modułu
21 | 3.12.15 | EW2 | +4 korytarz obok pok. 444 | Uszkodzony moduł lub świetlówka Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki | Wymiana oprawy oraz baterii
22 | 3.12.17 | AW3 | +4 hol windowy | Błąd komunikacji /test B poprawny | wymiana modułu
23 | 3.12.26 | AW6 | +4 korytarz obok pok. 432 | Błąd komunikacji /test B poprawny | wymiana modułu
24 | 3.13.11 | AW3 | +3 hol windowy | Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki | Wymiana baterii
25 | 3.13.19 | AW3 | +3 hol windowy | Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki | Wymiana baterii
26 | 3.13.20 | AW2 | +3 hol windowy | Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki | Wymiana baterii
27 | 3.13.27 | AW6 | +3 obok pok. 329 | oprawa nie działa | Wymiana oprawy oraz baterii
28 | 3.14.9 | EW2a | +2 obok pok. 206 | Błąd komunikacji /test B poprawny | wymiana modułu
29 | 3.14.11 | AW6 | +2 obok pok. 204 | Błąd komunikacji /test B poprawny | wymiana modułu
30 | 3.15.34 | AW3 | Wys. Parter klatka schodowa, obok zegara | Lampa świeci w trybie awaryjnym (test nie mógł być wykonany) / Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki | Wymiana oprawy oraz baterii
31 | 3.21.6 | EW2 | +0 parter obok poczty, drzwi zewnętrzne | Uszkodzony moduł lub świetlówka /test B poprawny | wymiana modułu
BUD. B |  | Uszkodzone oprawy awaryjnego i ewakuacyjnego oświetlenia systemu HYBRYD w bud. B
Lp. | Adres oprawy | Model | Lokalizacja | Rodzaj błędu | Czynność
1. | 1.1.8 | AW3 | +14 klatka schodowa | oprawa nie działa | Wymiana oprawy oraz baterii
2. | 1.1.23 | AW6 | +12 obok pok. 1208 | oprawa nie działa | Wymiana oprawy oraz baterii
3. | 1.1.24 | EW2 | +12 obok pok. 1204 | oprawa nie działa | Wymiana oprawy oraz baterii
4. | 1.1.34 | AW6 | +12 hol windowy | oprawa nie działa | Wymiana oprawy oraz baterii
5. | 1.1.41 | AW6 | +11 hol windowy | oprawa nie działa | Wymiana oprawy oraz baterii
6. | 1.1.47 | EW2a | +11 klatka schodowa | Lampa świeci w trybie awaryjnym (test nie mógł być wykonany) /test B poprawny | wymiana modułu
7. | 1.2.3 | AW6 | +10 obok pok.1011 | oprawa nie działa | Wymiana oprawy oraz baterii
8. | 1.2.11 | AW3 | +10 klatka schodowa | oprawa nie działa | Wymiana oprawy oraz baterii
9. | 1.2.29 | AW7 | +7 obok pok. 709 | Błąd komunikacji /test B poprawny | wymiana modułu
10. | 1.2.40 | EW2a | +7 klatka schodowa | Uszkodzony moduł lub świetlówka /test B poprawny | wymiana modułu
11. | 1.3.7 | AW6 | +8 hol windowy | Błąd komunikacji /test B poprawny | wymiana modułu
12. | 1.3.9 | EW2a | +8 obok pok. 802 | Błąd komunikacji /test B poprawny | wymiana modułu
13. | 1.3.15 | EW2a | +8 sala konferencyjna "A" | Uszkodzony moduł lub świetlówka / Zerowy czas pracy z baterii | Wymiana oprawy oraz baterii
14. | 1.5.14 | AW3 | +3 klatka schodowa | oprawa nie działa | Wymiana oprawy oraz baterii
15. | 1.5.27 | EW2a | +2 korytarz do Rotundy | Uszkodzony moduł lub świetlówka Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki | Wymiana oprawy oraz baterii
16. | 1.5.40 | AW3 | +2 korytarz do Rotundy | oprawa nie działa | Wymiana oprawy oraz baterii
17. | 1.5.45 | AW6 | +2 Rotunda | Lampa świeci w trybie awaryjnym (test nie mógł być wykonany) /test B poprawny | wymiana modułu
18. | 1.5.46 | AW6 | +2 Rotunda | Błąd komunikacji /test B poprawny | wymiana modułu
19. | 1.5.47 | AW3 | +2 Rotunda łącznik do bud. C | Błąd komunikacji /test B poprawny | wymiana modułu
20. | 1.5.48 | AW6 | +2 Rotunda | Błąd komunikacji /test B poprawny | wymiana modułu
21. | 1.5.49 | AW6 | +2 Rotunda | Błąd komunikacji /test B poprawny | wymiana modułu
22. | 1.5.50 | AW6 | +2 Rotunda | Błąd komunikacji /test B poprawny | wymiana modułu
23. | 1.6.9 | AW6 | +1 hol windowy | oprawa nie działa | Wymiana oprawy oraz baterii
24. | 1.6.10 | AW6 | +1 hol windowy | oprawa nie działa | Wymiana oprawy oraz baterii
25. | 1.6.13 | AW3 | +1 klatka schodowa | Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki | Wymiana baterii
26. | 1.6.20 | AW6 | +1 Rotunda | Błąd komunikacji /test B poprawny | wymiana modułu
27. | 1.6.21 | AW6 | +1 Rotunda | Błąd komunikacji /test B poprawny | wymiana modułu
28. | 1.6.22 | EW2a | +1 Rotunda łącznik do bud. C | Błąd komunikacji /test B poprawny | wymiana modułu
29. | 1.6.23 | AW3 | +1 Rotunda łącznik do bud. C | Lampa świeci w trybie awaryjnym (test nie mógł być wykonany) /test B poprawny | wymiana modułu
30. | 1.6.24 | AW6 | +1 Rotunda | Błąd komunikacji /test B poprawny | wymiana modułu
31. | 1.6.25 | AW6 | +1 Rotunda | Błąd komunikacji /test B poprawny | wymiana modułu
32. | 1.6.28 | AW6 | +1 Rotunda | Błąd komunikacji /test B poprawny | wymiana modułu
33. | 1.7.33 | EW2 | +0 obok pok. 016 | oprawa nie działa | Wymiana oprawy oraz baterii
34. | 1.7.48 | EW2a | +0 Rotunda łącznik do bud. B | Uszkodzony moduł lub świetlówka /test B poprawny | wymiana modułu
35. | 1.7.49 | AW6 | +0 Rotunda | Błąd komunikacji / Niskie napięcie sieci lub jej brak | Wymiana oprawy oraz baterii
36. | 1.7.50 | AW6 | +0 Rotunda | Błąd komunikacji / Niskie napięcie sieci lub jej brak | Wymiana oprawy oraz baterii
37. | 1.7.51 | EW2a | +0 Rotunda łącznik do bud. C | oprawa nie działa | Wymiana oprawy oraz baterii
38. | 1.7.52 | AW3 | +0 Rotunda łącznik do bud. C | Błąd komunikacji / Niskie napięcie sieci lub jej brak | Wymiana oprawy oraz baterii
39. | 1.7.53 | AW6 | +0 Rotunda | Błąd komunikacji / Błąd komunikacji | wymiana modułu
40. | 1.7.54 | EW2 | +0 Rotunda Drzwi przesówne zewnętrzne | Błąd komunikacji / Niskie napięcie sieci lub jej brak | Wymiana oprawy oraz baterii
41. | 1.7.55 | AW3 | +0 Rotunda Przedsionek wejściowy | Błąd komunikacji / Niskie napięcie sieci lub jej brak | Wymiana oprawy oraz baterii
42. | 1.7.56 | EW2a | +0 Rotunda Przedsionek wejściowy | Błąd komunikacji / Niskie napięcie sieci lub jej brak | Wymiana oprawy oraz baterii
43. | 1.7.57 | AW5 | +0 Wejście główne do Rotundy | Błąd komunikacji / Niskie napięcie sieci lub jej brak | Wymiana oprawy oraz baterii
44. | 1.7.58 | AW6 | +0 Rotunda | Błąd komunikacji / Niskie napięcie sieci lub jej brak | Wymiana oprawy oraz baterii
45. | 1.7.59 | AW6 | +0 Rotunda | Błąd komunikacji / Niskie napięcie sieci lub jej brak | Wymiana oprawy oraz baterii
46. | 1.7.60 | AW6 | +0 Rotunda | Błąd komunikacji / Niskie napięcie sieci lub jej brak | Wymiana oprawy oraz baterii
47. | 1.7.61 | EW2 | +0 Rotunda | Błąd komunikacji / Niskie napięcie sieci lub jej brak | Wymiana oprawy oraz baterii
48. | 1.7.62 | AW6 | +0 Rotunda | Błąd komunikacji / Niskie napięcie sieci lub jej brak | Wymiana oprawy oraz baterii
49. | 1.8.3 | AW2 | -1 obok pok. 034 | Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki | Wymiana baterii
50. | 1.8.5 | AW2 | -1 klatka schodowa | Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki | Wymiana baterii
51. | 1.8.18 | AW2 | -1 pom. 036 - centrala went. ppoż. | Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki | Wymiana baterii
BUD. C |  | Uszkodzone oprawy awaryjnego i ewakuacyjnego oświetlenia systemu HYBRYD w bud. C
Lp. | Adres oprawy | Model | Lokalizacja | Rodzaj błędu | Czynność
1. | 4.22.27 | AW3 | -1 obok pok. 014 | oprawa nie działa | Wymiana oprawy oraz baterii
2. | 4.22.38 | AW3 | +2 klatka schodowa | Uszkodzony moduł lub świetlówka /test B poprawny | wymiana modułu
3. | 4.23.18 | AW3 | +0 obok pok. 20 | Uszkodzony moduł lub świetlówka Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki | Wymiana oprawy oraz baterii
4. | 4.24.12 | AW3 | +1 korytarz, łącznik do Rotundy | Błąd komunikacji /test B poprawny | wymiana modułu
5. | 4.24.22 | EW2a | +2 klatka schodowa - łącznik z bud. A | Uszkodzony moduł lub świetlówka Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki | Wymiana oprawy oraz baterii
6. | 4.25.20 | AW3 | +4 obok pok. 428 | Uszkodzony moduł lub świetlówka Czas świecenia lampy podczas testu B był za krótki | Wymiana oprawy oraz baterii
Zestawienie materiałów do systemu HYBRYD
Lp. | Model | Ilość baterii | Ilość modułów | ilość opraw z bateriami
1. | AW1 | 0 | 0 | 0
2. | AW2 | 5 | 1 | 1
3. | AW3 | 6 | 8 | 11
4. | AW4 | 0 | 0 | 0
5. | AW5 | 0 | 0 | 1
6. | AW6 | 0 | 18 | 15
7. | AW7 | 0 | 1 | 0
8. | AW8 | 0 | 0 | 0
9. | EW2 | 0 | 1 | 5
10. | EW2a | 0 | 8 | 7
SUMA: |  | 11 | 37 | 40
BUD. A - Oficyna |  | Uszkodzone oprawy awaryjnego i ewakuacyjnego oświetlenia systemu AWEX w bud. A - oficyna
Lp. | Adres oprawy | Model | Lokalizacja | Rodzaj błędu | Czynność
1. |  | AWEX Lovato P, AT, 3W | +0 WC dla niepełnosprawnych | oprawa nie działa | Wymiana oprawy oraz baterii
2. |  | AWEX Lovato P, AT, 3W | +2 korytarz obok pok. 2.02 |  | Wymiana modułu i baterii
3. |  | AWEX Lovato P, AT, 3W | +2 korytarz, przedsionek przy klatce sch. |  | Wymiana modułu i baterii
4. |  | AWEX Lovato II | +1 korytarz, przedsionek przy klatce sch. |  | Wymiana modułu i baterii
5. |  | AWEX Lovato II | +1 korytarz, przedsionek przy klatce sch. |  | Wymiana modułu i baterii
6. |  | AWEX Arrow N, AT, 1W, standard | +1 klatka schodowa |  | Wymiana modułu i baterii
7. |  | AWEX Arrow N, AT, 1W, standard | +0 korytarz przy wyjsciu na patio |  | Wymiana modułu i baterii
8. |  | AWEX Arrow N, AT, 1W, standard | +2 korytarz przy drzwiach szklanych |  | Wymiana modułu i baterii
9. |  | AWEX Arrow N, AT, 1W, standard | +2 korytarz przy wyjsciu dach, obok WC |  | Wymiana modułu i baterii