## 2023
Obszarowa ocena jakości wody w 2023 roku w wodociągach nadzorowanych przez WSSE/ PSSE/GSSE w województwie warmińsko-mazurskim
Nazwa wodociągu | Nazwa gminy zapatrywanej przez wodociąg | Nazwa powiatu na terenie którego znajduje się wodociąg | Nazwa producenta wody | Kontrola KW/PIS | Produkcja wody w m3/d | Sposób uzdatniania | Dezynfekcja (jeśli jest stosowana) | Nazwy miejscowości zaopatrywanych w wodę z danego wodociagu (lub obiektu publicznego gdy jest to wodociąg indywidualny) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (stałych mieszkańców) | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody [nazwy parametrów i wartości (średnia/maksymalna) | Czas trwania przekroczenia w dniach (w roku 2023) | Informacja o prowadzonych postępowaniach administracyjnych |  | Działania naprawcze prowadzone przez przedsięb. w-k | Przydatność wody do spożycia (stan na koniec roku sprawozdaw-czego) - przydatna do spożycia/warunkowo przydatna/brak przydatności/odstępstwo | Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze | Nazwa Powiatowej /Granicznej/Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej sprawującej bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi | Uwagi
[12 empty] | data wydania decyzji | data realizacji decyzji administracyjnej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ostróda | Ostróda | ostródzki | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. | KW/PIS | 4229 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie dezynfekcja końcowa lampą UV | dezynfekcja lampą UV | Ostróda, Szafranki, Międzylesie, Lubajny, Wałdowo (5) | 31289 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Morąg | Morąg | ostródzki | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | KW/PIS | 1130 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie dezynfekcja końcowa lampą UV | dezynfekcja lampą UV | Morąg, Nowy Dwór, Obuchowo, Jurecki Młyn, Plebania Wólka, Wenecja, Szymanowo, Bramka, Silin, Jędrychówko, Kudypy, Wola Kudypska, Dury, Raj, Lubin, Antoniewo (16) | 14968 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Morliny Zmięsne | Ostróda | ostródzki | Animex Foods Sp. z o.o. | KW/PIS | 2500 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie, dezynfekcja końcowa lampą UV | dezynfekcja lampą UV | Zakład Mięsny Morliny | 0 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Miłomłyn | Miłomłyn | ostródzki | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłomłynie | KW/PIS | 211 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Miłomłyn, Kamieńczyk, Malinnik (3) | 2450 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Lubajny | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 225 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie, dezynfekcja końcowa lampą UV | dezynfekcja lampą UV | Lubajny, Nowe Siedlisko, Zwierzewo, Międzylesie (4) | 1724 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Ornowo | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 435.1 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie, dezynfekcja końcowa lampą UV | dezynfekcja lampą UV | Ornowo, Brzydowo, Kajkowo, Szafranki, Lichtajny, Cibory, Lesiak Ostródzki, Kraplewo, Dziadyk, Morliny, Prusowo (11) | 3063 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Turznica | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 90 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Turznica, Wirwajdy, Nastajki, Reszki, Gruda (5) | 852 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Stare Jabłonki | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 107.5 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Stare Jabłonki, Zawady Małe, Kątno, Żurejny, Jabłonka, Szklarnia (6) | 829 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Szyldak | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 66.2 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie dezynfekcja końcowa lampą UV | dezynfekcja lampą UV | Szyldak, Wyżnice (2) | 796 | bakterie grupy coli - 6/7/ jtk/100 ml | 11 | 2023-10-04 | 2023-10-13 | płukanie SUW i sieci wodociągowej | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Gierzwałd | Grunwald | ostródzki | Gmina Grunwald | KW/PIS | 501 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Gierzwałd, Zapieka, Szczepankowo, Korsztyn, Kitnowo, Dylewko, Dylewo, Domkowo, Kalwa, Glądy, Grabiczki (11) | 1984 | 1) zapach - ≥1 2) mętność - 1,5/1,9 NTU żelazo - 250/250 µg/l mangan - 57/57 µg/l | 1) 15 2) mętność - 59 żelazo - 49 mangan - 10 | 2) 17.11.2023 | 2) 2023-12-05 | płukanie sieci i SUW | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | na podstawie §21 ust.3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) wydane zostały 2 zgody na prowadzenie działań naprawczych na 30 dni
Grunwald | Grunwald | ostródzki | Gmina Grunwald | KW/PIS | 494 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Grunwald, Frygnowo, Marcinkowo, Stębark, Łącko, Zybułtowo, Mielno, Omin, Góry Łubiańskie, Ulnowo, Dąbrowa, Lubian, Tymawa, Łodwigowo, Łogdowo (15) | 2338 | 1) bakterie grupy coli - 9/9 jtk/100 ml 2) bakterie grupycoli - 3/3 jtk/100 ml | 1) 10 2) 26 | 1) 2023-07-05 2) 2023-09-01 2023-09-20 zm.dec. | 1) 2023-07-13 2) 2023-09-15 2023-09-25 | płukanie sieci wodociągowej | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Dąbrówno | Dąbrówno | ostródzki | Gmina Dąbrówno | KW/PIS | 360 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie,dezynfekcja końcowa lampą UV | dezynfekcja lampą UV | Dąbrówno, Jabłonowo (2) | 1061 | 1) bakterie grupy coli - 1/1 jtk/100 ml 2) bakterie grupy coli - 1/1 jtk/100 ml enterokoki - 2/2 jtk/100 ml 3) ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72h - >300 jtk/1 ml 4) bakterie grupy coli - 63/95 jtk/100ml ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h - >300 jtk/1 ml 5) bakterie grupy coli - 9/9 jtk/100 ml 6) bakterie grupy coli - >200 jtk/100 ml ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h - >300 jtk/1 ml 7) mętność - 1,32 NTU mangan - 391 µ/l 8) zapach - ≥1 | 1) 13 2) 9 3) 14 4) 3 5) 17 6) 19 7) mętność - 42 mangan - 35 8) 24 | 1) 2023-07-28 2) 2023-08-11 3) 2023-09-26 4) 2023-10-09 5) 2023-10-11 6) 2023-10-27 | 1) 2023-08-11 2) 2023-08-21 3) 2023-10-09 4) 2023-10-11 5) 2023-10-27 6) 2023-11-17 | dezynfekcja studni, dezynfekcja i płukanie zbiorników na SUW iraz sieci wodociągowej, dezynfekcja i czyszczenie zbiorników retencyjnych, montaż lampy UV | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | na podstawie §21 ust.3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) wydane zostały 2 zgody na prowadzenie działań naprawczych na 30 dni
Łukta | Łukta | ostródzki | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o.o. | KW/PIS | 425.9 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Łukta, Pupki, Pelnik, Molza, Komorowo, Ramoty, Nowe Ramoty, Dąg, Plichta, Wynki, Chudy Dwór, Worliny, Spórka, Kozia Góra, Tabórz (15) | 2733 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Jarnołtowo | Małdyty | ostródzki | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | KW/PIS | 239.3 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Jarnołtowo, Jarnołtówko, Sople, Drynki, Zajezierze, Gumniska Wielkie, Gumniska Małe, Wielki Dwór, Karczemka, Pleśno (10) | 1414 | mangan - 58 µg/l | 30 |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | na podstawie §21 ust.3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) wydana została 1 zgoda na prowadzenie działań naprawczych na 30 dni
Dobrocin | Małdyty | ostródzki | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | KW/PIS | 75.4 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Dobrocin, Kiełkuty (2) | 588 | 1) zapach - ≥1 2) bakterie grupy coli - 6 jtk/100 ml | 1) 22 2) 38 | 2) 2023-11-27 | 2) 2023-12-11 w trakcie realizacji | plukanie SUW i sieci wodociągowej | warunkowo przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | na podstawie §21 ust.3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) wydana została 1 zgoda na prowadzenie działań naprawczych na 30 dni
Szymonowo | Małdyty | ostródzki | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | KW/PIS | 93.6 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Szymonowo, Szymonówko, Dziśnity, Plękity, Wodziany, Bagnity, Surzyki Wielkie (7) | 736 | 1) bakterie grupy coli - 2 jtk/100 ml 2) zapach - ≥1 | 1) 8 2) 35 | 1) 2023-04-24 | 2023-04-28 | dostosowanie odpowiedniej ilości powietrza w technologii uzdatniania wody oraz naprawa systemu odgazowywania, płukanie SUW i sieci wodociągowej | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | na podstawie §21 ust.3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) wydana została 1 zgoda na prowadzenie działań naprawczych na 30 dni
Miłakowo | Miłakowo | ostródzki | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | KW/PIS | 431.9 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Miłakowo, Polkajny, Klugajny, Pityny, Warkały, Warny, Bolity Stare, Głodówko, Stolno, Raciszewo, Rycerzewo, Roje, Ponary, Miejski Dwór, Henrykowo, Naryjski Młyn, Książnik, Gudniki, Gilginia, Różnowo (20) | 3932 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Durąg | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 39.1 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie, dezynfekcja końcowa lampą UV | dezynfekcja lampą UV | Durąg, Pancerzyn (2) | 420 | bakterie grupy coli - 12/19 jtk/100 ml | 14 | 2023-06-14 | 2023-06-26 | dezynfekcja studni, płukanie SUW i sieci wodociągowej | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Grabin | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 72.9 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Grabin, Grabinek, Wólka Lichtańska, Górka, Worniny, Lipowiec (6) | 680 | bakterie grupy coli - 5,5/7 jtk/100 ml | 11 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | płukanie SUW i sieci wodociągowej | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Idzbark | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 66.5 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie, dezynfekcja końcowa lampą UV | dezynfekcja lampą UV | Idzbark, Młyn Idzbarski (2) | 560 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Pietrzwałd | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 52 | dezynfekcja końcowa lampą UV | dezynfekcja lampą UV | Pietrzwałd, Zajączki (2) | 624 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Smykówko | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 132.5 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Smykówko, Smykowo, Bałcyny, Lipowo, Marynowo, Ryńskie (6) | 1309 | ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h - >300 jtk/1ml | 9 | 2023-08-04 | 2023-08-10 | płukanie SUW i sieci wodociągowej | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Samborowo | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 146.7 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie, dezynfekcja końcowa lampą UV | dezynfekcja lampą UV | Samborowo, Samborówko, Czyżówka, Zabłocie (4) | 1503 | mętność - 1,03 NTU barwa - 16 mg/l Pt | 55 |  |  | zwiększenie napowietrzania | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | Na podstawie §21 ust.3 pkt 3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) PPIS w Ostródzie wydał 1 zgodę na prowadzenie działań naprawczych w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody na okres 30 dni
Tyrowo | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 118.4 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie, dezynfekcja końcowa lampą UV | dezynfekcja lampą UV | Tyrowo (1) | 876 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Wysoka Wieś | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 140.1 | brak uzdatniania, dezynfekcja końcowa lampą UV | dezynfekcja lampą UV | Wysoka Wieś, Giętlewo, Janowo, Klonowo, Glaznoty, Wygoda, Wólka Klonowska, Jagodziny, Lubstynek (9) | 557 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Samin | Dąbrówno | ostródzki | Gmina Dąbrówno | KW/PIS | 160 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Samin, Saminek, Ostrowite, Osiekowo, Gardyny, Dąbrowa (6) | 983 | 1) mętność - 1,8/1,8/NTU 2) bakterie grupy coli - 3/3 jtk/100 ml 3) bakterie grupy coli - 3/4 jtk/100 ml | 1) 59 2) 18 3) 15 | 2) 2023-07-28 3) 2023-10-25 | 2) 2023-08-14 3) 2023-11-07 | płukanie zbiorników na SUW i sieci wodociągowej, naprawa układu sterowania płukaniem zbiorników na SUW | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | Na podstawie §21 ust.3 pkt 3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) PPIS w Ostródzie wydał zgodę na prowadzenie działań naprawczych w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody na okres 60 dni.
Tułodziad | Dąbrówno | ostródzki | Gmina Dąbrówno | KW/PIS | 123 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Bartki, Fiugajki, Marwałd, Pląchawy, Stare Miasto, Tułodziad, Wierzbica (7) | 945 | 1) mangan - 60/60 µg/l 2) bakteriegrupy coli - 4/4 jtk/100 ml żelazo - 330/330 µg/l 3)bakterie grupy coli - 1/1 jtk/100 ml 4) bakterie grupy coli - 22/22/jtk/100 ml 5) ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h - 210 jtk/1 ml mangan - 63/67 µg/l 6) ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h - >300 jtk/1 ml+K31:S31 | 1) 26 2) bakterie grupy coli - 18 żelazo - 18 3) 19 4) 5 5) 14 mangan 40 6) 41 | 1) 2023-01-11 2) 2023-05-10 3) 2023-07-28 4) 2023-09-22 5) 2023-10-09 6) 2023-11-24 | 1) 2023-01-31 2) 2023-05-26 3) 2023-08-14 4) 2023-09-24 5) 2023-10-20 6) 2023-12-31 w trakcie realizacji | płukanie zbiorników na SUW i sieci wodociągowej, naprawa układu sterowania płukaniem zbiorników na SUW | warunkowo przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | Na podstawie §21 ust.3 pkt 3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) PPIS w Ostródzie wydał 2 zgody na prowadzenie działań naprawczych w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody na okres 30 dni.
Liwa | Miłomłyn | ostródzki | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłomłynie | KW/PIS | 68.1 | odmanganianie, odżelazianie, węgiel aktywny, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa lampą UV | dezynfekcja lampą UV | Liwa, Boguszewo, Gil Mały, Rogowo, Zalewo (5) | 901 | amonowy jon - 0,62mg/l mangan - 170 µg/l | anonowy jon - 25 mangan - 79 |  |  |  | warunkowo przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | Na podstawie §21 ust.3 pkt 3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) PPIS w Ostródzie wydał zgodę na prowadzenie działań naprawczych w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody na okres 60 dni.
Karnity | Miłomłyn | ostródzki | Mistral-Karnity Sp. z o.o. | KW/PIS | 70 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Karnity, Ligi (2) | 198 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Gucin | Łukta | ostródzki | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o.o. | KW/PIS | 95.6 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Gucin, Mostkowo, Trokajny, Sobno, Ględy, Kojdy, Lusajny, Zajączkowo, Gamerki Wielkie (9) | 965 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Małdyty | Małdyty | ostródzki | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | KW/PIS | 200 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Małdyty, Sambród, Leśnica, Zduny, Zalesie, Wilamowo, Wilamówko, Ględy (8) | 1644 | zapach - ≥1 | 11 |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | na podstawie §21 ust.3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) wydana została 1 zgoda na prowadzenie działań naprawczych na 30 dni
Boguchwały | Miłakowo | ostródzki | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | KW | 64.3 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Boguchwały, Tątławki, Sąglewo (3) | 657 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Bieniasze | Miłakowo | ostródzki | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | KW/PIS | 35.5 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Bieniasze, Trokajny, Mysłaki, Nowe Mieczysławy (4) | 324 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Łączno | Morąg | ostródzki | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | KW/PIS | 92 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Łączno, Jurki (2) | 1160 | bakterie grupy coli - 3 jtk/100 ml zapach - ≥1 | 7 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | płukanie SUW i sieci wodociągowej | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Chojnik | Morąg | ostródzki | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | KW/PIS | 94 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Chojnik, Rolnowo, Kamionka, Dobrocinek, Królewo (5) | 955 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Słonecznik | Morąg | ostródzki | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | KW/PIS | 97 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Słonecznik, Bartężek (2) | 942 | mangan - 80,5 µg/l | 51 | 2023-06-14 | 2023-07-12 | usprawnienie procesu uzdatniania, płukanie sieci wodociągowej | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | na podstawie §21 ust.3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) wydana została 1 zgoda na prowadzenie działań naprawczych na okres 30 dni
Markowo | Morąg | ostródzki | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | KW/PIS | 86 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Markowo, Strużyna, Złotna, Zbożne (4) | 821 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Naprom | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 22.4 | dezynfekcja lampą UV | dezynfekcja lampą UV | Naprom, Rudno, Pobórze, Jankowiec (4) | 273 | mętność - 1,68 NTU | 55 |  |  | płukanie SUW i sieci wodociągowej | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | na podstawie §21 ust.3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) wydane zostały 2 zgody na prowadzenie działań naprawczych na 30 dni
Ostrowin | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 29.5 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Ostrowin (1) | 316 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Ryn | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 16.3 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Ryn, Bednarki (2) | 170 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Kiersztanowo | Grunwald | ostródzki | Gmina Grunwald | KW/PIS | 33 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Kiersztanowo, Kiersztanówko, Rychnowo, Wróble (4) | 531 | mangan - 59/59 µg/l | 31 |  |  | płuknanie zbiorników na SUW oraz płukanie sieci wodociągowej | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | na podstawie §21 ust.3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) wydana została 1 zgoda na prowadzenie działań naprawczych na okres 30 dni
Elgnowo | Dąbrówno | ostródzki | Gmina Dąbrówno | KW/PIS | 63 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Elgnowo, Jagodziny, Gutowo (3) | 372 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Lewałd Wielki | Dąbrówno | ostródzki | Gmina Dąbrówno | KW/PIS | 60 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Lewałd Wielki, Okrągłe (2) | 291 | 1) mętność - 1,5 NTU żelazo - 380 µg/l 2) bakterie grupy coli - 2/2 jtk/100 ml 3) mangan - 123 µg/l zapach - ≥1 | 1) 8 2) 60 3) mangan - 64 zapach - 11 | 2) 2023-09-27 2023-10-11 zm. dec. 2023-10-27 zm. dec. | 2) 2023-10-11 2023-10-31 2023-11-24 | płukanie SUW i sieci wodociągowej | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | Na podstawie §21 ust.3 pkt 3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) PPIS w Ostródzie wydał 2 zgody na prowadzenie działań naprawczych w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody na okres 30 i 60 dni.
Wądzyn | Dąbrówno | ostródzki | Gmina Dąbrówno | KW/PIS | 70 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Wądzyn, Brzeźno Mazurskie, Jakubowo, Kalbornia, Leszcz, Ruszkowo (6) | 360 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Majdany Wielkie | Miłomłyn | ostródzki | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłomłynie | KW/PIS | 121.4 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Majdany Wielkie, Majdany Małe, Liksajny, Skarpa, Zatoka Leśna, Winiec, Wólka Majdańska (7) | 600 | 1) zapach - ≥1 mętność - 3,4 NTU mangan - 92 µg/l żelazo - 650µg/l 2) zapach - obecny mętność - 2,4 NTU | 1) zapach - 44 mętność, mangan, żelazo - 36 2) 4 |  |  | zwiększenie częstotliwości płukania sieci i urządzeń technologicznych | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | Na podstawie §21 ust.3 pkt 3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) PPIS w Ostródzie wydał zgodę na prowadzenie działań naprawczych w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody na okres 30 dni.
Maliniak | Morąg | ostródzki | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | KW/PIS | 1600 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie, odwrócona osmoza, dezynfekcja końcowa lampą UV | dezynfekcja lampą UV | Maliniak, Gulbity, Gubity, Bogaczewo, Ruś, Białka, Żabi Róg, Kretowiny, Florczaki, Kotkowo, Kruszewnia, Niebrzydowo, Wilnowo, Zawroty (14) | 4328 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Kalnik | Morąg | ostródzki | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | KW/PIS | 89 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Kalnik, Kępa Kalnicka, Prętki (3) | 479 | amonowy jon - 0,51 mg/l mangan - 70,2 µg/l | 73 | 2023-06-22 | 2023-08-08 | usprawnienie procesu napowietrzania, płukanie filtrów | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | na podstawie §21 ust.3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) wydana została 1 zgoda na prowadzenie działań naprawczych na okres 30 dni
Warlity Wielkie | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 18.6 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie,dezynfekcja końcowa lampą UV | dezynfekcja lampą UV | Warlity Wielkie (1) | 120 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
OW Bajka | Ostróda | ostródzki | BRUZDA i spółka s.c. Julita Bruzda & Edyta Bruzda Dariusz Bruzda & Mariusz Bruzda O.W. BAJKA | KW/PIS | 30 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | OW Bajka w Wałdowie | 0 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Gierłoż | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 6 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Gierłoż (1) | 69 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Kaczory | Ostróda | ostródzki | Salezjański Ośrodek Młodzieżowy "Oratorium-Dominik" | KW/PIS | 39.4 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | OW Oratorium Dominik w Czerwonej Karczmie | 0 | 1) ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h - >300 jtk/1ml 2) mętność - 3,65/9,7 NTU | 1) 38 2) 59 | 1) 2023-05-15 | 1) 2023-06-01 | płukanie SUW i sieci wodociągowej | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | Na podstawie §21 ust.3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) wydane została zgoda na prowadzenie działań naprawczych na 30 dni
OW Stanica | Ostróda | ostródzki | Ośrodek Wczasowy Stanica Wodna Robert Grabusiński | KW | 24 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa lampą UV | dezynfekcja lampą UV | OW Stanica Wodna w Starych Jabłonkach | 0 | mangan - 52 µg/l | 69 |  |  | plukanię fitrów i sieci wodociągowej | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | Na podstawie §21 ust.3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) wydane została zgoda na prowadzenie działań naprawczych na 30 dni. Nie pobrano próbek w ramach nadzoru ze względu na prowadzone prace związane z wymianą złóż filtracyjnych.
Łukta Prosper | Łukta | ostródzki | Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe "PROSPER" Sp. z o.o. | KW/PIS | 350 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie | dezynfekcja podchlorynem sodu | Zakład Uboju Drobiu Łukta Prosper | 0 | 1) mangan - 123 µg/l żelazo - 280 µg/l zapach - nieakceptowalny 2) enterokoki - 2 jtk/100 ml 3) mangan - 70,9 µg/l | 1) mangan, żelazo - 17 zapach - 15 2) 12 3) 19 | 2) 2023-09-15 | 2) 2023-09-25 | dezynfekcja, plukanie suw i sieci wodociągowej | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | na podstawie §21 ust.3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) wydane zostały 2 zgody na prowadzenie działań naprawczych na 30 dni
OW Kalbornia | Dąbrówno | ostródzki | Nadwiślańska Agencja Turystyczna Spółka z o.o. | KW/PIS | 41.2 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | OW Inter-Piast w Kalborni | 0 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Rychnowska Wola | Grunwald | ostródzki | Gmina Grunwald | KW/PIS | 9 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Rychnowska Wola (1) | 80 | 1) bakterie grupy coli - 1/1 jtk/100 ml ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h - >300 jtk/1 ml 2) bakterie grupy coli - 6 jtk/100 ml 3) ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h - >300 jtk/1 ml 4) zelazo - 1800µg/l mangan - 217 µg/l 5) ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h - >300 jtk/1 ml | 1) 47 2) 36 3) 117 4) 254 5) 65 | 1) 2023-01-04 2) 2023-03-29 2023-04-17 dec.zm. 3) 2023-05-31 2023-07-05 dec.zm. 2023-08-10 dec.zm. 4) 2023-05-22 2023-07-05 dec.zm. 2023-08-10 dec.zm. 2023-11-03 dec.zm. 5) 2023-10-31 2023-12-05 dec.zm. | 1) 2023-02-16 2) 2023-05-02 3) 2023-09-20 4) w trakcie realizacji 5) w trakcie realizacji | wymiana zbiorników i złoża filtracyjnego oraz wewnętrznej sieci przesyłowej wraz z zasuwami i zaworami, płukanie SUW i sieci wodociągowej | warunkowo przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Lubianek | Grunwald | ostródzki | Gmina Grunwald | KW/PIS | 1 | brak uzdatniania |  | Lubianek (1) | 55 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Pacółtowo | Grunwald | ostródzki | Gmina Grunwald | KW/PIS | 10.5 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Pacółtowo (1) | 201 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Bynowo | Miłomłyn | ostródzki | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłomłynie | KW/PIS | 43.8 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Bynowo, Dębinka (2) | 321 | 1) brak wyników z przekroczeniami manganu w 2023 r. 2) zapach - ≥1 mętność - 4,5/4,9 NTU mangan - 82/82 µg/l | 1) 108 2) zapach - 50 mętność - 209 mangan - 209 | 1) 19.10.2022 r. 2) 2023-07-27 2023-10-12 zm.dec. | 1) 2023-04.28 2) 2023-09-30 2024-04-30 w trakcie realizacji | płukanie sieci wodociągowej i urządzeń technicznych, wymiana złóż filtracyjnych | warunkowo przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | na podstawie §21 ust.3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) wydana została zgoda na prowadzenie działań naprawczych na 30 dni
OW Tarda | Miłomłyn | ostródzki | CHRIS Turystyka i Rekreacja Alchimowicz Magdalena | KW/PIS | 20 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | OW Tarda w Tardzie | 0 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Morąg Mlekovita | Morąg | ostródzki | Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Oddział w Lubawie, Filia w Morągu | KW/PIS | 470 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Zakład Mleczarski MLEKOVITA | 0 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Bożęcin | Morąg | ostródzki | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | KW/PIS | 33 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Bożęcin (1) | 259 | bakterie grupy coli - 4/4 jtk/100ml | 13 | 2023-07-07 | 2023-07-18 | płukanie sieci wodociąhowej i przyłącza | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Małdyty Z Rol | Małdyty | ostródzki | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | KW/PIS | 50 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Małdyty (1) | 423 | bakterie grupy coli - 6 jtk/100 ml | bakterie grupy coli - 12 | 2023-04-24 | 2023-05-02 | płukanie SUW i sieci wodociągowej | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Kreki | Małdyty | ostródzki | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | KW/PIS | 42 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Budwity, Budyty, Gizajny, Kreki, Koszajny, Sasiny, Kadzie, Połowite (8) | 657 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Klonowy Dwór | Małdyty | ostródzki | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | KW/PIS | 51.9 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Klonowy Dwór, Linki, Kanty, Smolno, Leszczynka Mała (5) | 353 | bakterie grupy coli - 8 jtk/100 ml | 8 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | płukanie SUW i sieci wodociągowej | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Lubajny Łukosz | Ostróda | ostródzki | Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o. | KW/PIS | 800 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Ubojnia Drobiu Lubajny Łukosz | 0 | mangan - 67 µg/l | 76 | 2023-11-29 | 29.02.2024 w trakcie realizacji | płukanie SUW i sieci wodociągowej | warunkowo przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | na podstawie §21 ust.3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) wydane zostały 2 zgody na prowadzenie działań naprawczych na 30 dni
OW Wielimowo | Miłomłyn | ostródzki | TOREX Sp. z o.o. | KW | 5.3 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie, dezynfekcja końcowa lampą UV | dezynfekcja lampą UV | OW Osada Danków w Wielimowie | 0 | 1) barwa - 18 mg/l Pt 2) barwa - 17 mg/l Pt mętność - 2,9/3,5 NTU żelazo- -730 µg/l bakterie grupy coli - 16,3/24 jtk/100 ml | 1) 52 2) 30 | 2) 2023-06-21 | 2) 2023-07-19 | dezynfekcja studni, SUW i sieci wodociągowej, płukanie, montaż lampy UV | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | na podstawie §21 ust.3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) wydana została zgoda na prowadzenie działań naprawczych na 60 dni
Monar Marwałd | Dąbrówno | ostródzki | Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych – MARKOTw Marwałdzie | KW | 15 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Schronisko dla Osób Bezdomnych – MARKOTw Marwałdzie | 12 | nie stwierdzono |  |  |  |  | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Pacółtówko | Grunwald | ostródzki | Gmina Grunwald | KW/PIS | 20 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Pacółtówko (1) | 59 | ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h - >300 jtk/1ml | 40 | 2023-04-25 | 2023-05-29 | płukanie SUW i sieci wodociągowej | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Ostróda szpital | Ostróda | ostródzki | Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna | KW/PIS | 32 | odmanganianie,odżelazianie,napowietrzanie |  | Szpital w Ostródzie | 0 | 1) amonowy jon - 0,69 mg/l 2) mangan - 260 µg/l | 1) 285 2) 43 | 2022-11-07 2023-01-09 zm.dec. 2023-04-06 zm.dec. 2023-06-05 zm.dec. | 2022-12-31 2023-03-30 2023-05-31 2023-10-23 | zwiększenie napowietrzania wody, montaż systemu dozującego napowietrzanie wody, płukanie sieci wodociągowej i SUW | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | Na podstawie §21 ust.3 pkt 3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) PPIS w Ostródzie wydał 1 zgodę na prowadzenie działań naprawczych w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody na okres 30 dni