Znak sprawy:

NHŚ.045.21.2022                                                                               	   Żnin, dnia 30 grudnia 2022 r.

Egz. nr

Zbiorcza roczna ocena wody na Pływalni

Cukrownia Żnin w Żninie ul. Klemensa Janickiego 1

za 2022 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji                 Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późniejszymi zmianami), § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych do badań w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody                           prowadzonej przez właściciela pływalni i sprawozdaniami z badań wody wykonanymi przez                     Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie oraz na podstawie posiadanej                    dokumentacji

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie

dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni za 2022 r. i stwierdza, że:

- Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Wodociąg Żnin), realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie i spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia             7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.      z 2017 r. poz. 2294). Właściciel pływalni dokonywał oceny jakości wody wprowadzanej do niecek basenowych z systemu cyrkulacji zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz od 24 czerwca 2022 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1230), zwanego dalej Rozporządzeniem.

- Pływalnia składa się z: niecki basenowej rekreacyjno-sportowej wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny, 2 wanien jacuzzi i brodzika przeznaczonego do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3.

- Zgodnie z § 3 Rozporządzenia właściciel pływalni prowadził systematyczny                          i udokumentowany nadzór pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni oraz wykonywał systematyczne i udokumentowane badania jakości wody z częstotliwością i w zakresie określonym w Rozporządzeniu, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żninie.

- Badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej oraz urzędowej wykonywały laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań. W ramach kontroli urzędowej badania wykonywało Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy i Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu. Zastosowane metodyki referencyjne analiz były zgodne z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia.

- Właściciel pływalni terminowo przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żninie sprawozdania z badań jakości wody basenowej.

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody basenowej właściciel pływalni                            w omawianym okresie dokonywał poborów próbek wody do badań laboratoryjnych z wszystkich niecek, z częstotliwością co dwa tygodnie, natomiast z brodzika przeznaczonego do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat trzech z częstotliwością co tydzień. Poza tym wykonywano także badania wody wprowadzanej z systemów cyrkulacji do poszczególnych niecek basenowych.

W wyniku prowadzonej obserwacji wody na pływalni nie stwierdzono zmian organoleptycznych wody (przejrzystość wody i inne zanieczyszczenia). Prowadzona była bieżąca kontrola nad prawidłowością działania urządzeń i nie odnotowano sytuacji, które obligowałyby do wyłączenia niecki, brodzika i wanien jacuzzi z użytkowania.

W omawianym okresie w badaniu laboratoryjnym wody stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości chloroformu w wodzie w niecce rekreacyjno-sportowej z urządzeniami wytwarzającymi aerozol wodno-powietrzny oraz jacuzzi nr 1. Stężenie w/w parametru wynosiło 0,0608 mg/l i 0,0317 mg/l, natomiast wartość parametryczna to 0,03 mg/l. Przekroczenie to było jednorazowe i krótkotrwałe (od 7 do 17 listopada 2022 r.) a powtórnie wykonane badania wykazywały normatywne stężenia chloroformu w wodzie z niecek basenowych.

Poza tym analiza dokumentacji rejestru wyników pomiarów jakości wody na pływalni, wykonywana przez właściciela pływalni co 4 godziny wykazała w kilkunastu przypadkach wartości parametrów poniżej minimalnej, określonej w Rozporządzeniu. Dotyczyło to stężenia chloru wolnego w brodziku do płukania stóp i potencjału redox w nieckach basenowych. Natomiast woda wprowadzana do niecek basenowych z systemu cyrkulacji wykazywała stężenie chloru związanego powyżej maksymalnej wartości.

Powyższe nie stanowiło bezpośredniego zagrożenia dla osób korzystających z pływalni wskazywało jednak na potrzebę regulacji pracy niektórych urządzeń technologicznych.

Jakość badanej ciepłej wody użytkowej w natryskach odpowiadała wymogom Rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie stwierdza, że

Jakość wody na Pływalni Cukrownia Żnin w Żninie ul. Klemensa Janickiego 1

odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia                            9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz od 24 czerwca 2022 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1230)

Wyk. w 3  egz.

Otrzymują:

- Arche S.A. Cukrownia Żnin ul. Kl. Janickiego 1, 88-400 Żnin – egz. nr 1

- a/a – egz. nr 2

Do wiadomości:

- Burmistrz Żnina, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin – egz. nr 3