Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie projektu wykonawczego stałego urządzenia gaśniczego gazowego wraz z systemem detekcji pożaru i sterowania gaszeniem, uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej, wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego. Dokumentację należy wykonać w oparciu o normy „PN-EN 15004-1 Stałe Urządzenia Gaśnicze Urządzenia gaśnicze gazowe. Część 1: Projektowanie, montaż i konserwacja” oraz „PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”. Klasyfikacja rodzaju zagrożenia – pożary klasy A+ (urządzenia pod napięciem)  zgodnie z normą PN-EN 15004-1 oraz PN-EN 15004-2.

- Dane wyjściowe do projektowania

| Pomieszczenie | Powierzchnia pomieszczenia [m2] | Wysokość całkowita pomieszczenia [m] | Wysokość - podłoga podniesiona [m] | Kubatura pomieszczenia [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojedyncze pomieszczenie serwerowni Prokuratury Regionalnej w Lublinie | 29 | 3 | Brak podłogi technicznej. Szafy RACK zamontowane na podestach o wys. 20 cm z otwartymi bokami. Brak instalacji technicznych pod podestami | 87 |

Dane istotne przy projektowaniu:

- Klimatyzacja typu Split z dwiema jednostkami wewnętrznymi.

- Pomieszczenie wydzielone pożarowo do REI 60. Drzwi wejściowe do pomieszczenia EI 30 z progiem opadającym.

- Wentylacja z 4 nawiewnikami okiennymi wspomagana mechanicznie 2 wentylatorami kanałowymi.

- 4 szt. okien – o wym. 110 x 160 cm (2 szt. uchylne, 2 szt. uchylno-rozwierne).

- Na podstawie ww. założeń oraz wymagań Zamawiającego zaprojektowany system gaszenia gazem musi posiadać następujące cechy:

- Środek gaśniczy bezpieczny dla personelu, sprzętu i środowiska;

- Środek gaśniczy oparty o zamiennik halonu FK-5-1-12

- Działanie gaśnicze środka oparte o rekcję chemiczną a nie obniżenie ilości tlenu w pomieszczeniu podczas gaszenia,

- Wyzwalacz elektromagnetyczny zbiornika gaśniczego musi posiadać krańcówkę położenia zainstalowania wyzwalacza na zaworze butlowym.

- Środek gaśniczy z certyfikat FM Global, potwierdzający skuteczność gaśniczą.

- Na podstawie wyżej wymienionych założonych cech, należy dobrać system, który będzie:

- Oparty o środek gaśniczy FK-5-1-12,

- Ciśnienie pracy 25 lub 42 bary

- Zastosowane rurociągi i kształtki rurowe będą posiadały certyfikaty jakościowe na ciśnienie minimum 90 bar,

- Czas wyzwolenia środka gaśniczego do 6-10 sekund,

- Wyzwolenie środka gaśniczego za pomocą elementu inicjującego elektromagnetycznego (solenoidu),

- Wyzwalacze elektromagnetyczne z krańcówka położenia wyzwalacza

- Dysze wypływowe zwykłe o kącie rozpływu 180/360o, o rozpływie poziomym,

- System musi posiadać aktualną Krajową Ocenę Techniczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie krajowych ocen technicznych,

- System musi posiadać aktualny Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

- Centrale detekcji i sterowania gaszeniem muszą posiadać aktualne Świadectwo Dopuszczenia oraz Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych,

- Sygnalizatory akustyczne (ewakuacji) muszą posiadać aktualne Świadectwo Dopuszczenia oraz Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych,

- Peryferia systemu detekcji pożaru i sterowania gaszeniem (część elektryczna) muszą posiadać dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi w tym: Deklarację Właściwości Użytkowych/Certyfikat Zgodności/ Deklarację Zgodności – w zależności od wymogów prawnych dla poszczególnych elementów.

UWAGA! Wszystkie poszczególne elementy stałego urządzenia gaśniczego muszą być wyszczególnione w dokumencie Krajowej Ocenie Technicznej dla danego systemu. 
Nie dopuszcza się stosowania elementów zamiennych lub elementów innych systemów.

- Informacje o systemie gaśniczym i organizacji alarmowej

- W celu ochrony pomieszczeń serwerowni  należy zastosować systemy oparty o środek gaśniczy FK-5-1-12.

- Stężenie projektowe FK-5-1-12 ma zapewnić bezpieczeństwo ludzi, którzy mogliby zostać wystawiani na działanie środka gaśniczego.

- System detekcji i sterowania gaszeniem musi współpracować z elementami peryferyjnymi jak:

- Czujka optyczna dymu;

- Przycisk START GASZENIE;

- Przycisk STOP GASZENIE;

- Sygnalizator lampowy informacyjny wejścia i ewakuacji;

- Sygnalizator akustyczny;

- Klapa odciążająca;

- Elementy sterujące systemu gaszenia;

- Elementy do monitorowania systemu gaszenia.

- Uruchomienie urządzenia gaśniczego systemu SUG ma odbywać się zarówno ręcznie na zaworze butli, ręcznie zdalnie (z przycisków START GASZENIE) i automatycznie z czujek.

- Awaryjne ręczne uruchomienie urządzenia ma być realizowane przy pomocy wyzwalacza ręcznego znajdującego się bezpośrednio na zaworze butli.

- Uruchomienie ręczne zdalne ma odbywać się z przycisku ręcznego START GASZENIA, usytuowanego przy drzwiach wejściowych do chronionego pomieszczenia.

- Uruchomienie automatyczne ma następować będzie po wykryciu  pożaru przez co najmniej dwie czujki na obu liniach dozorowych (koincydencja dwuliniowa) w danej strefie gaszenia lub z dwóch czujek przypisanych do różnych grup (koincydencja dwu grupowa).

- System gaszenia oraz system detekcji pożaru i sterowania gaszeniem muszą posiadać certyfikaty, deklarację lub inne dokumenty zgodnie z wymaganiami polskiego prawa.

- Bilans zasilania rezerwowego - w dokumentacji projektowej należy przedstawić szczegółowy bilans energetyczny, który będzie zawierał:

- Czas podtrzymania dla zasilania rezerwowego 24h;

- Obliczenia;

- Zaprojektowaną pojemność akumulatorów.

- Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- Systemy gaśnicze należy wykonać jako instalację jednostrefową.

- System detekcji i sterowania gaszeniem należy połączyć z istniejącym w budynku systemem SSP (należy przygotować sygnały dla systemu nadrzędnego);

- System detekcji i sterowania gaszeniem należy zintegrować z istniejącym systemem klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni.;

- System sterowania gaszeniem musi sterować klapami odciążającymi;

- Stężenia gaśnicze powinny być bezpieczne dla ludzi i zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 15004-1 i PN-EN 15004-2 w zakresie NOAEL i LOAEL.

- Centrala detekcji i sterowania gaszeniem powinna mieć możliwość realizować poniższe funkcje:

- Detekcja pożaru czujkami optycznymi dymu;

- Monitoring zasilacza pożarowego;

- Uruchamianie alarmów ostrzegawczych optycznych i akustycznych;

- Realizacja czasu opóźnienia uruchomienia gaszenia;

- Monitorować ciśnienie w zbiornikach;

- Monitorowanie uszkodzenia zasilacza pożarowego;

- Monitorowanie blokady wyzwalacza elektromagnetycznego;

- Monitorować wypływ środka gaśniczego w rurociągu;

- Uruchomienie gaszenia i wstrzymania gaszenia,

- Sterowanie klapami dekompresyjnymi.

- Generowanie sygnałów z centrali gaszenia do systemu zewnętrznego takich jak: 
1)    Alarm pożarowy (ogólny);

- Uszkodzenie ogólne;

- Wypływ środka gaśniczego;

- Tryb ręczny/automatyczny;

- Blokada gaszenia.