PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe RDLP w Toruniu

Adres:			ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń

Strona internetowa:		www.torun.lasy.gov.p

Godziny urzędowania:	poniedziałek-piątek godz. od 7:00 do 15:00

telefon	 		(0-56) 65 84 300

fax				(56) 65 84 366

e-mail:                                    rdlp@torun.lasy.gov.pl

„Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej

na Budynku regionalnej dyrekcji lasów Państwowych w Toruniu”

Sporządził: 								       Sprawdził:

Marcin Konieczka							   Janusz Wojciechowski

Starszy referent ds. budownictwa,                                                       Naczelnik Infrastruktury

rozwoju i innowacji

Zatwierdził:

Dyrektor Regionalnej

Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

1. Nazwa i kody CPV:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

71314100-3 Usługi elektryczne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 Ochrona odgromowa

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

09332000-5 Instalacje słoneczne

2. Część opisowa

2.1. Słownik użytych pojęć

Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, RDLP w Toruniu

OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego

Instalacja/System PV – instalacja/system obejmujący elementy składowe w postaci paneli/modułów ogniw fotowoltaicznych, inwertery, rozdzielnicę elektryczną, połączenia elektryczne, system monitorujący.

OZE – Odnawialne Źródła Energii

2.2. Opis przedmiotu zamówienia

Niniejszy Opis Techniczny w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego względem inwestycji pn: „Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej dla RDLP w Toruniu realizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotem prac jest zaprojektowanie, roboty budowlane oraz instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD instalacji PV o mocy do 40 kWp (nie mniej niż 39 kWp, nie więcej niż 40 kWp) na dachu RDLP w Toruniu.

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do zasilania RDLP w Toruniu i zredukowania jej zużycia, tym samym zredukowania kosztów zakupu energii od Operatora Energetycznego.

Przewiduje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku administracyjno-biurowego -  Budynek A  oraz na dachu Budynek B.  Dach pokryty jest papą.

Wykonanie inwestycji należy poprzedzić niezbędnymi obliczeniami i ekspertyzami. Jeśli jest wymagane, należy również dokonać przebudowy lub wymiany istniejącego złącza kablowego na takie, które pozwoli podłączyć wybudowaną mikroinstalację fotowoltaiczną do istniejącej instalacji elektrycznej Zamawiającego.

Kierunek i kąt nachylenia modułów powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę układu i uzyskanie możliwie największej ilości energii od nasłonecznienia, przy dostępnej powierzchni dachu

Instalacje należy projektować i instalować na nasłonecznionej części zadaszenia budynków, unikając przeszkód powodujących zacienienia oraz umożliwić obowiązek odśnieżania dachu. Moduły należy posadowić na dedykowanych konstrukcjach wsporczych o wytrzymałości dostosowanej do warunków atmosferycznych i obciążenia połaci dachowej

Falownik powinien posiadać możliwość zainstalowania modułu WiFi umożliwiającego zdalny monitoring instalacji.

Spodziewane prace budowlano-montażowe nie będą stanowiły zagrożenia dla ochrony środowiska i nie będą przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Opis techniczny wykorzystany będzie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru wykonawcy. Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia, aż do momentu przekazania Zamawiającemu. Oferta

powinna być zgodna z niniejszym opisem. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź́ niezbędne dla poprawnego i stabilnego działania mikroinstalacji.

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Opracowanie projektowe musi obejmować cały zakres realizowanego zadania. 
Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i odpowiednie normy PN-EN, SEP lub równoważne.

Moc dla instalacji fotowoltaicznej zasilającej biurowiec RDLP w Toruniu dobrano tak aby nie przekraczała 100% zapotrzebowania.

Na terenie nieruchomości, na której dojdzie do montażu instalacji nie występują żadne inne odnawialne źródła energii.

Realizacja instalacji fotowoltaicznej polega na:

a) zaprojektowaniu i uzgodnieniu instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi składnikami i włączeniem do instalacji elektrycznej Zamawiającego,

- b) dostarczeniu fabrycznie nowych (nie starszych niż 2021) urządzeń i materiałów budowlanych     na teren prowadzenia robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej,

c) wykonaniu przy RDLP w Toruniu, instalacji obejmujących współpracujący automatycznie system paneli fotowoltaicznych, inwerter/inwertery, niezbędną instalację elektryczną i zabezpieczenia oraz uziemienie,

- d) wykonanie niezbędnych konstrukcji dla instalacji modułów PV,

- e) położenie okablowania do podłączenia paneli PV,

- f) zamontowania inwerterów dla obsługi paneli PV,

- g) wykonaniu instalacji odgromowej,

- h) przeprowadzeniu prób całej instalacji oraz niezbędnych pomiarów,

- i) zaprogramowaniu i uruchomieniu układu sterującego,

- j) przeprowadzeniu rozruchu instalacji fotowoltaicznej,

- k) opracowanie instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej,

l) przeszkoleniu osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi oraz bezpiecznego użytkowania instalacji fotowoltaicznej.

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, wykonawca sporządzi projekty techniczno-budowlane obejmujące:

a) projekt techniczny (co najmniej 2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej),

b) projekt powykonawczy (co najmniej 2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej).

Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia, akceptacje i decyzje urzędowe przed rozpoczęciem robót budowlanych.

2.4. Opis stanu istniejącego

Budynek położony jest w strefie historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków, wpisanego do rejestru zabytków. Budynek biurowy znajduje się w ewidencji zabytków.

Projekt techniczny musi być sporządzony w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia i kompletny, przekazany Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem prac budowlano-montażowych.

Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072).  Na poniższych rysunkach przedstawione zostały obrys działki.

Rysunek nr 1. Lokalizacja działki

Rysunek nr 2.  Mapa sytuacyjno-wysokościowa.

- 2.5. Opis stanu docelowego

Przewiduje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku administracyjno-biurowego RDLP w Toruniu.

Wykonanie inwestycji należy poprzedzić niezbędnymi obliczeniami i ekspertyzami.

Jeśli jest wymagane, należy również dokonać przebudowy lub wymiany istniejącego złącza kablowego na takie, które pozwoli podłączyć wybudowaną mikroinstalację fotowoltaiczną do istniejącej instalacji elektrycznej Zamawiającego

- 2.6. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Na chwilę obecną na podstawie art. 29 pkt. 2 ust. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 984) instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50,00 kW zwolnione są z obowiązku uzyskania prawomocnego Pozwolenia na budowę oraz na podstawie art. 30 pkt. 1 ust. 1 w/w ustawy brak jest obowiązku ich zgłoszenia we właściwym terytorialnie urzędzie administracji budowlanej, lecz wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia projektu przez rzeczoznawcę ds. p.poż oraz zgłoszenia takiej instalacji we właściwej terytorialnie jednostce PSP, przedsięwzięcie nie wymaga również przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Inwestycja wymaga zgody miejskiego konserwatora zabytków gdyż obiekt znajduje się pod częściową ochroną konserwatorską. Uzyskanie zgody od konserwatora zabytków na montaż instalacji fotowoltaicznej będzie leżało po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również akceptację projektu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona wizji lokalnej, oceny stanu technicznego infrastruktury Zamawiającego oraz uzgodni z Zamawiającym lokalizację elementów mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i projektu wykonawczego przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z niniejszymi założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wszelkimi ustaleniami między Zamawiającym a Wykonawcą i zawartą umową.

Wykonawca przy wykonywaniu dokumentacji projektowej jest zobowiązany do weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego danych we własnym zakresie oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego.

Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej instalacji, miejsca realizacji, Wykonawca pozyskuje z własnych pomiarów.

Montaż paneli fotowoltaicznych:

a) kąt pochylenia paneli - należy zastosować optymalny kąt pochylenia, niezmienny dla ekspozycji paneli w ciągu całego roku,;

b) kąt azymutu paneli - należy zastosować optymalny kąt azymutu, z ewentualnym odchyleniem, gwarantującym wymaganą sprawność́ i efektywną pracę instalacji paneli fotowoltaicznych w skali całego roku. Najefektywniejsza lokalizacja powinna być traktowana priorytetowo i dopiero na wyraźne życzenie Zamawiającego możliwa jest inna lokalizacja co wyraźnie należy wskazać w protokole z ustaleń wizji lokalnej, a Zamawiający musi zostać poinformowany o wadach (spadku efektywności) takiego rozwiązania;

c) należy tak łączyć panele w stringi by minimalizować negatywny efekt zacienienia, zwłaszcza w miesiącach zimowych.

d) należy tak zamontować panele fotowoltaiczne aby w przyszłości można było je zdemontować albo przesunąć w celu konserwacji dachu lub wymiany papy. Zamontowane panele fotowoltaiczne nie mogą być przeszkodą w konserwacji masztu systemu P.POŻ oraz innych czynności wykonywanych na dachu.

e) projekt musi przewidywać wpięcie instalacji paneli fotowoltaicznych w istniejącą instalację elektryczną;

f) projekt musi zawierać niezbędne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych urządzeń oraz wszelkie oświadczenia wymagane prawem;

g ) urządzenia i przewody powinny odpowiadać warunkom pracy instalacji (natężenia i napięcia), w której są zainstalowane;

h) należy przewidzieć miejsce obsługowe dla wszystkich projektowanych urządzeń, szczególnie przy lokalizacji inwerterów, rozdzielnicy RAC i miejsca połączenia mikroinstalacji z instalacją Zamawiającego;

i) jeżeli Instrukcja Ruchu danego OSD zakłada wyższe wymogi dla montowanych instalacji niż niniejsze PFU, należy stosować urządzenia i rozwiązania spełniające wymogi danego OSD. Nie dopuszcza się możliwości zaprojektowania i wykonania instalacji, które nie spełniają parametrów podłączenia do sieci danego OSD.

Zakres opracowania projektowego, musi zawierać, co najmniej:

1) niezbędne uzgodnienia,

2) kompletny schemat ideowy instalacji paneli fotowoltaicznych z zaznaczonym miejscem do wpięcia do istniejącej instalacji elektrycznej,

3) część opisową do schematu ideowego ,

4) wykaz urządzeń instalacji wraz ze specyfikacją techniczną tych urządzeń,

5) obliczenia i dobory dla instalacji w zakresie m.in. przekrojów przewodów, obciążeń elementów instalacji, parametrów wymaganych zabezpieczeń,

6) kwestie współdziałania z instalacją odgromową,

7) kwestie zabezpieczenia przeciwpożarowego,

8) wykaz pozostałych elementów projektowanej mikroinstalacji.

a) normy i przepisy

  - b) uzgodnienia z inwestorem, zlecenie wykonania dokumentacji projektowej,

  - c) Standardy budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowane przez OSD,

  - d) Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD.

a. ustawienie oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego oraz ewentualnych wygrodzeń  jeśli takie wygrodzenia są potrzebne,

  - b. weryfikacja stanu istniejącej instalacji energetycznej.

  - a. montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji przeznaczonej do dachu,

  - b. wyznaczenie tras przewodów łączących panele i inwerter,

  - c. montaż inwertera w uzgodnionej lokalizacji,

  - d. przebudowa lub wymiana instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie,

  - e. podłączenie inwerterów do sieci elektrycznej obiektu i montaż niezbędnych zabezpieczeń oraz automatyki (należy zwrócić szczególną uwagę na sposób podłączenia instalacji fotowoltaicznej gdyż w obiekcie znajduje się agregat prądotwórczy który pracuje w układzie SZR).

  - f. wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej,

  - g. wykonanie/podwyższenie istniejącej instalacji odgromowej,

  - h. zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki,

  - i. rozruch próbny instalacji, w taki sposób aby nie uruchamiała się instalacja gdy pracuje agregat prądotwórczy.

j. wykonanie pomiarów kontrolnych, prób eksploatacyjnych, regulacja nastaw, sporządzenie i przekazanie protokołów Zamawiającemu,

  - k. uporządkowanie terenu.

Roboty związane z uruchomieniem mikroinstalacji:

a. poinformowanie Zamawiającego o zasadach obsługi systemu fotowoltaicznego i przekazanie instrukcji w języku polskim oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, co należy potwierdzić stosownym protokołem,

b. przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów oraz zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej właściwej dla siedziby Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu kopii dokumentów oraz wszelkich informacji i korespondencji z OSD,

c. Zawiadomienie właściwego dla siedziby Zamawiającego organu Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu montażu instalacji i zamiarze przystąpienia do jej użytkowania,

d. Uruchomienie produkcyjne mikroinstalacji po otrzymaniu pozytywnej decyzji OSD właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Wykonawca zorganizuje wykonanie robót budowlanych w taki sposób, aby ich prowadzenie odbywało się w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektów objętych wykonaniem instalacji fotowoltaicznych.

Niedopuszczalne jest:

- a) realizowanie montażu bez zatwierdzonego przez inwestora projektu instalacji,

b) sporządzenie projektu bez uprzedniej wizji lokalnej i uzgodnienia założeń projektu z inwestorem.

2.6.1. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do zastosowanych wyrobów

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych zostały zastosowane nowe wyroby (urządzenia, materiały budowlane), które zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw. Wszystkie niezbędne elementy robót budowlanych powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.

Każdy materiał przed dostarczeniem na plac budowy mikroinstalacji musi być zaakceptowany przez Zamawiającego na podstawie karty materiałowej z dołączonymi kartami katalogowymi, stosownymi certyfikatami, aprobatami technicznymi czy deklaracjami zgodności.

Wymagania ogólne

Należy zastosować instalacje fotowoltaiczne składające się z ciągów paneli o mocy min. 380 Wp każdy.

Instalacja fotowoltaiczna składa się z paneli fotowoltaicznych wytwarzających prąd stały, inwerterów przetwarzających prąd stały na prąd przemienny, okablowania stałoprądowego i zmiennoprądowego, zabezpieczeń elektrycznych po stronie AC i DC. Wszystkie zaprojektowane w dokumentacji projektowej elementy instalacji fotowoltaicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez odpowiednie normy (dot. bezpieczeństwa, oznakowania itd.). Sposób połączeń poszczególnych modułów musi być wykonany w taki sposób, by uwzględniał parametry wykorzystywanego inwertera m.in. zakres prądów i napięć na stringach paneli. Moduły fotowoltaiczne należy łączyć specjalnym kablem solarnym w izolacji odpornej na działanie promieniowania UV, czynników atmosferycznych i o podwyższonej odporności mechanicznej.

System fotowoltaiczny musi posiadać odpowiednią ochronę̨:

- a) przeciwprzepięciową,

- b) przeciwporażeniową,

- c) przetężeniową,

- d) zwarciową,

- e) odgromową.

| Panele fotowoltaiczne Panele monokrystaliczne płaskie |  |
| --- | --- |
| Moc znamionowa modułu | min. 380 Wp |
| Sprawność modułu | >20,2% |
| Gwarancja na produkt | min. 8 lat |
| Gwarancja sprawności | liniowa, min. 83,5% wartości nominalnej po 25 latach |
| Wytrzymałość na obciążenie: - śniegiem - wiatrem | min. 5400 Pa min. 2400 Pa |
| Ochrona przed punktami przegrzania | diody bypass |
| Stopień ochrony puszki przyłączeniowej | min IP67 |
| Temperaturowy współczynnik mocy | nie niższy niż -0,36%/°C |
| Napięcie w punkcie max. mocy | min. 30V |
| Zakres temperatury pracy (nie gorszy niż) | -35°C - +75°C |
| Certyfikaty / standardy / deklaracje | IEC 61215, IEC 61730, IEC 62804, MCS, UL1703, CE |

System mocowania paneli do podłoża dachowego

Konstrukcja wsporcza pod instalacje fotowoltaiczne powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami rynkowymi. Powinna być to konstrukcja przeznaczona do systemów fotowoltaicznych, wykonana z aluminium i/lub stali nierdzewnej i/lub stali ocynkowanej ogniowo montowanych na dachu budynku.

Konstrukcję należy dobrać z uwzględnieniem usytuowania paneli w miejscu ich montażu oraz materiału i jakości podłoża. Panele należy zorientować względem stron świata w sposób umożliwiających ich największe naświetlenie z uwzględnieniem możliwości montażowych na dachu budynku/stodoły.

Przewidywane prace budowlane:

      - wykonanie konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych na dachu budynku,

      - wykonanie przekuć przez stropy dla okablowania instalacji elektrycznych,

      - wykonanie bruzd w ścianach dla okablowania instalacji elektrycznych wraz 
z ich zaprawieniem,

      - wykonanie okablowania instalacji elektrycznej wewnątrz budynku,

Przewody elektryczne instalacji

Panele fotowoltaiczne należy łączyć przeznaczonym do instalacji kablem solarnym oraz złączkami systemowymi kategorii MC4 lub równoważnymi. Kabel solarny musi cechować się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornością na podwyższoną temperaturę pracy oraz odpornością na promieniowanie UV. Całość okablowania powinna być prowadzona w elementach montażowych odpornych na działanie promieniowania UV. Luźne odcinki przewodów należy przymocować do konstrukcji wsporczej instalacji przy pomocy opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV. Złączki MC4 powinny być zaciskane na końcówkach przewodów zgodnie z wytycznymi producenta, z odpowiednią siłą. Przekrój kabli stałoprądowych musi być dobrany według projektu z założeniem minimalizacji strat.

Okablowanie AC należy wykonać za pomocą̨ kabli elektrycznych YKY lub równoważnych o przekroju dobranym tak, by spadek napięcia po stronie AC, po uwzględnieniu długości przewodów, nie przekroczył 1%. Okablowanie powinno być prowadzone na konstrukcji w korytkach kablowych natomiast w ziemi w rurach ochronnych np. typu DVK w kolorze niebieskim. Opis okablowania, jego dobór i przebieg należy umieścić w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Minimalne wymagania dotyczące okablowania:

  - a. II klasa ochrony,

  - b. minimalny zakres temperatur pracy: -40°C do +70°C,

  - c. odporne na promieniowanie UV i działanie warunków atmosferycznych,

  - d. przewód wykonany z miedzi

Inwerter

W instalacji fotowoltaicznej należy zastosować inwertery mające na celu przetworzenie prądu stałego z paneli fotowoltaicznych na prąd przemienny sieci elektroenergetycznej.

Dobór inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych musi być określony i opisany w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Projektant przy doborze inwertera musi kierować się̨ odpowiednimi parametrami elektrycznymi urządzeń.

Inwerter musi posiadać licznik wytworzonej energii elektrycznej umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych oraz musi umożliwiać podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych.

W instalacji fotowoltaicznej należy wykorzystać inwertery o parametrach nie gorszych niż określone poniżej.

| Moc nominalna inwertera w kW | do 40kW |
| --- | --- |
| Maksymalne napięcie wejściowe | ≥1000V DC |
| Maksymalne napięcie startowe | ≤215V DC |
| Współczynnik mocy | 0–1 ind./poj. |
| THD | max 2,2% |
| Pobór energii w nocy | max 1W |
| Średnia sprawność | >95% |

2.7. Ogólne warunki wykonania robót

1) Technologia wykonania instalacji powinna wykorzystywać możliwie w jak największym stopniu elementy gotowe i prefabrykowane. Elementy gotowe to panele fotowoltaiczne, uchwyty montażowe, inwertery, zabezpieczenia, itp. Łączenie poszczególnych elementów powinno odbywać w sposób zapewniający jak największą trwałość instalacji.

2) Wykonawca zorganizuje wykonanie robót w taki sposób, aby prowadzenie robót odbywało się w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników.

3) Wykonawca jest zobowiązany w okresie prowadzenia robót budowlanych do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

a) organizacji robot,

b) zabezpieczenia osób trzecich oraz ich mienia,

c) ochrony środowiska,

d) warunków BHP,

e) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania,

f) zabezpieczeniem terenu robót.

4) W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robót budynków, instalacji lub innych składników majątkowych osób trzecich, wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody na podstawie kodeksu cywilnego.

5) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- a) odbiór wykonanej dokumentacji projektowej (uzgodnionej z Zamawiającym),

- b) odbiór końcowy poprzedzony rozruchem instalacji, w którym Wykonawca wydaje Zamawiającemu przedmiot umowy.

6) Montażu instalacji winien dokonywać montażysta z aktualnymi uprawnieniami w zakresie instalacji OZE fotowoltaicznych.

2.8. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego.

Potwierdzeniem spełnienia wymagań są:

1) karty techniczne (DTR) oferowanych paneli,

2) certyfikat zgodność paneli fotowoltaicznych z normami: IEC 61215, IEC 61730 lub równoważnymi

3) certyfikaty potwierdzające zgodność inwerterów z dyrektywą elektromagnetyczną i niskonapięciową,

4) karty techniczne oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterów,

5) deklaracje zgodności oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterów,

6) gwarancje producentów na urządzenia.

Dokumenty te dołącza się do protokołu odbioru.

2.9. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego lub jego Inspektora Nadzoru. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2) wyniki pomiarów kontrolnych i badań,

3) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wszystkich wykorzystanych materiałów.

W przypadku, gdy, według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą̨ gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą̨ zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

- Podsumowanie

Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie lepsze od wymagań zamieszczonych w PFU. Dotyczy to zarówno konstrukcji jak i modułów fotowoltaicznych, falowników, kabli, przewodów itd.

Jeśli tylko zaproponowane rozwiązanie zapewni Zamawiającemu lepsze parametry pracy mikroinstalacji, dłuższą żywotność i bezawaryjność i wydłuży okres gwarancji Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania jeśli są zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami.