# Państwowy Powiatowy

# Inspektor Sanitarny

# W MIELCU

# ul. Skłodowskiej - Curie 8

# 39-300 Mielec

# Mielec, 2025-03-19

# PSHK.9010.2.10.2025

# Wójt Gminy Gawłuszowice

# 39-307 Gawłuszowice 5A

# Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia

# przez ludzi na terenie gminy Gawłuszowice za rok 2024

# Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2024.416), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j.Dz.U.2024.757) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2024 r. na terenie gminy Gawłuszowice.

# Mieszkańcy gminy Gawłuszowice zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez dwa wodociągi sieciowe zlokalizowane w miejscowościach Wola Zdakowska i Borowa. Producentami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej na terenie gminy Gawłuszowice są: Gmina Gawłuszowice, 39-307 Gawłuszowice 5A i Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej, 39-305 Borowa 223, którzy są jednocześnie odpowiedzialni za jakość produkowanej wody.

# Podstawę obu wodociągów sieciowych w Gawłuszowicach i Borowej stanowi ujęcie wód podziemnych (3 studnie wiercone- Wola Zdakowska i 3 studnie wiercone- Borowa).

# W 2024 r. przeprowadzono 2 kontrole urządzeń wodociągowych. Stan sanitarno-techniczny ujęcia, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody wodociągu sieciowego Wola Zdakowska nie budził zastrzeżeń. W 2024 r. wydana została decyzja dotycząca pozytywnej oceny higienicznej na zastosowanie wyrobów do modernizacji SUW Wola Zdakowska. Gmina Gawłuszowice w ramach własnych inwestycji unowocześniało urządzenie wodociągowe realizując zadanie- Modernizacja stacji uzdatniania wody do wydajności 800 m3/d w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice”.

# Od roku 2021 nie uległ poprawie zły stan techniczny sufitów i ścian na hali filtrów, w pomieszczeniu chlorowni i rozdzielni elektrycznej, toalecie oraz dyżurce na stacji uzdatniania wody wodociągu sieciowego Borowa. W dniu 30 sierpnia 2022 r. na umotywowaną prośbę kierownika GZGK w Borowej została wydana decyzja zmieniająca termin wykonania w/w obowiązków na dzień 31 grudnia 2023 r. W dniu 29 grudnia 2023 r. na kolejną prośbę kierownika GZGK Borowa została wydana decyzja zmieniająca termin wykonania w/w obowiązków na dzień 31 grudnia 2024 r. W dniu 9.12.2024 r. PPIS w Mielcu wydał kolejną decyzję zmieniającą termin realizacji z dnia 31.12.2024 r. na dzień 30.06.2025 r. Poprawy należy oczekiwać w drugiej połowie 2025 r.

# W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące przedmiotowych w/w wodociągów:

| # Wodociągi sieciowe/ # Producenci wody | # Wielkość produkcji (m3/dobę) | # Zaopatrywane miejscowości w gminie Gawłuszowice | # Liczba ludności zaopatrywanej w wodę w gminie Gawłuszowice | # Sposób uzdatniania /dezynfekcja | # Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów w stałych punktach poboru próbek wody | # Ocena jakości wody na koniec 2024 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Wola Zdakowska/ Gmina Gawłuszowice, Gawłuszowice 5A | # 243,3 | # Brzyście, Gawłuszowice, Kliszów, Krzemienica, Młodochów, Wola Zdakowska | # 2338 | # Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | # brak | # Przydatna do spożycia |
| # Borowa/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej, Borowa 223 | # 536,7 | # Ostrówek, Gawłuszowice (lewobrzeżna część) | # 417 | # Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- wg zaleceń, Dezynfekcja fizyczna promieniowaniem ultrafioletowym (UV)- stała | # brak | # Przydatna do spożycia |

# Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 5 punktów wytypowanych do pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Punkt poboru próbek wody na terenie gm. Gawłuszowice w m. Ostrówek zaopatrywany przez wodociąg sieciowy Borowa został w ciągu roku 2024 zlikwidowany. Od 2025 roku punkt poboru go zastępujący będzie w m. Gawłuszowice.

# W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu w 2024 r. pobrano z obszaru gminy Gawłuszowice 2 próbki wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 1 próbkę w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminę Gawłuszowice, 39-307 Gawłuszowice 5A- pobrano 4 próbki wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 1 próbkę w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do w/w rozporządzenia. W 2024 r. nie pobrano 1 planowanej próbki wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A pochodzącej z wodociągu Borowa, z powodu likwidacji punktu poboru.

# Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągów sieciowych w Woli Zdakowskiej i  Borowej prowadzona przez producenta wody, wykonywana była zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu.

# PPIS w Mielcu wydał 2 decyzje o przydatności wody do spożycia w dniu 18 grudnia 2024 r. dla wodociągu sieciowego Wola Zdakowska oraz w dniu 20 grudnia 2024 r. dla wodociągu sieciowego Borowa.

# W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach nr 1A tab. 1 i 1C tab. 1, w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych i organoleptycznych oznaczenia wynikające z załączników nr 1B, 1C tab. 2 i 1D. Biorąc pod uwagę wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Gawłuszowice wykonane w 2024 roku, nie stwierdzono żadnych przekroczeń.

# Z wody pochodzącej z przedmiotowych wodociągów korzystało w 2024 r. ok. 2755 konsumentów w gminie Gawłuszowice. Wodociąg sieciowy Borowa oprócz miejscowości Ostrówek i lewobrzeżnej części Gawłuszowic w gminie Gawłuszowice zaopatrywał w wodę również miejscowość Borowa, Gliny Małe, Gliny Wielkie, Górki, Łysakówek, Orłów, Pławo, Sadkowa Góra, Surowa, Wola Pławska w gminie Borowa. Wodociąg sieciowy Wola Zdakowska oprócz miejscowości w gminie Gawłuszowice dostarcza wodę do części miejscowości Rożniaty w Gminie Padew Narodowa.

# W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdza, że w 2024 roku mieszkańcy gminy Gawłuszowice korzystający z wody dostarczanej z wodociągu sieciowego w Woli Zdakowskiej i w Borowej, spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi. Woda zdatna do użycia, czyli wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazująca agresywnych właściwości korozyjnych i spełniająca wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia i chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

# Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Gawłuszowice nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

# Niniejszą obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał celem poinformowania mieszkańców gminy Gawłuszowice.

# Otrzymują:

- adresat

- a/a

- strona internetowa PSSE Mielec

# Sporządził: R.S., K.H.. e-mail: psse.mielec@sanepid.gov.pl.