Mielec, 2021-02-16

PSK.9010.2.16.2021

Wójt Gminy Mielec

39-300 Mielec, ul. Głowackiego 5

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi na terenie gminy wiejskiej Mielec za rok 2020

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2021.195.), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j.Dz.U.2020.2028) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2020 r. na terenie gminy wiejskiej Mielec.

Podstawę oceny stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Mieszkańcy gminy wiejskiej Mielec zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez pięć wodociągów sieciowych zlokalizowanych w miejscowościach Rzędzianowice, Chorzelów, Szydłowiec, Mielec i Wampierzów. Producentami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej na terenie gminy wiejskiej Mielec są: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5; EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Wolności 44 i Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-308 Wadowice Górne, Przebendów 44, którzy są jednocześnie odpowiedzialni za jakość produkowanej wody.

Podstawę wodociągu sieciowego Rzędzianowice, Chorzelów-Chrząstów, Szydłowiec i Wampierzów stanowi ujęcie wód podziemnych (4 studnie wiercone- Rzędzianowice, 3 studnie wiercone- Chorzelów-Chrząstów, 3 studnie wiercone- Szydłowiec i 5 studni wierconych- Wampierzów), natomiast wodociągu sieciowego Mielec ujęcie wody powierzchniowej.

Stan sanitarno-techniczny ujęcia, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody wodociągu sieciowego Wampierzów i Rzędzianowice nie budził zastrzeżeń. Stan sanitarno-techniczny wodociągu sieciowego Szydłowiec uległ znacznej poprawie. Przedsiębiorstwo EURO-EKO Media Sp. z o.o. wykonało kolejny etap w ramach obszernej inwestycji pn.: ”Modernizacja instalacji i urządzeń technologicznych do procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody Szydłowiec”. Stan sanitarno-techniczny wodociągów sieciowych Mielec i Chorzelów uległ również poprawie. Decyzje PPIS w Mielcu dotyczące stanu technicznego magazynu siarczanu glinu znajdującego się na terenie stacji uzdatniania wody w Mielcu oraz stanu technicznego dachu na zbiorniku wody czystej Nr 1 znajdującego się na terenie stacji uzdatniania wody w Chorzelowie zostały wykonane w całości.

W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące przedmiotowych wodociągów:

| Wodociągi sieciowe/ Producenci wody | Wielkość produkcji m3/dobę | Zaopatrywane miejscowości w gminie wiejskiej Mielec | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę w gminie wiejskiej Mielec | Sposób uzdatniania /dezynfekcja | Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów | Ocena jakości wody na koniec 2020 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rzędzianowice/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5 | 748,0 | Boża Wola, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rzędzianowice, Wola Mielecka | 6495 | Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Chorzelów-Chrząstów/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5 | 440,0 | Chorzelów, Chrząstów | 3456 | Napowietrzanie/ Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa/ Regulacja twardości wody/ Soda kaustyczna | Żelazo- 232 µg/l | Przydatna do spożycia |
| Szydłowiec/ EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o., Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 | 1998,0 | Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska | 1970 | Napowietrzanie, Filtracja/ Brak dezynfekcji | brak | Przydatna do spożycia |
| Mielec/ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w Mielcu, ul. Wolności 44 | 8743,0 | Złotniki | 435 | Napowietrzanie, Koagulacja chemiczna siarczanem glinu, Filtracja na filtrach piaskowych, Filtracja na filtrach węglowych/ Ozonowanie- stałe, Dezynfekcja chlorem- stała | brak | Przydatna do spożycia |
| Wampierzów/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Wadowice Górne, Przebendów 44 | 1098,0 | Rydzów | 350 | Napowietrzanie, Filtracja, Odżelazianie chemiczne nadmanganianem potasu/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |

Na obszarze gminy wiejskiej Mielec zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 17 punktów wytypowanych do pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5 i EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 z obszaru gminy wiejskiej Mielec pobrano 24 próbki wody do badań w zakresie monitoringu kontrolnego, 5 próbek w zakresie monitoringu przeglądowego. Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągów sieciowych Rzędzianowice, Chorzelów-Chrząstów, Szydłowiec, Mielec i Wampierzów prowadzona przez producentów wody, wykonywana była zgodnie z częstotliwością określoną w obowiązujących przepisach i harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu pobrał 2 próbki wody, w zakresie parametrów mikrobiologicznych. Dodatkowo w związku z przekroczeniem parametru żelaza w pobranych próbkach wody, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5 w ramach kontroli wewnętrznej zbadał 2 dodatkowe próbki.

W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były parametry wymienione w załącznikach nr 1A tabela 1 i 1C tabela 1. Przekroczeń badanych parametrów nie stwierdzono. W zakresie wymagań fizyko-chemicznych i organoleptycznych wykonane były parametry wynikające z załączników nr 1B, 1C tabela 2 i 1D tabela 1 obowiązującego rozporządzenia. Przekroczeń badanych parametrów nie stwierdzono w punktach poboru próbek wody na terenie gminy wiejskiej Mielec w wodociągach sieciowych Rzędzianowice, Szydłowiec, Wampierzów, Mielec. Natomiast w wodociągu sieciowym Chorzelów-Chrząstów stwierdzono jednokrotnie przekroczenie parametru żelaza w wodzie u odbiorcy. Po ponownym badaniu wody odpowiadała ona warunkom rozporządzenia.

Z wody pochodzącej z przedmiotowych wodociągów korzystało ok. 12706 konsumentów w gminie wiejskiej Mielec. Oprócz gminy wiejskiej Mielec wodociąg sieciowy Szydłowiec zaopatrywał w wodę również osiedle Mościska i Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC w gminie miejskiej Mielec; wodociąg sieciowy Mielec oprócz miejscowości Złotniki w gminie wiejskiej Mielec zaopatrywał miasto Mielec w gminie miejskiej Mielec; wodociąg sieciowy Wampierzów oprócz miejscowości Rydzów w gminie wiejskiej Mielec zaopatrywał miejscowości Grzybów, Jamy (część), Izbiska (część), Kawęczyn, Kosówka, Piątkowiec, Przebendów, Wadowice Górne, Wadowice Dolne, Wampierzów, Wola Wadowska (część), Wierzchowiny (część), Zabrnie w gminie Wadowice Górne oraz wodociąg sieciowy Rzędzianowice miejscowość Piątkowiec (część) w gminie Wadowice Górne.

Wpływ przekroczonych parametrów na zdrowie konsumentów w oparciu o „Wytyczne dotyczące jakości wody do picia” wydane przez Światową Organizację Zdrowia:

Żelazo jest jednym z najpowszechniej spotykanych metali w skorupie ziemskiej.  Metal ten w wodzie może pochodzić z gruntu, ze ścieków przemysłowych, jak też z korozji rur i zbiorników. Jego zawartość w wodzie sprzyja również wzrostowi bakterii żelazowych, które czerpią energię z jego utleniania, przyczyniając się do powstawania mazistych osadów na wewnętrznej powierzchni przewodów wodociągowych. Nadmiar związków żelaza może wywoływać wzrost mętności i barwy wody. Dla żelaza nie proponuje się zalecanej wartości opartej na kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia, gdyż w stężeniu w jakim występuje w wodzie do picia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jest to pierwiastek niezbędny w diecie człowieka jako składnik krwiotwórczy, a jego zapotrzebowanie jest zależne od wieku, płci, stanu fizjologicznego oraz jego przyswajalności i waha się w przedziale od 10 do 50 µg dziennie. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wartość żelaza w wodzie nie powinna przekraczać 200 µg/l.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdził, że w 2020 roku mieszkańcy gminy wiejskiej Mielec korzystający z wody dostarczanej z wodociągów sieciowych w Rzędzianowice, Chorzelów-Chrząstów, Szydłowiec, Wampierzów i Mielec spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi, tzn: bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

Po analizie oceny jakości wody dostarczanej z wodociągów sieciowych: Rzędzianowice, Chorzelów-Chrząstów, Szydłowiec, Wampierzów i Mielec woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy wiejskiej Mielec nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Niniejszą obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał celem poinformowania mieszkańców gminy wiejskiej Mielec.

Otrzymują:

- adresat

- a/a

- strona internetowa PSSE Mielec

_____________________________________________________________________________