PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

„Zaprojektowanie i wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożarowej”

Adres inwestycji: Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

Nazwy i kody CPV:

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45314120-8 Instalowanie linii telefonicznych

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Czerwiec 2026 r.

Spis zawartości

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia.	2

2.	Prawo opcji	3

3.	Charakterystyczne parametry określające aktualny stan systemu SSP	4

4.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.	4

5.	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.	5

6.	Dane techniczne budynku, w którym montowany będzie System Sygnalizacji Pożaru	5

7.	Charakterystyka pożarowa	6

8.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.	8

Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:	9

9.	Wymagania wobec dokumentacji:	9

10.	Wymagania jakościowe dot. materiałów.	10

11.	Szczegółowy zakres prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych.	10

12.	Szczegółowe wymagania dla systemów.	11

13.	Elementy peryferyjne – technika pętlowa.	12

14.	Założenia dodatkowe do opracowania dokumentacji projektowej.	13

15.	Wykonawca winien sporządzić dokumentacje wchodzące w skład opracowania zgodnie z:	13

16. Załączniki:	15

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Celem zamówienia jest poprawa i zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie ochrony Przeciwpożarowej RDOŚ w Rzeszowie polegające wymianie funkcjonującego systemu sygnalizacji pożaru do uzyskania pełnej ochrony przeciwpożarowej zgodnie z decyzją nr 158/2023 Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie z dnia 28.12.2023 r.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż elementów Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) i Instalacji Oddymiania w budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w tym:

- opracowanie i wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dokumentacji projektowej (technicznej, koncepcji, dokumentacji wykonawczej i powykonawczej);

- opracowanie dokumentacji projektowej dla całości budynku – części średniowysokiej i niskiej – dla wszystkich pomieszczeń;

- uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego, technicznego / wykonawczego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. oraz uzyskanie innych niezbędnych pozwoleń
i uzgodnień;

- wykonanie na podstawie projektu budowlanego, technicznego/wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego elementów Systemu Sygnalizacji Pożarowej i Instalacji Oddymiania w części średniowysokiej oraz elementów SSP w części niskiej - na auli oraz holu przy auli;

- demontaż i specjalistyczna utylizacja starych systemów, w szczególności udokumentowanie utylizacji czujek izotopowych. Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca przekaże zamawiającemu protokoły z utylizacji czujników jonizujących w zakładzie unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych - jeżeli zaistnieje taka konieczność; Wykonawca lub podmiot przez niego wskazany dokona odbioru czujek izotopowych stanowiących odpady w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca lub podmiot przez niego wskazany powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do przewozu/składowania i późniejszej utylizacji wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Karty przekazania odpadów wypełnione będą elektronicznie przez system „Baza danych o odpadach” – w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Zamawiającym.

- wykonanie zamówienia zgodnie ze specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14;

- dostawa, zainstalowanie i zaprogramowanie fabrycznie nowej centrali SSP, centrala musi mieć możliwość rozbudowy o dodatkowe pętle (min. 2);

- dostawa i zainstalowanie elementów instalacji SSP i instalacji oddymiania zgodnie z projektem technicznym/wykonawczym w części średniowysokiej budynku od piwnic po ostatnie piętro w budynku;

- wykonanie dźwiękowego i optycznego systemu alarmującego o pożarze – sygnalizatory optyczno-akustyczne;

- instalacja SSP powinna sterować wyłączeniem wentylacji mechanicznej w obiekcie, wentylacji wymuszonej w biurach, zwolnieniem kontroli dostępu na drogach ewakuacyjnych, windami (sygnał pożar), instalacją oddymiania na klatce schodowej oraz przekazać sygnał pożar do PSP za pośrednictwem istniejącego urządzenia transmisyjnego (UTA), które pozostaje bez zmian;

- opracowanie matrycy sterowań dla projektowanej instalacji SSP;

- odtworzenie pomieszczeń po demontażu i montażu do stanu poprzedniego;

- przetestowanie systemu pod kątem poprawności działania, uruchomienie i wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i testów współpracy z innymi instalacjami;

- przekazanie Zamawiającemu wszystkich licencji, kluczy, haseł do zainstalowanego oprogramowania i centrali SSP;

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji nowego Systemu Sygnalizacji Pożaru i Instalacji Oddymiania.

W zakresie zaprojektowania:

- wykonanie dokumentacji projektowej dla całości budynku – części średniowysokiej i niskiej – dla wszystkich pomieszczeń; zgodnie z Rozporządzeniem Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 (Dz. U z 2021 poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, w tym projektów technicznych/wykonawczych i powykonawczych dla nowego systemu SSP i instalacji oddymiania, uzgodnienie ich z uprawnionym rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz uzyskanie i wykonanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, zgłoszeń i decyzji administracyjnych dla przedmiotowego zadania;

- dokumentacja powinna zawierać zgodnie z obowiązującymi przepisami także plan BIOZ oraz wytyczne dla projektu organizacji budowy, technologii wykonania i montażu;

W zakresie robót budowlanych (dotyczy całej części średniowysokiej oraz elementów SSP w części niskiej - na auli oraz holu przy auli);

- wymiana i podłączenie kabli transmisji sygnału SSP, doprowadzonych do poszczególnych pomieszczeń obiektu wyposażonych w SSP z wykorzystaniem nowej infrastruktury kablowej;

- wymiana istniejącej centrali sygnalizacji pożaru;

- instalacja nowych czujek ppoż., zgodnie z projektem;

- instalacja nowych przycisków ROP zgodnie z projektem;

- instalacja nowych sygnalizatorów optyczno-akustycznych zgodnie z projektem;

- instalacja nowych elementów kontrolno-sterujących zgodnie z projektem;

- instalacja nowych czujek aspiracyjnych w szybach windowych zgodnie z projektem;

- instalacja nowych elementów instalacji oddymiania na klatce schodowej;

- odtworzenie pomieszczeń po demontażu i montażu do stanu poprzedniego;

- utylizacja jonizacyjnych czujek dymu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Inne:

- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

## Prawo opcji

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy PZP. W przedmiotowym przypadku prawem opcji objęte będzie wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach biurowych i holu znajdujących się na 1 piętrze w niskiej części budynku. Zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia o wykonanie, w ramach prawa opcji obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

- wymianę i podłączenie kabli transmisji sygnału SSP, doprowadzonych do poszczególnych pomieszczeń obiektu wyposażonych w SSP z wykorzystaniem nowej infrastruktury kablowej;

- instalację nowych czujek ppoż., zgodnie z projektem;

- odtworzenie pomieszczeń po demontażu i montażu do stanu poprzedniego;

- utylizację jonizacyjnych czujek dymu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Inne:

- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Do zamówienia z prawa opcji mają zastosowanie wszystkie zapisy opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji wykonania i odbioru robót dotyczące zasad wykonania poszczególnych prac.

## Charakterystyczne parametry określające aktualny stan systemu SSP

| Nazwa | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Centrala sygnalizacji pożaru | POLON CSP 35 | 1 |
| Awaryjne źródło zasilania | Akumulator 7Ah’ 12V | 2 |
| Czujka jonizacyjna dymu | DIO31A2 | 40 |
| Czujka opytczna dymu | DOR 40 | 6 |
| Czujka temperaturowa | TUP 35 | 8 |
| Ręczny ostrzegacz | ROP 40H | 8 |
| Wskaźnik zadziałania | WZ 31 | 45 |
| Czujka liniowa dymu | DOP 35 | 1 |
| Centrala oddymiania klatki schodowej | MERCOR MCR 9705 | 1 |
| Awaryjne źródło zasilania | Akumulator 1,2 Ah ‘ 12V | 2 |
| Siłownik okna oddymiającego | 24 V | 1 |

Łączna długość sieci stanowiącej okablowanie systemu nie została zwymiarowana. Długość nowej sieci okablowania łączącej poszczególne pomieszczenia obiektu nie musi być zgodna z dotychczasową, ale musi odpowiadać przyjętym dla wybranego systemu standardom projektowania i będzie wynikiem przyjętego rozwiązania systemu. Wymagany standard PKN-CEN/TS 54-14.

Wszystkie elementy linii dozorowej winny być wyposażone w indywidualne izolatory zwarć.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

- Organizacja robót budowlanych prowadzonych wewnątrz obiektu musi uwzględniać bezpieczeństwo pracowników RDOŚ. W tym celu Wykonawca robót zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym;

- Organizacja prac powinna uwzględniać wewnętrzne regulacje prawne dotyczące zasad funkcjonowania w budynku;

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany jest dokonać oględzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbędnych informacji do sporządzenia prawidłowej wyceny w zakresie projektowania i realizacji robót budowlanych;

- Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za organizację robót, zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochronę środowiska, warunki bezpieczeństwa oraz ochronę ppoż., warunki bezpieczeństwa ruchu pieszego;

- Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące prace w zakresie realizacji zamówienia posiadały odpowiednie kompetencje, praktykę i kwalifikacje. Wykonawca dysponuje/będzie dysponował osobami zdolnym do wykonania zamówienia, tj. skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby posiadające kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia tj.:

- osobą pełniącą funkcję projektanta spełniającą następujące wymagania:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał
1 projekt dotyczący zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku;

- posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;

- jest zrzeszona we właściwej izbie samorządu zawodowego;

- osobą pełniącą funkcję kierownika robót branży elektrycznej spełniającą następujące wymagania:

- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcje kierownika robót elektrycznych.

- jest zrzeszona we właściwej izbie samorządu zawodowego;

## Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie dostawa i montaż Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) i Instalacji Oddymiania w budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.  Realizacja zamówienia odbywać się będzie w czynnym obiekcie. Istnieje możliwość wyłączania części powierzchni obiektu z użytkowania np. podczas wykonywania prac na poszczególnych piętrach.

## Dane techniczne budynku, w którym montowany będzie System Sygnalizacji Pożaru

Budynek biurowy. Kubatura: 15220,00 m3, Powierzchnia całkowita: 3730 m2

Istniejący na działce budynek znajduje się w ciągu wolnostojących budynków przy
Al. Józefa Piłsudskiego. Składa się z części średniowysokiej, 8-kondygmnacyjnej i połączonej z nią komunikacyjnie części niskiej 2 kondygnacyjnej.

Część średniowysoka posiada wymiary 21,8 m x 12,7 m, powierzchni zabudowy 277m2. Wysokość budynku 24,18 m.

Budynek o ścianach murowanych, stropy żelbetowe ze stropodachem żelbetowym. Nad ostatnią kondygnacją użytkową (7 piętro) znajduje się maszynownia dźwigów.

Wejścia do budynku znajdują się w ścianie południowej i północnej. W części północnej budynku znajduje się pion komunikacyjny, obejmujący duży hol z 2 szybami windowymi
i z klatką schodową żelbetową 3 biegową usytuowaną w narożniku przy dwóch ścianach zewnętrznych.

Część 2-kondygnacyjna o ścianach murowanych, strop i stropodach żelbetowych
z klatką schodową żelbetową, łączącą te 2 kondygnacje.

Budynek jest wyposażony w niezbędne instalacje techniczne.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym co potwierdzone jest protokołem z corocznego przeglądu budowlanego.

## Charakterystyka pożarowa

Powierzchnia zabudowy części średniowysokiej wynosi ok. 277 m2 powierzchnia wewnętrzna 2355 m2 łącznie z częścią 2-kondygnacyjną odpowiednio ok. 837m2 i 3725m2. Budynek 8-kondygnacyjny, przyziemie techniczno – gospodarcze bez pomieszczeń na pobyt ludzi, bez poddasza. Wysokość budynku od poziomu terenu 24.18m do powierzchni stropodachu, budynek średniowysoki.

Odległość od sąsiednich budynków: w kierunku AMERYKA (ściana pełna, bez otworów spełniająca wymagania dla ściany oddzielenia ppoż.), w pozostałej części ponad 10,5 m, w kierunku północnym ponad 16,6 m do budynku mieszkalnego, w kierunku wschodnim przylega część 2-kondygnacyjna (część niska) dalej jest budynek usługowy, w kierunku południowym Al. Józefa Piłsudskiego i miejsca postojowe. Ściany i dachy wszystkich budynków są NRO.

Występujące materiały palne to wyposażenie jak w pomieszczeniach administracyjnych (drewniane i tapicerowane meble, papier, tworzywa sztuczne) a także urządzenia elektroniczne i elektryczne.

Kategoria zagrożenia ludzi:

7 piętro i stołówka – ZL I, sala konferencyjno – szkoleniowa, stołówka oraz pomieszczenia biurowe,

W części 8-kondygnacyjnej – łącznie na piętrach 2 – 7 RDOŚ - 65 osób zatrudnionych.

W części 2 – kondygnacyjnej – max. 30 osób na kondygnacji.

W budynku nie występują pomieszczenia lub strefy zagrożone wybuchem oraz nie jest przewidywane stosowanie materiałów niebezpiecznych pożarowo (z wyjątkiem agregatu prądotwórczego).

Cały budynek (część 8- i 2- kondygnacyjna stanowią 1 strefę pożarową o powierzchni łącznej ok. 3700m2 mniejszej od dopuszczalnej wielkości (5000 m2).

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku. Elementy budowlane posiadają odporność ogniową:

- szkielet żelbetowy – REI 120, żelbetowy,

- stropy – REI 60, żelbetowe,

- ściany zewnętrzne – REI 120, murowane,

- ściany wewnętrzne – EI 60 i 30, murowane i systemowe z płyt GKF z wełną mineralną,

- stropodach – REI 30, żelbetowy.

Elementy budynku są nie rozprzestrzeniające ognia, spełniają wymagania dla klasy „B”.

Inne wydzielenia i wymagania przeciwpożarowe:

- ściana oddzielenia ppoż. klasy REI 120 od strony CH AMERYKA,

- drzwi klasy EI 30 z holu do klatki schodowej na każdej kondygnacji w części średniowysokiej,

- drzwi klasy EI 30 z klatki schodowej do przyziemia techniczno – gospodarczego.

Warunki ewakuacji:

Długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach administracyjnych max 7m, poniżej dopuszczalnej wielkości 32 m.

Wyjścia z pomieszczeń są na korytarze.

Długość dojść ewakuacyjnych:

- w części 8- kondygnacyjnej max 21,20m dla dwóch pomieszczeń na kondygnacjach 3-7 na poziomej drodze, przy 1 kierunku ewakuacji do drzwi EI 30 klatki schodowej, z pozostałych pomieszczeń do 20m,

- w części 2-kondygnacyjnej są 2 kierunki ewakuacji, długość dojścia ok. 14m i 20m dwoma schodami do trzech wyjść na zewnątrz na al. Piłsudskiego, poniżej dopuszczalnych wielkości 40m. Jest także korytarz prowadzący do nowych drzwi EI 30 klatki schodowej w części 8-kondygnacyjnej, długość dojścia 50m,

Szerokość poziomych dróg ewakuacji:

- korytarzy 1,44 m w części 8-kondygnacyjnej, 1,40 m w części 2-kondygnacyjnej,

- na 1 piętrze wystąpi wskutek obudowy klatki schodowej przejście dla ewakuacji do 100 osób z korytarza w części 8-kondygnacyjnej, zawężone do 1,10 m na długości 0,12m (grubość ściany).

Szerokość klatki schodowej (w świetle): biegów 1.32 m, spoczników na półpiętrach 1,50m, spocznika na piętrach 1,32-1,35 m (różne usytuowanie balustrady).

Szerokość drzwi wyjściowych z klatki schodowej na zewnątrz 1,20 m.

Na 1 piętrze części niskiej w korytarzu zamontowano oświetlenie awaryjne do celów ewakuacji.

Instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu.

Każda kondygnacja wyposażona jest w odrębny sprzęt gaśniczy.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, wymagane ilości mon. 20l/s, jest zapewnione z istniejących hydrantów na sieci miejskiej: hydranty w odległości 15m i 73 m przy drodze od strony północnej.

Drogę pożarową stanowi al. Piłsudskiego od stronty południowej wzdłuż części 2- i 8- kondygnacyjnej z bezpośrednim, dojściem do drzwi wejściowych do obu części
i z dojściem przez korytarz wewnętrzny o długości 16 m do drzwi EI 30 klatki schodowej oraz dojściem wzdłuż ściany zachodniej o długości ok. 50 m do drzwi wejściowych na wydzieloną klatkę schodową. Jest także dojazd z ul. Grunwaldzkiej od strony północnej budynku, bezpośrednio do drzwi wejściowych na wydzieloną klatkę schodową.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.

- Poszczególne elementy systemu sygnalizacji pożarowej (czujki, przyciski, elementy kontrolo-sterujące), po wymianie na nowe powinny być w pełni adresowalne;

- Okablowanie oraz elementy systemu muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i aktualnymi polskimi normami oraz posiadać odpowiednie certyfikaty i stosowne dopuszczenia;

- Musi być zapewniony ogólny dostęp do części zamiennych na wypadek awarii;

- System pożarowy powinien rejestrować wszystkie zdarzenia;

- Centrala pożarowa powinna być zlokalizowana tam, gdzie dotychczas;

- Centrala oddymiania powinna być zlokalizowana na klatce schodowej;

- System powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm oraz posiadać świadectwo dopuszczenia przez odpowiednią jednostkę certyfikującą;

- Wykonawca opracuje matrycę sterowania na podstawie scenariusza działań detekcji
i alarmu pożarowego;

- Opis sterowań poszczególnymi urządzeniami automatyki pożarowej:

  - Sterowanie sygnalizacją optyczno – akustyczną;

  - Sterowanie wyłączeniem wentylacji mechanicznej;

  - Sterowanie wyłączeniem wentylacji wymuszonej na poszczególnych kondygnacjach (np. poprzez styczniki w rozdzielniach piętrowych);

  - Sterowanie istniejącą kontrolą dostępu poprzez zwolnienie drzwi na drogach ewakuacji;

  - Możliwość sterowania pracą pożarową wind (Zamawiający w przyszłości będzie dokonywał instalacji nowych wind w budynku. Wykonawca umożliwi podpięcie wind do sterowania ppoż.);

  - Inne określone przepisami.

## Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

## Wymagania wobec dokumentacji:

- Wykonawca wykona wstępną koncepcję, którą zatwierdzi Zamawiający. Koncepcja ma zawierać przyjęte trasy instalacji SSP i instalacji oddymiania, przyjęte systemy i urządzenia wraz ze specyfikacjami technicznymi;

- Po zatwierdzeniu wstępnej koncepcji Wykonawca sporządzi kompletną dokumentację projektową dla ww. przedsięwzięcia (w tym inwentaryzację, projekt budowlany (jeśli dotyczy), projekt  techniczny/wykonawczy, instrukcjami DTR dla zaprojektowanych urządzeń);

- Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, pozwolenia, wynikające  z przepisów prawa lub z żądania właściwego organu administracji w tym uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.;

- sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zakresu prac projektowych;

- opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ;

Wymagania względem przygotowania terenu budowy:

- Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń wewnątrz obiektu i na zewnątrz, w tym chodników posadzek, powierzchni ściennych lub sufitowych ponosi Wykonawca i powinien uwzględnić je w cenie oferty;

- Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie były uciążliwe dla pracowników oraz nie utrudniały wykonywania czynności służbowych. Wykonawca o wykonywanych pracach poinformuje Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem;

- Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego wywozu odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót – uwzględniając koszty z tym związane w ofercie;

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy wjazd i postój na teren obiektu na czas niezbędny do dowozu i transportu materiałów budowlanych. Zamawiający wyznaczy miejsce, w którym Wykonawca będzie mógł składować materiały budowlane.

- Wykonawca po zrealizowaniu zamówienia sporządzi dokumentację powykonawczą zawierającą wszystkie powstałe w czasie realizacji zmiany względem zatwierdzonej dokumentacji oraz wszystkie konieczne i wymagane przepisami testy urządzeń, systemów, przewodów, atesty, instrukcje obsługi, dokumenty gwarancyjne oraz protokoły uruchomieniowe określone przez instalatora dostawcę lub producenta. Dokumentacja powykonawcza będzie zawierać również oświadczenie Wykonawcy i Kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać także pomiary wykonanych instalacji i sieci w szczególności: protokoły pomiarów ciągłości instalacji, stanów izolacji oraz rezystancji linii, protokoły z pomiarów urządzeń oraz świadectwa dopuszczenia na elementy systemu;

- Po wykonaniu instalacji SSP i instalacji oddymiania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument zgodności wykonania systemu SSP z projektem;

- Wykonawca wykona próby uruchomienia systemu i współpracy z pozostałymi instalacjami potwierdzone  i wystawi protokołem uruchomienia i prób współpracy;

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapoznał się z dokumentacją budynku w szczególności z projektem budowlanym dot. budowy wind w budynku RDOŚ w Rzeszowie – w tym celu konieczne jest ustalenie terminu wglądu w dokumentację z zarządcą budynku Panem Tadeuszem Rzeszutkiem tel. 600 261 546;

- Na potrzeby wykonania niezbędnych prac Zamawiający:

- udostępni posiadaną dokumentację obiektu;

- umożliwi dokonanie odkrywek, pomiarów i badań (po dokonaniu odkrywek Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt przywrócić element do stanu poprzedniego);

- zapewni dostęp do pomieszczeń;

- zapewni osoby do kontaktu w celu sprawnej realizacji zamówienia.

## Wymagania jakościowe dot. materiałów.

- Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót instalacyjnych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do budowy powinny posiadać świadectwa homologacji, certyfikaty lub atesty techniczne, powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami oraz powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w:

  - zaleceniach i standardach międzynarodowych;

  - obowiązujących aktach prawnych;

  - normach unijnych, branżowych i zakładowych;

  - wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych, BHP i użytkowych;

- Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się zakwestionowane przez Zamawiającego materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.

## Szczegółowy zakres prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych.

- Demontaż instalacji w obiekcie oraz prowadzenie nowych przewodów w wykonaniu zgodnym z obowiązującymi przepisami i aktualnymi Polskimi Normami, tą samą trasą co zdemontowane przewody. W przypadku trudności technicznych lub braku możliwości ułożenia przewodów tą samą trasą należy wykonać trasę zamienną np. w korytkach PCV w kolorze białym montowanych na kołki. Przewody w pomieszczeniach obiektu należy trwale opisać w miejscach przejść przez przegrody. Prace należy wykonać zgodnie z normą PN-76/E 05125, zasadami wiedzy technicznej oraz projektem budowlanym;

- Demontaż czujek ppoż. i przycisków ROP znajdujących się w obiekcie i zainstalowanie nowych zgodnie z wytycznymi zastosowanego standardu, zalecany standard PKN CEN/TS 54-14:2020 lub równoważny – jeżeli dotyczy;

- Montaż sygnalizatorów optyczno-akustycznych wewnętrznych zlokalizowanych w poszczególnych pomieszczeniach obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami projektowania;

- Demontaż centrali sygnalizacji pożaru, znajdującej się na parterze i zastąpienie jej fabrycznie nową centralą;

- Jeżeli będzie to konieczne, w związku z przejściem instalacji, należy zapewnić uszczelnienie przepustów kablowych w ścianach i stropach oddzieleń przeciwpożarowych budynku;

- Harmonogram prac prowadzonych w obiekcie, należy uzgodnić z Zamawiającym, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania prac instalatorskich bez uciążliwości dla Pracowników. Po wykonaniu prac instalatorskich pomieszczenia zostaną doprowadzone przez Wykonawcę do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem prac, co zostanie potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego i będzie warunkiem koniecznym do podpisania protokołu odbioru końcowego.

## Szczegółowe wymagania dla systemów.

Instalacja sygnalizacji pożarowej zaprojektować należy w oparciu o centralę mikroprocesorową współpracującą z adresowalnymi elementami liniowymi.

Mikroprocesorowy, w pełni automatyczny system sygnalizacji pożarowej powinien umożliwiać osiągnięcie bardzo wysokiej czułości i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiadać następujące cechy funkcjonalne:

- Redundantny układ mikroprocesorowy wraz z pamięcią;

- Pracować w systemie adresowalnym tzn. umożliwiać identyfikację numeru i rodzaju elementu zainstalowanego w pętli dozorowej;

- Mieć wbudowaną pamięć zdarzeń i alarmów;

- Mieć duży, czytelny, dotykowy wyświetlacz LCD umożliwiający uzyskanie pełnej informacji, dotyczącej stanu systemu oraz ułatwiający konfigurację i obsługę centrali;

- Mieć wbudowaną drukarkę umożliwiającą wydruk pamięci zdarzeń;

- Umożliwiać podłączenie adresowalnych elementów liniowych, służących do sterowania i kontroli urządzeń dodatkowych, współpracujących z systemem ppoż.;

- Umożliwiać blokowanie alarmów pochodzących od elementów liniowych na określony czas lub na stałe;

- Współpracować z urządzeniami monitoringu pożarowego;

- Posiadać modułową architekturę, by dobrze dostosować możliwości centrali do potrzeb obiektu;

- Umożliwiać sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi za pomocą wyjść przekaźnikowych z programowalną funkcją fail-safe;

- Umożliwiać kontrolowanie stanu urządzeń przeciwpożarowych z użyciem wejść kontrolnych trójstanowych;

- Umożliwiać logiczne grupowanie sterowań urządzeniami przeciwpożarowymi;

- Umożliwiać synchroniczne wysterowanie do kilkudziesięciu wyjść sterujących jednocześnie;

- Umożliwiać synchroniczne wysterowanie do kilkudziesięciu adresowalnych sygnalizatorów tonowych lub głosowych;

- Umożliwiać przeprowadzenie konfiguracji za pomocą klawiatury i myszki komputerowej łączących się z centralą przez port USB;

- Umożliwiać przesłanie konfiguracji do centrali z pamięci flash typu pendrive;

- Umożliwiać podłączenie do 250 elementów adresowalnych na jednej linii dozorowej;

- Umożliwiać podłączenie do 396 linii dozorowych typu A lub B;

- Umożliwiać wykonanie testowania lub blokowania elementów oraz przygotowanie odpowiedniego raportu;

- Umożliwiać podłączenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie graficznej na ekranie monitora;

- Umożliwiać wysterowanie i zasilanie sygnalizatorów alarmowych konwencjonalnych bezpośrednio z centrali przez odpowiednie wyjścia potencjałowe, by zmniejszyć koszt związany z zakupem dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki pożarowej;

- Umożliwiać podłączenie centrali sterującej oddymianiem bezpośrednio przez linię dozorową, jako element adresowalny, dając możliwość kontrolowania stanu urządzeń przeciwpożarowych oraz wysterowania tych urządzeń w reakcji na sygnały z CSP;

- Możliwość weryfikacji, czy elementy pętlowe znajdują się w przeznaczonych dla nich miejscach oraz czy nie została zamieniona ich kolejność zainstalowania;

- Umożliwiać podłączenie czujek liniowych dymu bezpośrednio na liniach dozorowych centrali;

- Umożliwiać zapisanie konfiguracji centrali oraz inwentaryzacji systemu jako dokumenty tekstowe.

## Elementy peryferyjne – technika pętlowa.

- Każda pętla dozorowa systemu sygnalizacji pożarowej musi obsługiwać minimum 250 elementów pętlowych;

- Technologia pozwalająca na zastosowanie pętli dozorowej o długości 2000 m;

- Wszystkie elementy pętlowe muszą posiadać zintegrowane obustronne izolatory zwarć;

- Każda czujka punktowa musi posiadać wbudowaną siatkę przeciw owadom;

- Każda czujka punktowa musi umożliwiać pracę jako czujka optyczna lub ciepła jak również jako czujka wielodetektorowa;

- Czujki punktowe muszą umożliwiać wykrywanie pożarów od TF1 do TF9;

- Czujki punktowe muszą posiadać minimum 7 klas temperaturowych;

- Czujki punktowe muszą umożliwiać analizę stanu prealarmu oraz wielostopniowe rozpoznanie zanieczyszczenia wraz z automatyczną regulacją progu zadziałania kompensującą zanieczyszczenie czujnika;

- Wykrycie zdarzenia pożarowego poprzez odłączoną punktową czujkę oraz na podstawie tego zdarzenia umożliwiać selektywną realizację sterowania urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie;

- Czujki liniowe wyposażone  w wewnętrzny izolator zwarć. Wykrywa pożary testowe od TF1 do TF5 oraz TF7 i TF8. Zasięg pracy czujki to od 5 do 100 m, praca  w adresowalnych pętlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu;

- Czujki zasysające dym przeznaczone do bardzo wczesnego wykrywania pożaru pracujące  w oparciu o wysoko czułe źródło światła oraz algorytmy, zapewniające wysoką odporność na fałszywe alarmy poprzez wzorcowe rozpoznawanie pożarów;

- Ręczny ostrzegacz pożarowy przystosowany do pracy w adresowalnych pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej.  Ostrzegacze wyposażone  w wewnętrzne izolatory zwarć;

- Sygnalizator optyczno-akustycznym;

- Element kontrolno-sterujący  z wewnętrzny izolatorem  zwarć, praca  w adresowalnych pętlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu.

## Założenia dodatkowe do opracowania dokumentacji projektowej.

- Dokumentację należy wykonać w technice tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz w formie elektronicznej;

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję papierową w 2 egzemplarzach oraz wersję elektroniczną. Dokumentacja papierowa i elektroniczna powinny być identyczne pod względem merytorycznym. Elektroniczna wersja powinna być przekazana w formacie plików doc. oraz pdf.;

- Przekazana kompletna dokumentacja projektowa musi być przekazana Zamawiającemu wraz z odpowiednimi uzgodnieniami z oświadczeniem Wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami oraz że zostaje wydana w stanie pełnym. Wymaga się by egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów;

- Wszelkie ewentualne opłaty administracyjne, koszty uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych i innych opinii/decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania przeglądów gwarancyjnych innemu Wykonawcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia  - bez utraty gwarancji jeżeli kwota za wykonanie przeglądów zaoferowana przez Wykonawcę będzie odbiegała od cen rynkowych.

- Zamawiający wymaga aby przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłożył obowiązujące ubezpieczenie OC na kwotę min. 150 000,00 zł.

## Wykonawca winien sporządzić dokumentacje wchodzące w skład opracowania zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo budowlane.

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r – Prawo energetyczne.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

- Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Polską normą PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje lub równoważną.

- Polską normą PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.” lub równoważną.

- Polską normą PN-IEC 60364-4-442 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach niskiego napięcia lub równoważną.

- Polską normą PN-IEC 60364-4-43:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym lub równoważną.

- Polską normą PN-IEC 60364-4-45:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia lub równoważną

- Polską normą PN-IEC 60364-4-46:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie lub równoważną.

- Polską normą PN-IEC 60364-4-47:2001 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym lub równoważną.

- Polską normą PN-IEC 364-4-481: 12 - 1994 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych lub równoważną.

- Polską normą PN-IEC 60364-5-51: 02. 2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego postanowienia ogólne lub równoważną.

- Polską normą PN-IEC 60364-5-53: 05. 1999 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór o montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza lub równoważną.

- Polską normą PN-IEC 60364-5-537: 09. 1999 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór o montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia lub równoważną.

- Polską normą PN-IEC 60364-5-54: 11. 1999 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne lub równoważną.

- Polską normą PN-IEC 60364-5-56: 09. 1999 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór o montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa lub równoważną.

- Polską normą PN-IEC 60364-6-61: 03. 2000 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze lub równoważną.

- Polską normą PN-IEC 60364-5-56: 09. 1999 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór o montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa lub równoważną.

- Polską normą PN-IEC 60364-4-482 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa” lub równoważną

- Polską Normą PKN-CEN/TS 54-14; System sygnalizacji pożaru

- innymi obowiązującymi przepisami,

- zasadami wiedzy technicznej,

- Ekspertyzą Techniczną Zabezpieczenia Przeciwpożarowego budynku RDOŚ w Rzeszowie oraz dokumentacją kontroli PSP.

- a także uwzględnieniem: branżowych warunków technicznych i wszelkich uzgodnień, uzgodnień roboczych z Zamawiającym.

## Dodatkowe informacje:

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

## Załączniki:

    - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

    - Rzuty pięter budynku.