| STWiORB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTOR: | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów |  |  |  |  |
| OBIEKT: | Budynek biurowy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów |  |  |  |  |
| NAZWA DOKUMENTU: | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dot. Zaprojektowania i wykonania Systemu Sygnalizacji Pożarowej |  |  |  |  |
|  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |  |  |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Tomasz Madej | ------------ |  |  |  |

DATA: czerwiec 2026

Spis treści:

| - Część ogólna ………………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| 1.1 Nazwa zamówienia …………………………………………………… | 4 |
| 1.2 Przedmiot i zakres robót ……………………………………………… | 4 |
| 1.3 Określenia podstawowe występujące w specyfikacji ……………… | 5 |
| 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót ……………………………….. | 4 |
| - Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych | 5 |
| 2.1 Warunki stosowania materiałów …………………………………….. | 5 |
| 2.2 Odbiór materiałów na budowie ……………………………………… | 5 |
| 2.3 Składowania materiałów ……………………………………………… | 6 |
| - Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn ……………….. | 6 |
| - Wymagania dotyczące środków transportu …………………………….. | 6 |
| - Wymagania szczegółowe wykonania robót elektrycznych ……………. | 6 |
| 5.1 Wymagania ogólne …………………………………………………… | 6 |
| 5.2 Trasowanie ………………… | 7 |
| 5.3 Kucie bruzd …………………………………………. | 7 |
| 5.4 Mocowanie elementów systemu sygnalizacji pożarowej …………. | 7 |
| 5.5 Przebicia przez ściany i stropy………………………………………. | 7 |
| 5.6 Roboty instalacyjno-montażowe………………………………………. | 8 |
| 5.7 Układanie rur/listew ………………………………………. | 8 |
| 5.8 Mocowanie puszek n/t ………………………………………. | 8 |
| 5.9 Wciąganie przewodów do rur ………………………………………. | 8 |
| 5.10 Montaż central ………………………………………. | 8 |
| 5.11 Ochrona przeciwporażeniowa ………………………………………. | 8 |
| - Kontrola jakości robót …………………………………………………….. | 9 |
| - Obmiar robót ………………………………………………………………. | 9 |
| - Odbiór robót ……………………………………………………………….. | 9 |
| 8.1 Wymagania ogólne……………………………….. | 9 |
| 8.2 Oględziny robót elektrycznych ………………………………….. | 9 |
| 8.3 Badania (pomiary i próby) elektryczne ……………….. | 10 |
| - Podstawa płatności ……………………………………………………….. | 10 |
| 10 Przepisy związane ………………………………………………………… | 11 |

1. Część ogólna

1.1 Nazwa zamówienia

Poniższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem, dostawą, montażem i uruchomieniem wewnętrznej instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz instalacji oddymiania w budynku biurowym przy al. Józefa Piłsudskiego 38 będącego siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

1.2 Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót wymienionych w pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych objętych w/w dokumentacją projektową.

Kody CPV:

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45314120-8 Instalowanie linii telefonicznych

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zakres Prac obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej (technicznej, koncepcji, dokumentacji wykonawczej  i powykonawczej),

- wymianę instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania klatki schodowej,

- montaż czujek zasysających w szybach windowych,

- montaż elementów sterowania – windą, centrala oddymiania, kontroli dostępu i wyłączeniem wentylacji bytowej

- rozbudowa istniejących rozdzielni elektrycznych niezbędną do wyłączenia poprzez system sygnalizacji pożarowej wentylacje bytową

- montaż zasilaczy pożarowych – zasilacze sygnalizatorów optyczno-dzwiękowych

- montaż centrali odymiania wraz z elementami sterującymi

- montaż czujki wiatr – deszcz

- prace wykończeniowe

1.3 Określenia podstawowe występujące w specyfikacji

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi Normami. Roboty muszą  być wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej lub równoważne pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie  standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych i nie będą miały wpływu na zmianę ustalonej ceny w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zastosowanie do wykonania robót elektrycznych innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem powinny być tak zainstalowane aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji. Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami w budynku.

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Przygotowanie terenu pod budowę

Realizacja zamówienia odbywać się będzie w czynnym obiekcie. Istnieje możliwość wyłączania części powierzchni obiektu z użytkowania np. podczas wykonywaniu prac na poszczególnych piętrach.

2.1 Warunki stosowania materiałów

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby i materiały, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiadają aprobaty techniczne/znak bezpieczeństwa. Materiałami są:

- przewody typu YnTKSYekw, HDGs, HTKSHekw PH90,

- trasy kablowe,

- rury ochronne,

- instalacja okablowania systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania,

- centrala SSP

- centrala oddymiania

- czujka pogodowa,

- materiały pomocnicze

2.2 Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.

2.3 Składowania materiałów

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zanieczyszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych.

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonywania robót muszą być w pełni sprawne, na bieżąco konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto muszą spełniać wymogi bhp. Zastosowany sprzęt powinien posiadać dopuszczenia do użytkowania.

Do wykonywania robót  elektrycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:

- samochód dostawczy 0,9 t

- wiertarki,

- młotki elektryczne obrotowo-udarowe,

- wkrętarki elektryczne,

- bruzdownice,

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Środki transportu używane na budowie do transportu materiałów muszą być sprawne i posiadać ważne badania techniczne.

Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruch drogowym.

Ponadto powinny one zapewniać dostarczenia na budowę materiałów w warunkach gwarantujących ich przewóz bez uszkodzeń z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.

5. Wymagania szczegółowe wykonania robót elektrycznych

5.1 Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, umową i poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

Trasy linii kablowych należy sprawdzić czy na budynku nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian trasy przebiegu linii kablowych. Ewentualne kolizje należy usunąć lub istniejące urządzenia zabezpieczyć za zgodą użytkownika.

Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy .

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe:

- trasowanie,

- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów,

- przejścia przez ściany i stropy,

- montaż sprzętu i osprzętu,

- łączenie przewodów,

- podejścia do odbiorników,

- przyłączanie odbiorników,

- ochrona przed porażeniem.

5.2 Trasowanie

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.3 Kucie bruzd

Bruzdy należy dostosować do średnicy rury/przewodów z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm, Rury/przewody zaleca się układać jednowarstwowo, zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ściankach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję, Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno–budowlanych, Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura/przewód powinien być pokryty tynkiem, Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę/przewody można było wyginać łagodnymi łukami.

5.4 Mocowanie elementów systemu sygnalizacji pożarowej

Elementy systemu sygnalizacji pożarowej powinny być przymocowane na trwałe z  użycie kołków montażowych odpowiednich do materiału z jakiego wykonano ściany i stropy. Wysokość elementów zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie.

5.5 Przebicia przez ściany i stropy

Wszystkie przejścia obwodów instalacji przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami.

Przejścia wymienione wyżej należy wykonać w przepustach rurowych, a przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masami (dedykowanymi do linii kablowych) o min. tej samej odporności ogniowej co przegroda budynku.

5.6 Roboty instalacyjno-montażowe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. Główne ciągi instalacji układać zgodnie z dokumentacją. Instalacje układać w rurkach, pod tynkiem, a  także w listwach gdzie nie jest możliwe wykonanie bruzd.

5.7 Układanie rur/listew

Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych uchwytach ( montaż n/t) lub w bruzdach (montaż p/t). Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek, a elastyczne przez wyginanie rur w trakcie ich układania.

5.8 Mocowanie puszek n/t

Puszki należy osadzać na trasach kablowych lub ścianach w sposób trwały za pomocą śrub lub kołków rozporowych. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.

5.9 Wciągani przewodów do rur

Do wcześniej ułożonych rur, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągnąć przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami.

5.10 Montaż central

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem. Centrala naścienne należy przykręcić do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podłożu.

5.11 Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę od porażeń zastosowano:

- samoczynne szybkie wyłączenie zasilania.

6. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy wykonywaniu wymiany instalacji sygnalizacji pożaru.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru/Inwestorowi  zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. Materiały posiadające atest producenta stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora nadzoru dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badań, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Na kontrolę robót składają się:

- sprawdzanie czy aparaty, urządzenia elektryczne, osprzęt instalacyjny, przewody i kable elektroenergetyczne, posiadają atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta;

- sprawdzenie stanu ułożenia rur i korytek instalacyjnych;

- sprawdzenia stanu wciągnięcia/ułożenia przewodów;

- sprawdzenie działania systemu sygnalizacji pożaru

- sprawdzenie działania sytemu odymiania

- sprawdzenie współdziałania systemu sygnalizacji pożaru z innymi instalacjami

7. Obmiar robót

Obmiar robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jednostką obmiaru robót są:

- mb – ułożenia przewodów, kabli, rur,

- szt – zainstalowanego osprzętu, puszek, urządzeń,

- kpl – zainstalowanych rozdzielnic.

8. Odbiór robót

8.1 Ogólne wymagania

Przy przekazywaniu wykonanych robót elektrycznych do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą

- protokoły z dokonanych pomiarów (rezystancja izolacji kabli i przewodów, skuteczność 	ochrony przeciwporażeniowej – pętla zwarcia)

- protokoły uruchomienia i testów ( dot. również urządzeń istniejących)

8.2 Oględziny robót elektrycznych

Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim: sprawdzenie prawidłowości:

1. Ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

2. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych.

3. Umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji 	oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.

4. Połączeń przewodów.

8.3 Badania (pomiary i próby) elektryczne

Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje przede wszystkim:

1. Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych 	(miejscowych), połączeń wyrównawczych.

2. Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych.

3. Pomiar skuteczność ochrony przeciwporażeniowej – pętla zwarcia.

4. Przeprowadzenie prób działania.

5. Przeprowadzenie prób działania instalacja sygnalizacji pożaru

6. Przeprowadzenie prób działania instalacja oddymiania

9. Podstawa płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z umową.

Cena wykonania robót obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej (technicznej, koncepcji, dokumentacji wykonawczej),

- uzgodnienie projektu budowlanego/ technicznego/ wykonawczego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

- koszt robót przygotowawczych,

-  koszt materiałów,

- zakup, dostarczenie materiałów i ich składowanie,

- wykonanie robót elektrycznych i budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- pomiary i badania elektryczne,

- testy i próby działania i współdziałania

- utylizacja odpadów powstałych podczas robót budowlanych i demontażowych w tym szczególnie czujek jonizacyjnych,

mgr inż. Tomasz Madej

10. Przepisy związane

Przepisy i normy:

- Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994 r.  –  Prawo  budowlane;

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r – Prawo energetyczne;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych;

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych;

- Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997 roku  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy;

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6-lutego-2003  roku  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych;

- Polska norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje ”, lub równoważna

- Polska norma PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.” , lub równoważna

- Polska norma PN-IEC 60364-4-442 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach niskiego napięcia. , lub równoważna

- Polska norma PN-IEC 60364-4-43:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. , lub równoważna

- Polska norma PN-IEC 60364-4-45:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. , lub równoważna

- Polska norma PN-IEC 60364-4-46:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. , lub równoważna

- Polska norma PN-IEC 60364-4-47:2001 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. , lub równoważna

- Polska norma PN-IEC 364-4-481: 12 - 1994 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. , lub równoważna

- Polska norma PN-IEC 60364-5-51: 02. 2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego postanowienia ogólne. , lub równoważna

- Polska norma PN-IEC 60364-5-53: 05. 1999 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór o montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. , lub równoważna

- Polska norma PN-IEC 60364-5-537: 09. 1999 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór o montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. , lub równoważna

- Polska norma PN-IEC 60364-5-54: 11. 1999 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. , lub równoważna

- Polska norma PN-IEC 60364-5-56: 09. 1999 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór o montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa., lub równoważna

- Polska norma PN-IEC 60364-6-61: 03. 2000 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. , lub równoważna

- Polska norma PN-IEC 60364-5-56: 09. 1999 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór o montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa., lub równoważna

- Polska norma PN-IEC 60364-4-482 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.” , lub równoważna

- Polska Norma PKN-CEN/TS 54-14; System sygnalizacji pożaru