| WOJEWODA PODKARPACKI ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów skr. poczt. 297 Znak sprawy: I-I.3141.1.24.2024 | Rzeszów, 2024-08-12 |
| --- | --- |

Odpowiedź na pytania Wykonawców

Dotyczy postępowania, o udzielenie zamówienia, o wartości szacunkowej niższej
niż kwota 130 000 złotych netto, na pn.: „Zakup wraz z montażem depozytora kluczy na 50 szt. oraz skrzynki na klucze na 200 szt. w ramach pierwszego wyposażenia

Drogowego Przejścia Granicznego w Malhowicach”

Informuję, że Wykonawcy 9 sierpnia 2024 r., zwrócili się z następującymi pytaniami:

Pytanie nr 1:

  montaż wraz z wpięciem w niezbędne systemy teletechniczne – czy my mamy kłaść LAN? Jeżeli tak to ile m bieżących oraz jak miałaby wyglądać trasa kablowa (korytko/sufit podwieszany)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, należy położyć się LAN do serwerowni SG nad istniejącym sufitem podwieszanym i natynkowo w korytku, Długość skrętki ok. 20 m. Kabel wpiąć w serwerowni w szafie na istniejący switch. Należy uwzględnić odtworzenie istniejącego uszczelnienia ognio i gazoszczelnego (dla Systemu Gaszenia Gazem) przy wejściu do serwerowni.

W załączeniu rzut piętra z dokumentacji powykonawczej.

Pytanie nr 2:

  doprowadzenie zasilania – prosimy o opis trasy kablowej oraz opis sposobu położenia kabli korytko/sufit podwieszany) ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, należy położyć kabel zasilający na sufitem podwieszanym i natynkowo w korytku. Zamawiający dopuszcza możliwość poprowadzenia zasilania:

- bezpośrednio do rozdzielni w holu pom E 1.19 i zakończenie w rozdzielni oddzielnym zabezpieczeniem – długość kabla ok. 20 mb,

- przyłączenie się do zasilania istniejącego depozytora kluczy – długość kabla ok. 10 mb.

W załączeniu rzut piętra z dokumentacji powykonawczej.

Pytanie nr 3:

  Czy oferta ma obejmować aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji w depozytorze już zainstalowanym, co jest warunkiem zadziałania synchronizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Oferta ma obejmować całość prac niezbędnych do realizacji niniejszego zakresu robót, w tym synchronizacji urządzeń.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

( - )

Monika Barszcz-Chodkowska

Dyrektor Wydziału Infrastruktury