Załącznik nr 1 do zaroszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Naprawy systemów przeciwpożarowych oraz wymiana instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 oraz ul. Żurawiej 4a w Warszawie.

W zakres świadczonych usług wchodzą następujące czynności:

- Naprawy obejmujące drzwi przeciwpożarowe w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie – wykaz czynności zgodnie z protokołem przeglądu serwisowego i konserwacji drzwi przeciwpożarowych z dnia 18.12.2025.

- Naprawy i diagnostyka systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie – wykaz czynności zgodnie z protokołem przeglądu serwisowego i konserwacji SSP z dnia 18.12.2025:

- Naprawy:

Naprawa mechanizmu i regulacja klapy ppoż w pomieszczeniu nr 12 (wentylatornia)

Dostawa i montaż obudowy drukarki w centrali SSP

Dostawa i montaż czujek ppoż.

- Diagnostyka nieprawidłowości:

Nieprawidłowości systemu zasysania

Zwolnienie blokady w bramce kontroli dostępu przy klatce nr 2

Zwolnienie elektrotrzymacza drzwi ppoż. – 4 szt.

- Naprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w zakresie wymiany akumulatorów w budynkach przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 i ul. Żurawiej 4a -  wykaz czynności zgodnie z protokołami z przeglądu rocznego oświetlenia awaryjnego budynków ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 i ul. Żurawiej 4a  z dnia 18.12.2025.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu raport z podjętych działań, składających się na przedmiot umowy w następujących formach, formatach i ilości:

1)	w formie papierowej - 2 egz. każdego z raportów,

2)	w formie elektronicznej na pendrive -1 egz.; pliki będą w formacie edytowalnym DOC (Word), XLS (Excel) oraz w formacie PDF.