## Arkusz1
Obszarowa ocena jakości wody w 2017 roku w wodociągach nadzorowanych przez WSSE/ PSSE/GSSE w województwie warmińsko-mazurskim
Nazwa wodociągu | Nazwa gminy zapatrywanej przez wodociąg | Nazwa powiatu na terenie którego znajduje się wodociąg | Nazwa producenta wody | Kontrola KW/PIS | Produkcja wody w m3/d | Sposób uzdatniania | Dezynfekcja (jeśli jest stosowana) | Nazwy miejscowości zaopatrywanych w wodę z danego wodociagu (lub obiektu publicznego gdy jest to wodociąg indywidualny) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (stałych mieszkańców) | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody [nazwy parametrów i wartości (średnia/maksymalna) | Czas trwania przekroczenia w dniach (w roku 2017) | Informacja o prowadzonych postępowaniach administracyjnych |  | Działania naprawcze prowadzone przez przedsięb. w-k | Przydatność wody do spożycia (stan na koniec roku sprawozdaw-czego) - przydatna do spożycia/warunkowo przydatna/brak przydatności/odstępstwo | Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze | Nazwa Powiatowej /Granicznej/Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej sprawującej bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi | Uwagi
[12 empty] | data wydania decyzji | data realizacji decyzji administracyjnej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ostróda | Ostróda | ostródzki | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. | KW/PIS | 4417 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie dezynfekcja końcowa lampą UV | dezynfekcja lampą UV | Ostróda, Szafranki, Lubajny, Wałdowo (4) | 33159 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Morąg | Morąg | ostródzki | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | KW/PIS | 1760 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie dezynfekcja końcowa lampą UV | dezynfekcja lampą UV | Morąg, Nowy Dwór, Obuchowo, Jurecki Młyn, Plebania Wólka, Wenecja, Szymanowo, Bramka, Silin, Jędrychówko, Kudypy, Wola Kudypska, Dury, Raj, Lubin, Zawroty, Antoniewo (17) | 16226 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Morliny Zmięsne | Ostróda | ostródzki | Animex Foods Sp. z o.o. Sp. k. | PIS | 1800 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Zakład Mięsny Morliny | 0 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Miłomłyn | Miłomłyn | ostródzki | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłomłynie | KW/PIS | 211.5 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Miłomłyn, Kamieńczyk (2) | 2465 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Lubajny | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 190.8 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Lubajny, Nowe Siedlisko, Zwierzewo, Międzylesie (4) | 1709 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Ornowo | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 330.2 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Ornowo, Brzydowo, Kajkowo, Szafranki, Lichtajny, Cibory, Lesiak Ostródzki, Kraplewo, Dziadyk, Morliny, Prusowo (11) | 2848 | bakterie grupy coli- 3/3 jtk/100 ml | 8 | 2017-10-02 | natychmiast | płukanie suw i sieci wodociągowej | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | data wyegzekwowania poprawy jakości wody 2017-10-09
Turznica | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 76.2 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Turznica, Wirwajdy, Nastajki, Reszki, Gruda (5) | 879 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Stare Jabłonki | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 85 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Stare Jabłonki, Zawady Małe, Kątno, Żurejny, Jabłonka, Szklarnia (6) | 882 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Szyldak | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 93 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Szyldak, Wyżnice (2) | 821 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Gierzwałd | Grunwald | ostródzki | Gmina Grunwald | KW/PIS | 536.5 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Gierzwałd, Zapieka, Szczepankowo, Korsztyn, Kitnowo, Dylewko, Dylewo, Domkowo, Kalwa, Glądy, Grabiczki (11) | 2092 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Grunwald | Grunwald | ostródzki | Gmina Grunwald | KW/PIS | 574.3 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Grunwald, Frygnowo, Marcinkowo, Stębark, Łącko, Zybułtowo, Mielno, Omin, Góry Łubiańskie, Ulnowo, Dąbrowa, Zapieka, Lubian, Tymawa (14) | 2271 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Dąbrówno | Dąbrówno | ostródzki | Gmina Dąbrówno | KW/PIS | 121 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Dąbrówno, Jabłonowo (2) | 1119 | bakterie grupy coli- 4/6 jtk/100 ml | 18 | 2017-10-03 | natychmiast | dezynfekcja ujęcia, płukanie sieci wodociągowej | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | data wyegzekwowania poprawy jakości wody 2017-10-20
Łukta | Łukta | ostródzki | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o.o. | KW/PIS | 535.4 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Łukta, Pupki, Pelnik, Molza, Komorowo, Ramoty, Nowe Ramoty, Dąg, Plichta, Wynki, Chudy Dwór, Worliny, Spórka, Kozia Góra, Tabórz (15) | 2831 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Jarnołtowo | Małdyty | ostródzki | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | KW/PIS | 231.2 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Jarnołtowo, Jarnołtówko, Sople, Drynki, Zajezierze, Gumniska Wielkie, Gumniska Małe, Wielki Dwór, Karczemka, Pleśno (10) | 1482 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Dobrocin | Małdyty | ostródzki | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | KW/PIS | 64.7 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Dobrocin, Kiełkuty (2) | 653 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Szymonowo | Małdyty | ostródzki | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | KW/PIS | 78.7 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Szymonowo, Szymonówko, Dziśnity, Plękity, Wodziany, Bagnity (6) | 739 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Miłakowo | Miłakowo | ostródzki | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | KW/PIS | 454 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Miłakowo, Polkajny, Klugajny, Pityny, Warkały, Warny, Bolity Stare, Głodówko, Stolno, Raciszewo, Rycerzewo, Roje, Ponary, Miejski Dwór, Henrykowo, Naryjski Młyn (16) | 3809 | bakterie grupy coli- 7,4/17 jtk/100 ml ogólna liczba mikrorganizmów w 22 C po 72h- >300/>300 jtk/1 ml | 48 | 2017-02-22 | natychmiast | dezynfekcja, płukanie sieci i SUW | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | data wyegzekwowania poprawy jakości wody 2017-04-10
Durąg | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 36.7 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Durąg, Pancerzyn (2) | 436 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Grabin | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 73.5 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Grabin, Grabinek, Wólka Lichtańska, Górka, Worniny, Lipowiec (6) | 707 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Idzbark | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 52.2 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Idzbark, Młyn Idzbarski (2) | 543 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Pietrzwałd | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 49 | brak | nie stosuje się | Pietrzwałd, Zajączki (2) | 662 | bakterie grupy coli- 2/2 jtk/100 ml | 6 | 2017-01-18 | natychmiast | płukanie sieci wodociągowej | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | data wyegzekwowania poprawy jakości wody 2017-01-23
Smykówko | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 97.6 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Smykówko, Smykowo, Bałcyny, Lipowo, Marynowo, Ryńskie (6) | 1415 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Samborowo | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 136.1 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Samborowo, Samborówko, Czyżówka, Zabłocie (4) | 1532 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Tyrowo | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 85.2 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Tyrowo (1) | 907 | bakterie grupy coli- 2,5/4 jtk/100 ml ogólna liczba mikroorganizmów w 22 C po 72 h- 71,6/201 jtk/1 ml | 25 | 2017-11-27 | natychmiast | dezynfekcja ujęcia płukanie sieci wodociągowej | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | data wyegzekwowania poprawy jakości wody 2017-10-09
Wysoka Wieś | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 105.5 | brak | nie stosuje się | Wysoka Wieś, Giętlewo, Janowo, Klonowo, Glaznoty, Wygoda, Wólka Klonowska, Jagodziny, Lubstynek (9) | 602 | bakterie grupy coli- 2/2 jtk/100 ml | 8 | 2017-10-02 | natychmiast | płukanie sieci wodociągowej | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | data wyegzekwowania poprawy jakości wody 2017-12-22
Samin | Dąbrówno | ostródzki | Gmina Dąbrówno | KW/PIS | 194 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Samin, Saminek, Ostrowite, Osiekowo, Gardyny, Dąbrowa (6) | 1052 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Tułodziad | Dąbrówno | ostródzki | Gmina Dąbrówno | KW/PIS | 158 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Bartki, Fiugajki, Marwałd, Pląchawy, Stare Miasto, Tułodziad, Wierzbica (7) | 1016 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Liwa | Miłomłyn | ostródzki | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłomłynie | KW/PIS | 79.7 | odmanganianie, odżelazianie, węgiel aktywny, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa lampą UV | dezynfekcja lampą UV | Liwa, Boguszewo, Gil Mały, Rogowo, Zalewo (5) | 981 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Karnity | Miłomłyn | ostródzki | Mistral-Karnity Sp. z o.o. | KW/PIS | 68 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Karnity, Ligi (2) | 168 | bakterie grupy coli- 2/3 jtk/100 ml ogólna liczba mikroorganizmów w 22C po 72 h- >300/>300 jtk/1 ml żelazo- 280/320 ug/l mangan- 174/247 ug/l | 198 mangan, żelazo 16 bakterie grupy coli | 2016-12-07 2017-11-29 | natychmiast | otworzenie zbiorników odmanganiacza, aktywacja złoża filtracujnego, dezynfekcja podchlorynem sodu, płukanie suwi sieci wodociągowej | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | data wyegzekwowania poprawy jakości wody: 2017-07-17; 2017-12-14
Gucin | Łukta | ostródzki | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o.o. | KW/PIS | 97.6 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Gucin, Mostkowo, Trokajny, Sobno, Ględy, Kojdy, Lusajny, Zajączkowo, Gamerki Wielkie (9) | 1029 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Małdyty | Małdyty | ostródzki | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | KW/PIS | 116.2 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Małdyty, Sambród, Leśnica, Zduny, Zalesie (5) | 1331 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Boguchwały | Miłakowo | ostródzki | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | KW/PIS | 49 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Boguchwały, Tątławki, Sąglewo (3) | 700 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Bieniasze | Miłakowo | ostródzki | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | KW/PIS | 41 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Bieniasze, Trokajny, Mysłaki (3) | 306 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Łączno | Morąg | ostródzki | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | KW/PIS | 93 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Łączno, Jurki (2) | 1171 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Chojnik | Morąg | ostródzki | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | KW/PIS | 92 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Chojnik, Rolnowo, Kamionka, Dobrocinek, Królewo (5) | 1012 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Słonecznik | Morąg | ostródzki | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | KW/PIS | 95 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Słonecznik, Bartężek (2) | 970 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Markowo | Morąg | ostródzki | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | KW/PIS | 78 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Markowo, Strużyna, Złotna, Zbożne (4) | 872 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Naprom | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 24.5 | brak | nie stosuje się | Naprom, Rudno, Pobórze, Jankowiec (4) | 289 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Ostrowin | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 25.2 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Ostrowin (1) | 324 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Ryn | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 14 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Ryn, Glądy, Bednarki (3) | 198 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Kiersztanowo | Grunwald | ostródzki | Gmina Grunwald | KW/PIS | 43 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Kiersztanowo, Kiersztanówko, Rychnowo, Wróble (4) | 578 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Elgnowo | Dąbrówno | ostródzki | Gmina Dąbrówno | KW/PIS | 64 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Elgnowo, Jagodziny, Gutowo (3) | 423 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Lewałd Wielki | Dąbrówno | ostródzki | Gmina Dąbrówno | KW/PIS | 53 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Lewałd Wielki, Okrągłe (2) | 311 | mangan- 88/120 ug/l | 43 | 2017-04-14 | 2017-05-19 | płukanie ujęcia i sieci wodociągowej | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | data wyegzekwowania poprawy jakości wody 2017-05-18
Wądzyn | Dąbrówno | ostródzki | Gmina Dąbrówno | KW/PIS | 41 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Wądzyn, Brzeźno Mazurskie, Jakubowo, Kalbornia, Leszcz, Ruszkowo (6) | 393 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Majdany Wielkie | Miłomłyn | ostródzki | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłomłynie | KW/PIS | 96 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Majdany Wielkie, Majdany Małe, Liksajny, Malinnik, Skarpa, Zatoka Leśna, Winiec, Wólka Majdańska (8) | 705 | bakterie grupy coli- 39,5/68 jtk/100 mlogólna liczba mikroorganizmóww 22C po 72 h- >300/>300 jtk/1 ml | 62 | 2017-10-31 | natychmiast | dezynfekcja ujęcia, płukanie sieci wodociągowej | brak przydatności | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Maliniak | Morąg | ostródzki | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | KW/PIS | 930 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Maliniak, Gulbity, Gubity, Bogaczewo, Ruś, Białka, Żabi Róg, Kretowiny, Florczaki, Kotkowo, Kruszewnia, Niebrzydowo, Wilnowo (13) | 3492 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Kalnik | Morąg | ostródzki | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | KW/PIS | 72 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Kalnik, Kępa Kalnicka, Prętki (3) | 516 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Warlity Wielkie | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 8 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Warlity Wielkie (1) | 155 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
OW Bajka | Ostróda | ostródzki | BRUZDA i spółka s.c. Julita Bruzda & Edyta Bruzda Dariusz Bruzda & Mariusz Bruzda O.W. BAJKA | KW/PIS | 6 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | OW Bajka w Wałdowie | 0 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Gierłoż | Ostróda | ostródzki | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | KW/PIS | 4.5 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Gierłoż, Nowa Gierłoż (2) | 95 | bakterie grupy coli- 4/4 jtk/100 ml | 8 | 2017-08-28 | natychmiast | płukanie sieci wodociągowej | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | data wyegzekwowania poprawy jakości wody 2017-09-04
Kaczory | Ostróda | ostródzki | Salezjański Ośrodek Młodzieżowy "Oratorium-Dominik" | KW/PIS | 5 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | OW Oratorium Dominik w Czerwonej Karczmie | 0 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
OW Stanica | Ostróda | ostródzki | Ośrodek Wczasowy Stanica Wodna Robert Grabusiński | KW/PIS | 4 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | OW Stanica Wodna w Starych Jabłonkach | 0 | amonowy jon- 0,785/0,806 mg/l ogólna liczba mikroorganizmów w 22C po 72 h >300/300 jtk/1 ml bakterie grupy coli- 18,5/22 jtk/100 ml | 365 249 mikrob. | 2016-08-11, 2016-09-15 | 2016-09-16, natychmiast | wymiana złoża filtracyjnego, modernizacja ujęcia | brak przydatności | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | Brak przydatności wody do spożycia PPIS w Ostrodzie stwierdził w związku z występowniem przekroczenia jonu amonowego powyżej 30 dni, na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z dn. 27.04.2017 r. stwierdzono ponadnormatywne ilości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22C po 72 h, w późniejszych badaniach z dn. 19.05.2017 r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Ponadnormatywna ilość ogólnej liczby organizmów w 22C po 72 h utrzymywała się do końca trawnia sezonu, obiekt działa sezonowo.
Hotel Anders | Ostróda | ostródzki | PHU "MARTOM-TRAVELAND" Sp. z o.o. | KW/PIS | 30 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Hotel Anders w Starych Jabłonkach | 0 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Łukta Prosper | Łukta | ostródzki | Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe "PROSPER" Sp. z o.o. | KW/PIS | 350 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | dezynfekcja podchlorynem sodu | Zakład Uboju Drobiu Łukta Prosper | 0 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
OW Kalbornia | Dąbrówno | ostródzki | Nadwiślańska Agencja Turystyczna Spółka z o.o. | KW/PIS | 10 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | OW Inter-Piast w Kalborni | 0 | mangan- 78/78 ug/l | 34 | 2017-06-28 | 2017-08-10 | płukanie ujęcia i sieci wodociągowej | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | data wyegzekwowania poprawy jakości wody 2017-07-26
Rychnowska Wola | Grunwald | ostródzki | Gmina Grunwald | KW/PIS | 7.6 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Rychnowska Wola (1) | 78 | bakterie grupy coli- 3/3 jtk/100 ml | 19 | 2017-11-08 | natychmiast | dezynfekcja ujęcia płukanie sieci wodociągowej | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | data wyegzekwowania poprawy jakości wody 2017-11-20
Lubianek | Grunwald | ostródzki | Gmina Grunwald | KW/PIS | 2.4 | brak | nie stosuje się | Lubianek (1) | 57 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Pacółtowo | Grunwald | ostródzki | Gmina Grunwald | KW/PIS | 17 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Pacółtowo (1) | 232 | bakterie grupy coli- 6/8 jtk/100 ml ogólna liczba mikroorganizmów w 22C po 72 h- >300/>300 jtk/1 ml | 51 | 2017-11-08 | natychmiast | dezynfekcja ujęcia płukanie sieci wodociągowej | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | data wyegzekwowania poprawy jakości wody 2017-12-22
Bynowo | Miłomłyn | ostródzki | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłomłynie | KW/PIS | 52.7 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Bynowo, Dębinka (2) | 366 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
OW Tarda | Miłomłyn | ostródzki | CHRIS Turystyka i Rekreacja Alchimowicz Magdalena | KW/PIS | 30 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | OW Tarda w Tardzie | 0 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Morąg Mlekovita | Morąg | ostródzki | Mlekovita Spółka Akcyjna | PIS | 500 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Zakład Mleczarski MLEKOVITA | 0 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
OW Ruś | Łukta | ostródzki | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "RUŚ" Kazimierz Podolski | KW/PIS | 9 | brak | nie stosuje się | OW Ruś | 0 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Bożęcin | Morąg | ostródzki | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | KW/PIS | 35 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Bożęcin (1) | 259 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Małdyty Z Rol | Małdyty | ostródzki | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | KW/PIS | 111.1 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Małdyty, Wilamowo, Wilamówko (3) | 891 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Kreki | Małdyty | ostródzki | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | KW/PIS | 41.9 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Kreki, Koszajny, Sasiny, Kadzie, Połowite (5) | 438 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Budwity | Małdyty | ostródzki | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | KW/PIS | 29.9 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Budwity, Budyty, Gizajny (3) | 275 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Klonowy Dwór | Małdyty | ostródzki | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | KW/PIS | 71 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Klonowy Dwór, Linki, Kanty, Smolno, Leszczynka Mała (5) | 394 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Książnik | Miłakowo | ostródzki | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | KW/PIS | 17 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Książnik (1) | 312 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Gudniki | Miłakowo | ostródzki | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | KW/PIS | 19 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Gudniki, Gilginia, Różnowo (3) | 244 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Wojciechy | Miłakowo | ostródzki | Sadkowo Sp. z o.o. | KW/PIS | 2 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Pensjonat Wojciechy w Wojciechach | 0 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Łodwigowo | Grunwald | ostródzki | Gmina Grunwald | KW/PIS | 8.5 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Łodwigowo, Łogdowo (2) | 259 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Lubajny Łukosz | Ostróda | ostródzki | Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o. | PIS | 720 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Ubojnia Drobiu Lubajny Łukosz | 0 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Łukta PARMA | Łukta | ostródzki | Zakład Przetwórstwa Mięsnego PARMA Sp. z o.o. | PIS | 288 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie, regulacja twardości | nie stosuje się | Zakład Przetwórstwa Mięsnego PARMA w Łukcie | 0 | ogólna liczba mikroorganizmów w 22C po 72 h- >300/>300 jtk/1 ml mangan- 173/173 ug/l | 157 (mikrobiolog.) 34 (mangan) | 2016-11-17 b.gr.coli) 2017-07-12 (mangan) | natychmiast 2017-08-13 | dezynfekcja ujęcia wody, płukanie sieci wodociągowej | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | data wyegzekwowania poprawy jakości wody 2017-06-06 (b. gr. coli), 2017-08-02 (mangan)
Miłomłyn Zdrój | Miłomłyn | ostródzki | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PETRO-MŁYN" Sp. z o.o. | KW/PIS | 35 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Hotel Miłomłyn Zdrój | 0 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Ruś Zacisze | Morąg | ostródzki | Domki w Zaciszu Paweł Dąbrowski | KW/PIS | 3 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Domki w Zaciszu w Rusi | 0 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
OW Skowronki | Ostróda | ostródzki | Iwona Skowrońska | KW/PIS | 6 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | OW Skowronki w Starych Jabłonkach | 0 | brak wyników z przekroczeniami w 2017 r. | 173 | 2016-08-18 | 2016-09-30 | wymiana złoża filtracyjnego, płukanie ujęcia i sieci wodociągowej | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | data wyegzekwowania poprawy jakości wody 2017-06-22
OW Wielimowo | Miłomłyn | ostródzki | TOREX Sp. z o.o. | KW/PIS | 15 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | OW Osada Danków w Wielimowie | 0 | bakterie grupy coli- >100/>100 jtk/100 ml Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli- 141/214 NPL/100 ml enterokoki- >100/>100 jtk/100 ml ogólna liczba mikroorganizmów w 22C po 72 h- >300/>300 jtk/1 ml mangan- 73/92 ug/l | 248 | 2017-04-28 | natychmiast | dezynfekcja ujęcia wody, płukanie sieci wodociągowej, zamontowano nowy kompresor z filtrem, wymieniono areator | brak przydatności | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Hotel Narie | Morąg | ostródzki | NARIE RESORT & SPA Tomasz Mamiński | PIS | 6 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Hotel Narie Resort & SPA w Wilnowie | 0 | [5 empty] | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Pensjonat Pojezierce | Miłakowo | ostródzki | Pensjonat Sosnowo Witold Sosnowski | PIS | 6.2 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie | nie stosuje się | Dwór Sosnowo w Pojeziercach | 0 | mętność- 12/12 NTU zapach bardzo słaby gnilny, żelazisty z1S | 62 | 2017-04-27 | 2017-06-03 | płukanie sieci wodociągowej | przydatna do spożycia | nie było zgłoszeń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie | data wyegzekwowania poprawy jakości wody 2017-06-20