**Opis przedmiotu zamówienia.**

**I. Przedmiotem zamówienia jest:**

**Odtworzenie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką na terenie posesji Zakładowego Ośrodka Wypoczynkowego w Ciechocinku.**

**II. Zakres zamówienia.**

1. Zakres zamówienia obejmuje:

Dostawę i montaż ogrodzenia segmentowego na terenie posesji **Zakładowego Ośrodka Socjalnego w Ciechocinku, ul. Żytnia 16, 87-720 Ciechocinek.**

I. Odcinek od strony ul. Żytniej :

1. montaż segmentów siatkowych - paneli o wysokości około 1,5 m na prefabrykowanych elementach podmurówki (murki i słupki) na długości 100,0 mb - **panel wykonany z drutu o grubości minimum 4mm**.

**III. Materiały do wykonania zamówienia.**

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

2. Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producenta.

3. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego, przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami określonymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020r., poz. 214).

4. Wyroby budowlane muszą spełniać wymagania załącznika nr 2 do Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z dnia 13 sierpnia 2013 roku, Poz. 926).

**IV. Termin realizacji.**

1.Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie **do 15 dni roboczych** od daty podpisania umowy.

2. Wizja lokalna.

- w ramach przygotowania do złożenia oferty zaleca się aby Wykonawca zapoznał się ze stanem istniejącym,

- termin wizji lokalnej należy ustalić z Panem Marcinem Lisem, tel. 52 32 34 525,   
kom. 885 551 001.

**V. Podstawa płatności.**

Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie Protokołu odbioru robót bez uwag i wad, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, na kwotę zgodną z ceną zawartą w Formularzu ofertowym.

**VI. Gwarancje.**

1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesiące.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych w terminie 7 dniod daty ich zgłoszenia przekazanego pisemnie przez Zamawiającego.

4. Jeżeli Wykonawca nie dokona stosownych napraw, to Zamawiający może zlecić usunięcie stwierdzonych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

**VII. Ustalenia końcowe.**

1. Wszystkie roboty przewidziane do wykonania zamówienia obejmują swoim zakresem zarówno roboty przygotowawcze jak i zasadnicze, łącznie ze sprzątaniem po robotach.

2. Usunięcie odpadów powstałych w wyniku robót leży w gestii Wykonawcy.

3. Wykonawca zapewni:

a. odbiór wytworzonych odpadów własnym transportem i załadunkiem,

b. przyjęcie odpowiedzialności za wykonanie czynności związanych z zagospodarowaniem odpadami, w tym: odbiorem, transportem, segregacją lub unieszkodliwieniem powstałych, w wyniku prac, odpadów.

4. Wykonawca wykona na własny koszt niezbędne prace związane z zabezpieczeniem terenu robót wraz ze znajdującym się na tym terenie obiektami i urządzeniami.

5. Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i rękawice.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót.