# Załącznik nr 1 do Zaproszenia i Umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

# UNP: 1001-25-190031

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Dostawa (zakup) systemów klimatyzacji (urządzeń klimatyzacyjnych) wraz z wykonaniem

montażu tych systemów (urządzeń) i przewodów (instalacji) klimatyzacyjnych oraz ich
        uruchomieniem, w budynku jednostki Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi,
        ul. Lodowa 97”.

- Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy zamówienie:

Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi przy ul. Lodowej 97 (piętro VI – pomieszczenia 
o numerach: 601, 602, 602A, 603, 603A, 604, 604A, 605, 606, 607, 608, 609A).

- Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne,

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych.

- Nazwa Zamawiającego:

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, al. Kościuszki 83, 90-436 Łódź.

- Spis zawartości OPZ:

A. Część opisowa

B. Część informacyjna

      - Część opisowa

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi jest trwałym zarządcą budynku biurowego Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi przy ul. Lodowej 97.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów klimatyzacji (urządzeń klimatyzacyjnych) wraz z zaprojektowaniem oraz wykonaniem montażu tych systemów (urządzeń) i przewodów (instalacji) klimatyzacyjnych, a także ich uruchomieniem 
w budynku jednostki Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi, zlokalizowanego 
w Łodzi przy ul. Lodowej 97.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi 
przy ul. Lodowej 97:

- obiekt składa się z 7 kondygnacji nadziemnych i częściowego podpiwniczenia; 
słupy wszystkich kondygnacji – żelbetowe prefabrykowane; na ostatniej kondygnacji nad pomieszczeniem technicznym znajduje się stropodach z płyt dachowych żelbetowych, na pozostałej powierzchni stropodach z płyt wentylowanych prefabrykowanych; powierzchnia użytkowa obiektu: ok. 3 977,5 m2;

- pomieszczenia w budynku biurowym Urzędu, w których ma zostać zamontowana klimatyzacja:

Szóste piętro budynku:

| Numer pomieszczenia | Powierzchnia całkowita pomieszczenia (m2) | Wysokość pomieszczenia (m) | Powierzchnia przeszkleń (m2) | Liczba stanowisk pracy (szt.) | Liczba sprzętu: komputery, drukarki (szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601 | 19,00 | 2,60 | 5,20 | 2 | 3 |
| 602 | 19,00 | 2,60 | 5,20 | 2 | 3 |
| 602A | 19,00 | 2,60 | 5,20 | 2 | 3 |
| 603 | 19,00 | 2,60 | 5,20 | 2 | 3 |
| 603A | 19,00 | 2,60 | 5,20 | 2-3 | 3 |
| 604 | 12,60 | 2,60 | 5,20 | 2 | 3 |
| 604A | 13,10 | 2,60 | 5,20 | 1 | 2 |
| 605 | 27,30 | 2,60 | 11,00 | 3 | 4 |
| 606 | 13,20 | 2,60 | 5,20 | 1 | 2 |
| 607 | 12,90 | 2,60 | 5,20 | 1 | 2 |
| 608 | 18,70 | 2,60 | 10,80 | 2 | 3 |
| 609A | 28,00 | 2,60 | 10,00 | 2 | 5 |

Uwaga:

Zamawiający wymaga zastosowania we wszystkich powyżej wymienionych pomieszczeniach biurowych klimatyzacji z jednostkami wewnętrznymi naściennymi z zaznaczeniem, iż jednostki zewnętrzne urządzeń (maksymalnie sześć jednostek) należy zamontować na dachu budynku.

A.II. ZAKRES PRAC MONTAŻOWYCH.

Zamówienie obejmuje dostawę systemów klimatyzacji (urządzeń klimatyzacyjnych) wraz z zaprojektowaniem oraz wykonaniem montażu tych systemów (urządzeń) 
i przewodów (instalacji) klimatyzacyjnych, a także ich uruchomieniem w budynku jednostki Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Lodowej 97 (VI piętro – pomieszczenia o numerach: 601, 602, 602a, 603, 603a, 604, 604a, 605, 606, 607, 608, 609a).

Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej. Przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej jest zasadne ze względu na złożoność prac dotyczących realizacji zamówienia i wymaga potwierdzenia protokołem z wizji lokalnej.

- III. WYMAGANIA TECHNICZNE I INNE:

- W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne i sprawne, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku urządzenia klimatyzacyjne o następujących parametrach:

- wydajność urządzenia (moc chłodnicza znamionowa) adekwatna 
do zapotrzebowania dla danego pomieszczenia, z uwzględnieniem powierzchni 
i wysokości pomieszczenia.

- Zamawiający przewidział maksymalnie sześć jednostek zewnętrznych (na dachu budynku),

- klasa energetyczna nie gorsza niż A+ (chłodzenie),

- praca w układzie chłodzenia w zakresie temperatur -10oC do +40oC,

- czynnik chłodniczy R-32, R410A.

- możliwość sterowania siłą nawiewu oraz temperaturą powietrza w każdym pomieszczeniu (sterowniki temperatury do każdej jednostki wewnętrznej),

- automatyczna regulacja nawiewu prędkości powietrza,

- wbudowana pompka skroplin,  jeżeli nie ma możliwości zastosowania grawitacyjnego odprowadzania skroplin,

- urządzenia spełniają normy bezpieczeństwa określone znakiem CE 
i przystosowane do zasilania z sieci elektrycznej o parametrach zgodnych 
ze standardami obowiązującymi w Polsce,

- jednostka wewnętrzna musi mieć możliwość sterowania bezprzewodowego (pilot),

- Zakres prac montażowych obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z posadowieniem i uruchomieniem dostarczonych przez niego urządzeń w tym:

- wykonanie nowych instalacji chłodniczych,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej jednostki,

- wykonanie nowej instalacji odprowadzania skroplin,

- napełnienie urządzeń czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie rozruchu urządzenia oraz sprawdzenie poprawności działania wraz 
z przeprowadzeniem kontroli szczelności,

- opracowanie koncepcji przebiegu tras montażu instalacji i urządzeń oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- odtworzenie tynku i powłoki malarskiej tj. należy wykonać gładzie i pomalować w miejscach montażu klimatyzatorów, czyli na ścianach, na których montowano urządzenia oraz prowadzono instalację – jeżeli będzie to wymagane,

- jeżeli jest to konieczne, należy zastosować rury osłonowe odporne 
na promieniowanie UV dla instalacji prowadzonej na zewnątrz oraz przepusty w elementach konstrukcyjnych budynku. Po założeniu orurowania otwory w ścianach, stropach, dachu należy uzupełnić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie uszkodzenia elementów budynku związane 
z prowadzonymi robotami montażowymi należy usunąć poprzez wykonanie zaprawek tynkarskich i malarskich oraz dekarskich, przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

- Materiały  z jakich należy wykonać instalację:

- Instalację chłodniczą  wykonać z rur miedzianych przeznaczonych dla chłodnictwa.

- Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur PVC.

- Instalację  chłodniczą  prowadzoną  wewnątrz  budynku  izolować  otuliną  
z  pianki kauczukowej przeznaczonej do instalacji chłodniczych.

- Instalację chłodniczą prowadzoną na zewnątrz budynku izolować otulinami 
ze kauczuku przeznaczonej do instalacji chłodniczych pokrytego warstwą aluminium lub w rurze osłonowej odpornej na promieniowanie UV.

- Sposób mocowania urządzeń i instalacji:

- Projektowane przewody i urządzenia mocować przy użyciu typowych elementów złożonych z kształtowników, prętów gwintowanych oraz kołków rozporowych itd.

- Przewody instalacji chłodniczej oraz rury chłodnicze należy montować/układać zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń.

- Wszelkie instalacje i okablowanie niezbędne do funkcjonowania urządzeń klimatyzacji należy prowadzić podtynkowo.

- Próby i odbiory:

- Odbiór instalacji po wykonaniu winien odbyć się zgodnie z zasadami podanymi 
w PN-EN12599:2002 „Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.”

- Do odbioru Wykonawca prac jest zobowiązany przedstawić karty gwarancyjne urządzeń oraz świadectwa kwalifikacyjne /atesty/ użytych  materiałów oraz zainstalowanych urządzeń.

- Przed przystąpieniem do badań i uruchomienia zostanie dokonany przegląd zamontowanych urządzeń oraz elementów. Przegląd ten zostanie przeprowadzony pod kątem zgodności zamontowanych elementów instalacji 
z ofertą.

- IV. SZCZEGÓLNE MINIMALNE WYMAGANIA URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zastrzega, że poniżej podane parametry urządzeń są minimalnymi jakie muszą spełniać urządzenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń 
o parametrach lepszych (wyższych).

MINIMALNE PARAMETRY URZĄDZEŃ:

Urządzenia klimatyzacyjne w układzie SPLIT / MULTISPLIT / VRF - o następujących parametrach dla:

1) jednostek zewnętrznych:

-  maksymalnie 6 sztuk jednostek -> do montażu na dachu budynku,

- poziom ciśnienia akustycznego jednostek zewnętrznych nie więcej niż 61 dB,

2) jednostek wewnętrznych:

a) w pomieszczeniach o numerach: 601, 602, 602a, 603, 603a, 604, 604a, 606, 607, 608 -> klimatyzatory typu naściennego:

- 10  sztuk o wydajności chłodniczej dla każdego urządzenia min. 2,5 kW,

- poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu jednostki nie więcej niż 40 dB,

- wymagane wbudowane pompki skroplin,

- pilot bezprzewodowy.

b) w pomieszczeniach o numerach: 605, 609A -> klimatyzatory typu naściennego:

- 2 sztuki o wydajności chłodniczej dla każdego urządzenia min. 3,5 kW,

- poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu jednostki nie więcej niż 40 dB,

- wymagane wbudowane pompki skroplin,

- pilot bezprzewodowy.

- Część informacyjna

- Zamawiający wymaga posiadania autoryzacji producenta oferowanych urządzeń.

- Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jedna osoba biorąca udział w realizacji zamówienia, w szczególności montażu urządzenia, posiadała uprawnienia 
typu F, tzw. F-gazy do pracy przy urządzeniach chłodniczych, wentylacyjnych, ciepłowniczych i pompach ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065)  oraz inne stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa.

- Zamawiający wymaga uprawnień SEP D1 i E1 dla przynajmniej jednej osoby, 
która będzie wykonywała montaż urządzenia objętego zamówieniem.

- Dostawę i montaż systemu klimatyzacji wraz ze wszystkimi ich elementami Wykonawca potwierdza protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, kompletny, oznaczony numerami seryjnymi, urządzenie zostanie dostarczone w oryginalnym opakowaniu. Następujące elementy potwierdzają, że dostarczone przez Wykonawcę urządzenia są fabrycznie nowe: elementy fabrycznego opakowania/ocena wizualna: stretchowane oryginalne nienaruszone kartony producenta, fabrycznie ułożony styropian, oryginalne napięte taśmy, naciągana folia.

- Zamawiający wymaga, aby zastosowane materiały, urządzenia, przedmiot zamówienia, spełniały wymogi określone obowiązującym prawem polskim jak i prawem Unii Europejskiej, zostały dopuszczone do obrotu handlowego i posiadały wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniały inne wymagania, tj. odpowiednie normy, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty oraz posiadać oznaczenie CE poświadczające o dopuszczeniu produktu 
do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

- Przystosowanie przyłączenia przedmiotu zamówienia do istniejących mediów 
(do istniejącej infrastruktury) stoi po stronie Wykonawcy. Ma ono polegać 
na wyodrębnieniu obwodu zasilania elektrycznego i montaż oddzielnego bezpiecznika dla instalacji klimatyzacyjnej w istniejącej instalacji elektrycznej.

- Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na cały przedmiot zamówienia, czyli zarówno na dostarczone urządzenia, zastosowane materiały, 
jak i na wszystkie wykonane prace, z zastrzeżeniem iż w przypadku rozbieżności postanowień, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Gwarancja będzie obowiązywać nawet wówczas, gdy konserwację i przegląd urządzeń będzie wykonywał inny podmiot posiadający wszelkie niezbędne uprawnienia.

- Wymaga się, by Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w sposób kompletny, z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uprawnieniami, doświadczeniem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, standardami i normami technicznymi odnoszącymi 
się do przedmiotu umowy oraz wskazówkami Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiada także za szkody zaistniałe na skutek nienależytego wykonania prac, poniesione przez osoby trzecie.

- Na Wykonawcy spoczywają w całości obowiązki w zakresie wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, powstałe w wyniku nienależytego wywiązania się z zamówienia, za działania i zaniechania swoich pracowników oraz ich niewłaściwe zachowanie 
na terenie Urzędu, w związku z realizacją przez nich przedmiotu zamówienia, a w razie powstania szkody zobowiązany jest do jej naprawienia.

- Przewiduje się, że prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy jednostek, tj. 8:00-15:00.  Należy dołożyć starań, by nie zakłócały wykonywanej w budynku pracy. Istnieje możliwość wykonywania prac poza wskazanymi powyżej godzinami, wymaga to jednak wcześniejszego ustalenia z Zamawiającym i otrzymania od niego zgody.

- Koszty ewentualnych uszkodzeń w mieniu, w trakcie realizacji prac ponosi Wykonawca i zobowiązuje się do ich usunięcia w ramach zawartej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy.

- Zamówienie obejmuje również inne, drobne prace, jeżeli ich potrzeba wyniknie 
w związku z realizowanym zamówieniem. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie niewymienione koszty, niezbędne do realizacji zamówienia.

- Zamówienie nie obejmuje wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji i kontroli szczelności. Jedynie naprawy w przypadku awarii urządzeń w ramach gwarancji.

- Warunki gwarancji oraz rękojmi określone zostały w § 7 projektu umowy.

- Termin wykonania zamówienia – od daty podpisania umowy do dnia 23 grudnia 
2025 roku.

- Osoby wyznaczone do kontaktu w zakresie wizji lokalnej zostały wskazane w Zaproszeniu do złożenia oferty.