Maków Mazowiecki, dnia 27.12.2022 r.

HKN.9027.01.118.2022.BZ

**Miejskie Przedsiębiorstwo Usług**

**Komunalnych Sp. z o. o.**

**ul. Przemysłowa 5**

**06-200 Maków Mazowiecki**

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji  Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195 z późniejszymi zmianami),
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późniejszymi zmianami),
* § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 24/N/Mak i 25/N/Mak sporządzonych dnia 23.02.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.317.2022 i HKL.9052.318.2022 z dnia 01.03.2022 r.,**

oraz protokołach nr: 38/S/Mak,39/S/Mak i 37/S/Mak sporządzonych dnia 17.05.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.876.2022, HKL.9052.877.2022 z dnia 23.05.2022 r. i HKL.9052.875.2022 z dnia 26.05.2022 r.,**

**sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka,**

oraz sprawozdanie z badań nr: SB/80462/07/2022 z dnia 2022-07-11, **sporządzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna; ul. Cieszyńska 52A,**

oraz sprawozdanie z badań wody nr**: 313812/22/WAW z dnia 22.07.2022 r., sporządzone** **przez Laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia,**

oraz protokołach nr: 68/N/Mak i 69/N/Mak sporządzonych dnia 10.08.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.1595.2022 i HKL.9052.1596.2022 z dnia 16.08.2022 r., sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka,**

oraz sprawozdanie z badań wody nr**: 386521/22/WAW z dnia 09.09.2022 r., sporządzone** **przez Laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia,**

oraz sprawozdanie z badań nr: SB/125133/10/2022 z dnia 2022-10-17, **sporządzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna; ul. Cieszyńska 52A,**

oraz w protokołach nr: 124/S/Mak i 125/S/Mak sporządzonych  dnia 16.11.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.2508.2022 i HKL.9052.2509.2022**  **z dnia 21.11.2022 r.,**

oraz protokole nr: 113/N/Mak sporządzony dnia 29.11.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.2607.2022 z dnia 19.12.2022 r.,**

**sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka,**

z punktów zgodności w **:**

- Zakład Produkcyjny „DREWMAK” Ulaski 26 gm. Czerwonka

- Mieszkanie prywatne Budzyno Lipniki 6 gm. Czerwonka

- Stacja Uzdatniania Wody w Jankowie gm. Czerwonka

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim**

**stwierdza** **przydatność** **wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu**  **o produkcji 100-1000 m3/d Jankowo, gm. Czerwonka**

**zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie Mazowieckim**

**Uzasadnienie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim na podstawie sprawozdania z badań wody nr: **HKL.9052.875.2022 z dnia 26.08.2022 r., sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-200 Ostrów Mazowiecka** wykonanego w ramach kontroli wewnętrznej wydał dnia 24.06.2022 r. decyzję nr HKN.9027.5.5.2022.BZ z terminem wykonania obowiązków do dnia 26.07.2022 r. na doprowadzenie jakości wody z wodociągu o produkcji 100-1000 m3/d Jankowo gm. Czerwonka do odpowiedniego składu fizykochemicznego określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej jonu amonu i manganu.

Na prośbę Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim, ul. Przemysłowa 5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim wydał decyzję nr HKN.9027.6.1.2022.BZ z dnia 01.08.2022 r. o przedłużeniu terminu wykonania ww. obowiązków do dnia 31.08.2022 r.

Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, powtórnie pobrano próbki wody do badań, spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W dniu 16.09.2022 r. sporządzono protokół z kontroli sprawdzającej nr HKN.15.74.2022 z wykonania ww. obowiązków.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

*mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska*

**Otrzymuje:**

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5

* 1. Maków Mazowiecki

2. Pan Paweł Kacprzykowski Wójt Gminy Czerwonka, Czerwonka Włościańska 38;

06-232 Czerwonka

**3. aa.**