Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie na:

Przeglądy okresowe oraz bieżące usuwanie awarii urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych dla GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, z podziałem na części.

- Przedmiotem zamówienia są okresowe przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w obiektach:

- Oddziału w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz,

- Laboratorium Drogowe, ul. Nowotoruńska 31, 85-839 Bydgoszcz,

- Rejon Dróg w Bydgoszczy, Osówiec 139, 86-014 Sicienko,

- Obwód Drogowy w Paterku, ul. Kcyńska 31a, 89-100 Paterek,

- Obwód Drogowy w Koronowie, ul. Droga do Różanny 12, 86-010 Koronowo,

- Rejon Dróg w Inowrocławiu, Latkowo 11, 88-100 Inowrocław,

- Rejon Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń,

- Rejon Dróg we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek,

- Odwód Drogowy w Kowalu, ul. Piwna 22, 87-820 Kowal,

- Obwód Drogowy w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kuj.,

- Odwód Utrzymania Autostrady w Pikutkowie, Pikutkowo 47A, 87-880 Brześć Kujawski

- W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest utrzymać sprawność techniczną urządzeń oraz wykonywać przeglądy okresowe agregatów sprężarkowych, chłodnic wentylatorowych i klimakonwektorów zgodnie z wymaganiami producentów, w tym między innymi:

Ogólna kontrola:

- Odczyt parametrów pracy urządzenia oraz ich weryfikacja

- Inspekcja agregatu pod względem uszkodzeń, wycieków, itd.

- Kontrola stanu izolacji i podłączeń przewodów zasilających

- Kontrola skuteczności pracy urządzenia, funkcji chłodzenia i grzania

- Kontrola drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin

- Czyszczenie filtrów powietrze jednostek wewnętrznych

- Czyszczenie wymienników ciepła parownika

Część elektryczna:

- Kontrola pracy czujnika przepływu

- Kontrola sterowania oraz podzespołów sterujących

- Kontrola styczników oraz okablowania sterującego

- Kontrola nastaw dla zabezpieczeń przeciążeniowych dla poszczególnych układów

- Kontrola dokręcenia przyłączy oraz zacisków elektrycznych

- Kontrola zewnętrzna wszystkich elementów pod względem przegrzania

- Elektryczne opomiarowanie uzwojeń kompresora

- Kontrola/kalibracja czujników dymu

Układ chłodniczy:

- Kontrola układu pod względem wycieku czynnika chłodniczego

- Kontrola poprawności przepływu czynnika chłodniczego wykorzystując wziernik

- Sprawdzenie stopnia zakwaszenia oleju

- Sprawdzenie pracy zaworu rozprężonego oraz ustawienia przegrzania

Część mechaniczna:

- Kontrola stanu technicznego urządzenia i jego elementów, w tym łożysk silników i wentylatorów oraz pasów klinowych

- Kontrola stanu połączeń elastycznych

- Kontrola stopnia zanieczyszczenia filtrów i ich ewentualna wymiana

Skraplacz:

- Czyszczenie wymiennika z wykorzystaniem środków chemicznych

- Kontrola styczników wentylatorów skraplacza

- Pomiar poboru prądu przez poszczególne wentylatory

- Kontrola stanu lamel na wymienniku

Zabezpieczenia:

- Kontrola zabezpieczeń urządzenia

- Kontrola przekaźnika ogólnej awarii agregatu

- Kontrola przekaźnika sterującego pompą

- Kontrola zabezpieczenia przeciwko pracy poza zakresem

Pozostałe:

- Sprawdzenie czy instalacja/urządzenie wymaga zgłoszenia do CRO

- Wykonanie usługi oceny szczelności układu chłodniczego urządzeń i wystawienie protokołu oceny szczelności.

- W ramach przedmiotu zamówienia, Zamawiający ustala termin na wykonanie przeglądów do 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Przed rozliczeniem kwot faktur odrębnych dla każdego z przeglądów Wykonawca w dniu wykonania usługi sporządzi protokoły odbioru wszystkich prac serwisowych odrębnie dla każdego urządzenia celem zatwierdzenia go przez Zamawiającego. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Bieżące usuwanie awarii oraz prace nieobjęte w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykona na podstawie odrębnego zlecenia, po pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego kalkulacji przedłożonej przez Wykonawcę.

- W przypadku awarii urządzeń klimatyzacyjnych Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy telefonicznie. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego awarii w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

- Zestawienie rzeczowe i ilościowe urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Oferent powinien posiadać wiedzę praktyczną, uprawnienia, certyfikaty(FGAZ-O lub FGAZ-P), autoryzację do prowadzenia konserwacji i napraw wszystkich wymienionych poniżej typów klimatyzacji i wentylacji. Zamawiający dopuszcza możliwość współpracy Wykonawcy z podwykonawcami, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do Zamawiającego, na etapie podpisywania umowy.

|  | LP | Nazwa i miejsce zainstalowania urządzenia |
| --- | --- | --- |
| Część I | I.1. | Budynek A – Fordońska 6 |
|  |  | Pomieszczenia biurowe parter – urządzenia firmy Daikin |
|  |  | System VRV: 1 jednostka zew., 13 jednostek wewnętrznych |
|  | I.2. | Budynek A – Fordońska 6 |
|  |  | Pomieszczenia biurowe strona południowa – urządzenia firmy Daikin |
|  |  | System VRV: 1 jednostka zew., 19 jednostek wewnętrznych |
|  | I.3. | Budynek A – Fordońska 6 |
|  |  | Pomieszczenia biurowe strona północna – urządzenia firmy Daikin |
|  |  | System VRV: 20 jednostek wewnętrznych |
|  | I.4. | Budynek A – Fordońska 6 |
|  |  | Pomieszczenie – świetlica, urządzenia firmy Electra |
|  |  | 1 jednostka zew., 1 jednostka wewnętrzna |
|  | I.5. | Budynek A – Fordońska 6 |
|  |  | Pomieszczenia biurowe (poziom -1) - urządzenia firmy: Mitsubishi |
|  |  | 1 jednostka zew., 3 jednostki wewnętrzne |
|  | I.6. | Budynek A – Fordońska 6 |
|  |  | Pomieszczenie serwerowni (poziom -1) - urządzenia firmy: Airwell |
|  |  | 1 jednostka zew., 1 jednostka wewnętrzna |
|  | I.7. | Budynek B – Fordońska 6 |
|  |  | Pomieszczenia biurowe - urządzenia firmy Fujitsu |
|  |  | System VRV: 1 jednostka zew., 13 jednostek wewnętrznych |
| Część II | II.1 | Budynek Laboratorium Drogowego w Bydgoszczy – Nowotoruńska 31 |
|  |  | Pomieszczenia biurowe - urządzenia firmy Daikin |
|  |  | System VRV: 1 jednostki zew., 21 jednostek wewnętrznych RXYQ18P9 DAIKIN z jednostkami wewnętrznymi: - FXDQ 32P7, 25P7 - FXAQ 20P, 25P - FXZQ 20M9, 25M9, - FXFQ 40P9 |
|  | II.2 | Budynek Laboratorium Drogowego w Bydgoszczy - Nowotoruńska 31 |
|  |  | Pomieszczenie serwerowni - urządzenia firmy Daikin |
|  |  | 1 jednostka zew., 1 jednostka wewnętrzna RZQ71D3V1 DAIKIN z jednostka wewnętrzną: FAQ71B |
|  | II.3 | Budynek Laboratorium Drogowego w Bydgoszczy |
|  |  | Pomieszczenia biurowe - urządzenia firmy LG |
|  |  | System Mini VRF: 1 jednostka zew., 4 jednostki wewnętrzne Jednostki wewnętrzne: - URNU24GVJA2 – 2 szt. - URNU36GVKA2 – 2 szt. - agregat skraplający: ARUN100LSS0 LG |
| Część III | III.1 | Budynek Laboratorium Drogowego w Bydgoszczy - Nowotoruńska 31 |
|  |  | Pomieszczenia laboratoryjne - urządzenia firmy Clima Product |
|  |  | Centrale nawiewno-wywiewne typ GOLEM: - NW1 kod centrali: G-GOLEM-O-02-SE-FB5/RHE/WHC/FEC/PF/SA1//FB5/SA1/PF-R Vn: 4420 m3/h, Vw: 3940 m3/h - NW2 kod centrali: G-GOLEM-O-02-SE-FB5/CHE/WHC/FEC/PF/SA1//FB5/SA1/PF-L Vn: 3920 m3/h, Vw: 3850 m3/h - NW3 kod centrali: G-GOLEM-O-04-SE-FB5/CHE/WHC/FEC/PF/SA1//FB5/SA1/PF-R Vn: 10730 m3/h, Vw: 7820 m3/h |
|  | III.2 | Budynek Laboratorium Drogowego w Bydgoszczy - Nowotoruńska 31 |
|  |  | Pomieszczenia laboratoryjne - urządzenia firmy Daikin |
|  |  | Agregaty skraplające do centrali wentylacyjnych - 4 szt. - agregat skraplający: ERQ140AV1 DAIKIN - agregat skraplający: ERQ125AW1 DAIKIN - 2 agregaty skraplające: ERQ200AW1 DAIKIN |
|  | III.3 | Budynek Laboratorium Drogowego w Bydgoszczy- Nowotoruńska 31 |
|  |  | Pomieszczenia laboratoryjne - urządzenie firmy KLIMOR |
|  |  | Wewnętrzne centrale nawiewno- wywiewne z odzyskiem ciepła wchodząca w skład odciągów laboratoryjnych typ KCX1200 i COSMOVENT 800 |
| Część IV | IV.1 | Budynek Laboratorium Drogowego w Bydgoszczy - Nowotoruńska 31 |
|  |  | Wentylatory dachowe i kanałowe - 4 układy dygestorium z wentylatorami dachowymi: DAExC – 200/1400 + PTS200 - układy wentylacji mechanicznej z wentylatorami: W4: TFSK 315M W5: TFSK 160 W6: TFSK 125 W7, W10: TFSK 125XL + FDS225 W8: TFSK 315M + FDS400 W9: TOE 355-4 + FDS400 W11: DAExC – 160/1400 + PTS160 W13: DAExC – 160/700 + PTS160 |
|  | IV.2 | Budynek Laboratorium Drogowego w Bydgoszczy - Nowotoruńska 31 |
|  |  | Mechaniczne wentylatory dachowe na budynku garażowo-magazynowym WDc/s 16/400/900 – 5 szt. |
| Część V | V.1 | Rejon Dróg w Bydgoszczy OUD TRYSZCZYN – Osówiec 139, 86-014 Sicienko Pomieszczenia biurowe – urządzenia firmy LENNOX 2 jednostki zewnętrzne LXVA-RHM-18NO, 2 jednostki wewnętrzne LV-UC4A28—14T, 2 jednostki wewnętrzne LXVA-H0450-18NI, 1 jednostka wewnętrzna LV-UC4E71-14T |
|  | V.2 | Obwód Drogowy w Paterku - Paterek, ul. Kcyńska 31A Pomieszczenia biurowe - urządzenia firmy: MIDEA 3 jednostki zew. MA-09N8D0-O, 3 jednostki wewnętrzne MA-09NXD0-I |
|  | V.3 | Obwód Drogowy w Koronowie – Koronowo, ul. Droga do Różanny 12 Pomieszczenia biurowe - urządzenie firmy BEKO Model: BKMU-07C |
|  | V.4 | Obwód Drogowy w Koronowie – Koronowo, ul. Droga do Różanny 12 Pomieszczenia biurowe - urządzenie firmy ROVANSON Model: PM-90 |
| Część VI | VI.1* | Rejon Dróg w Bydgoszczy OUD TRYSZCZYN – Osówiec 139, 86-014 Sicienko Pomieszczenie serwerowni: 1 jednostka wewnętrzna i 1 jednostka zewnętrzna firmy HAIER Typu Split AS35TADHRA-CLC/1U35MEEFRA |
| Część VII | VII.1 | Rejon w Inowrocławiu - Latkowo 11 Pomieszczenia biurowe - urządzenia firmy: DAIKIN 9 jednostka zew. RXN25LV189; 9 jednostek wewnętrznych FTXN25LV189 |
|  | VII.2 | Rejon w Inowrocławiu - Latkowo 11 Pomieszczenia biurowe - urządzenia firmy: SEVRA-09LS 3 jednostka zew. ; 3 jednostek wewnętrzne |
|  | VII.3 | Rejon w Inowrocławiu - Latkowo 11 Serwerownia - urządzenie: ROVANSON Model: PM-90 |
| Część VIII | VIII.1 | Rejon w Toruniu - Toruń, ul. Polna 113 Pomieszczenia biurowe (I piętro) - urządzenia firmy: GREE System Multi Split: 1 jednostka zew. GWHD21NK6LO, 1 jednostka zew. GWHD42NK6LO; 6 jednostek wewnętrznych GWH09QB-K6DNB2A/I, 1 jednostka wewnętrzna GWH12QC-K6DNB2C/I, 1 jednostka wewnętrzna GWH18QD-K6DNB2C/I |
|  | VIII.2 | Rejon w Toruniu - Toruń, ul. Polna 113 Pomieszczenia biurowe (III piętro) - urządzenia firmy: GREE 1 jednostka zew. GWHD14NK6LO, 2 jednostki wewnętrzne GWH09QB-K6DNB2A/I |
| Część IX | IX.1 | Rejon Dróg we Włocławku – ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek Pomieszczenia biurowe – urządzenia firmy KAISAI MSR1-09HRN1-QC2 4 jednostki zew.; 4 jednostki wewnętrzne |
|  | IX.2 | Rejon Dróg we Włocławku – ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek Pomieszczenia biurowe – urządzenia firmy KAISAI MSR1-12HRN1-QC2 1 jednostka zew.; 1 jednostka wewnętrzna |
|  | IX.3 | Rejon Dróg we Włocławku – ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek Pomieszczenia biurowe – urządzenia firmy KAISAI KWF-12HRDI 1 jednostka zew.; 1 jednostka wewnętrzna |
|  | IX.4* | Rejon Dróg we Włocławku – ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek Pomieszczenia biurowe – urządzenia firmy VESSER VAV 12D 2 jednostki zew.; 2 jednostki wewnętrzne |
|  | IX.5 | Obwód drogowy w Kowalu – ul. Piwna 22, 87-820 Kowal Pomieszczenia biurowe – urządzenia firmy KAISAI KWF-09HRDO 3 jednostki zew.; 3 jednostki wewnętrzne |
|  | IX.6 | Obwód drogowy w Kowalu – ul. Piwna 22, 87-820 Kowal Pomieszczenia biurowe – urządzenia firmy KAISAI KWF-12HRDO 1 jednostka zew.; 1 jednostka wewnętrzna |
|  | IX.7 | OUA Pikutkowo – Pikutkowo 47A, 87-880 Brześć Kujawski Pomieszczenia biurowe – urządzenia firmy KAISAI KWF-09HRDO 2 jednostki zew.; 2 jednostki wewnętrzne |
|  | IX.8 | OUA Pikutkowo – Pikutkowo 47A, 87-880 Brześć Kujawski Pomieszczenia biurowe – urządzenia firmy KAISAI KWF-12HRDO 2 jednostka zew.; 2 jednostka wewnętrzne |
|  | IX.9 | Obwód Drogowy w Odolionie – ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski Pomieszczenia biurowe – urządzenia firmy AIRWELL 8 jednostek zew.; 8 jednostek wewnętrznych |
|  | IX.10 | Obwód Drogowy w Odolionie - ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski Pomieszczenia biurowe – urządzenia firmy HAIER 4 jednostki zew.; 4 jednostki wewnętrzne |

* Zainstalowane urządzenia są w okresie gwarancji (wykonawca usługi serwisowej musi posiadać autoryzację producenta urządzeń objętych gwarancją). W załączeniu do formularza cenowego Wykonawca przedstawi potwierdzenie autoryzacji producenta urządzeń w zakresie usług serwisowych.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku złożenia oferty na usługę przeglądów i usuwania bieżących awarii urządzeń wymienionych w części VI i IX Wykonawca posiadał i dołączył do Oferty ważne certyfikaty lub autoryzacje serwisu i sprzedaży. Natomiast w przypadku złożenia oferty na usługę przeglądów i usuwania bieżących awarii urządzeń wymienionych w pozostałych częściach Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał i dołączył do Oferty certyfikaty techników potwierdzające wiedzę i uprawnienia do świadczenia serwisu i napraw urządzeń co najmniej jednego producenta.

- Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- W celu właściwego skalkulowania ceny za zamawiane usługi, zaleca się Wykonawcy przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej w obiektach siedziby Oddziału, Laboratorium Drogowego, Rejonów oraz Obwodów Drogowych mającej na celu rozpoznanie warunków oraz oszacowanie kosztów usług.

- Kryteria wyboru i sposób oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert: Cena – 100%

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C = (Cmin / Co) x 100 pkt

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

Co – cena brutto określona w badanej ofercie (zł)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.