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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Agregat prądotwórczy trójfazowy o mocy 3,5–3,9 kW 
wraz z wyposażeniem dodatkowym

	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	

	1
	Nazwa urządzenia
	Fabrycznie nowy agregat prądotwórczy trójfazowy, przeznaczony do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby zasilania urządzeń elektrycznych, w tym urządzeń o charakterze technicznym, gospodarczym, awaryjnym i terenowym.
	

	2
	Karta katalogowa / strona www
	Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty karty katalogowej oferowanego agregatu lub wskazania strony internetowej producenta zawierającej opis oferowanego modelu.
	

	3
	Produkcja seryjna
	Wyrób pochodzący z produkcji seryjnej. Niedopuszczalne rozwiązania prototypowe lub wykonane jednostkowo na potrzeby niniejszego postępowania.
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	Rok produkcji
	Nie wcześniej niż 2025 r. Agregat fabrycznie nowy, nieużywany, nieeksploatowany i niebędący urządzeniem demonstracyjnym.
	

	5
	Zakres rzeczowy zamówienia
	Dostawa 4 sztuk agregatu prądotwórczego wraz z kompletnym wyposażeniem standardowym, niezbędnym do jego prawidłowego uruchomienia i eksploatacji. 
	

	6
	Typ agregatu
	Agregat prądotwórczy, przenośny, trójfazowy, napędzany silnikiem spalinowym.
	

	7
	Rodzaj prądnicy
	Prądnica synchroniczna, trójfazowa lub rozwiązanie równoważne zapewniające parametry użytkowe wymagane niniejszą Specyfikacją Techniczną.
	

	8
	Częstotliwość napięcia wyjściowego
	50 Hz.
	

	9
	Napięcie wyjściowe
	400/230 V AC.
	

	10
	Liczba faz
	Trójfazowy (3~), z możliwością korzystania z odbiorników jednofazowych 230 V.
	

	11
	Moc znamionowa – 3 fazy
	Minimum 7,0 kVA, przy cos φ = 0,8.
	

	12
	Moc znamionowa – 1 faza
	Minimum 3,5 kW.
	

	13
	Moc maksymalna – 3 fazy
	Minimum 7,7 kVA, przy cos φ = 0,8.
	

	14
	Moc maksymalna – 1 faza
	Minimum 3,9 kW.
	

	15
	Regulacja napięcia
	Regulacja napięcia zapewniająca odchyłkę nie większą niż ±6% napięcia znamionowego.
	

	16
	Zniekształcenia harmoniczne THD
	Nie więcej niż 6%.
	

	17
	Stopień ochrony prądnicy
	Minimum IP23 lub równoważny stopień ochrony.
	

	18
	Klasa izolacji prądnicy
	Minimum klasa H.
	

	19
	Silnik
	Spalinowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem, o parametrach zapewniających uzyskanie wymaganej mocy agregatu; dopuszcza się silnik producenta agregatu lub silnik renomowanego producenta o parametrach równoważnych.
	

	20
	Pojemność skokowa silnika
	Minimum 380 cm³.
	

	21
	Chłodzenie silnika
	Powietrzem.
	

	22
	Rozruch
	Rozruch ręczny oraz elektryczny z wykorzystaniem rozrusznika.
	

	23
	Rodzaj paliwa
	Benzyna.
	

	24
	Pojemność zbiornika paliwa
	Minimum 45 l.
	

	25
	Zużycie paliwa
	Wartość deklarowana przez producenta dla obciążenia odpowiadającego 75% mocy znamionowej – nie większa niż 3 l/h, lub parametr równoważny zapewniający nie gorszą ekonomikę pracy.
	

	26
	Czas pracy na jednym zbiorniku
	Minimum 16 godzin przy obciążeniu odpowiadającym około 75% mocy znamionowej.
	

	27
	Zabezpieczenie przeciążeniowe
	Agregat wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe.
	

	28
	Zabezpieczenie silnika przed niskim poziomem oleju
	Automatyczne zabezpieczenie silnika oraz/lub sygnalizacja niskiego poziomu oleju.
	

	29
	Gniazdo trójfazowe
	Minimum 1 × 400 V / 16 A.
	

	30
	Gniazdo jednofazowe
	Minimum 1 × 230 V / 16 A.
	

	31
	Układ wydechowy
	Tłumik oraz kompletne przyłącze umożliwiające bezpieczne odprowadzenie spalin.
	

	32
	Akumulator
	Akumulator rozruchowy dostarczony wraz z agregatem.
	

	33
	Poziom mocy akustycznej LWA
	Nie więcej niż 99 dB(A).
	

	34
	Rama / konstrukcja
	Stabilna rama stalowa, zabezpieczająca elementy agregatu przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i eksploatacji.
	

	35
	Średnica profilu ramy
	Minimum 38 mm lub rozwiązanie konstrukcyjnie równoważne.
	

	36
	Masa agregatu
	Nie więcej niż 105 kg, bez paliwa.
	

	37
	Wymiary urządzenia
	Wymiary umożliwiające transport i eksploatację urządzenia w warunkach terenowych. Maksymalne wymiary: długość 800 mm, szerokość 600 mm, wysokość 700 mm.
	

	38
	Przystosowanie do pracy terenowej
	Konstrukcja umożliwiająca eksploatację urządzenia poza stałym pomieszczeniem, z zachowaniem wymagań producenta dotyczących warunków pracy.
	

	39
	Wyposażenie 
	Minimum: gniazdo 400 V/16 A, gniazdo 230 V/16 A, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik poziomu oleju, tłumik z przyłączem węża do spalin oraz akumulator. Wszelkie elementy, przewody, zabezpieczenia i akcesoria niezbędne do prawidłowego uruchomienia i użytkowania agregatu zgodnie z instrukcją producenta.
	

	40
	Dokumentacja techniczna
	Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim.
	

	41
	Deklaracja zgodności
	Deklaracja zgodności UE oraz oznakowanie CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	

	42
	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
	

	43
	Serwis
	Autoryzowany lub zapewniający realizację napraw serwis na terenie Polski oraz dostępność części zamiennych umożliwiających eksploatację urządzenia przez minimum 5 lat od daty dostawy.
	

	44
	Instruktaż
	Instruktaż z zakresu podstawowej obsługi, uruchamiania, bezpiecznej eksploatacji i czynności konserwacyjnych dla minimum 2 pracowników Zamawiającego podczas odbioru urządzenia.
	


1. Instrukcja do wypełnienia tabeli:
W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne dane techniczne, materiały lub potwierdza spełnienie wymagań minimalnych poprzez wpisanie „spełnia”.
2. Uwagi dodatkowe: 
1) Miejsce dostawy: 
Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Dołuje.
2) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (ilościowo-jakościowego), podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3) W ramach odbioru Zamawiający dokona weryfikacji:
· kompletności dostawy,
· zgodności z niniejszą Specyfikacją Techniczną,
· zgodności z ofertą Wykonawcy,
4) W przypadku stwierdzenia niezgodności, braków lub wad Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.
5) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania podstawowej dokumentacji technicznej lub informacji produktowych dotyczących dostarczonych elementów oraz – jeżeli dotyczy – certyfikatów lub deklaracji zgodności.
6) Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych i technicznych określonych w Specyfikacji Technicznej.
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