Załącznik nr 2 do umowy nr …… /l/2026

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Agregat prądotwórczy trójfazowy o mocy 3,5–3,9 kW 
wraz z wyposażeniem dodatkowym

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne |  |
| 1 | Nazwa urządzenia | Fabrycznie nowy agregat prądotwórczy trójfazowy, przeznaczony do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby zasilania urządzeń elektrycznych, w tym urządzeń o charakterze technicznym, gospodarczym, awaryjnym i terenowym. |  |
| 2 | Karta katalogowa / strona www | Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty karty katalogowej oferowanego agregatu lub wskazania strony internetowej producenta zawierającej opis oferowanego modelu. |  |
| 3 | Produkcja seryjna | Wyrób pochodzący z produkcji seryjnej. Niedopuszczalne rozwiązania prototypowe lub wykonane jednostkowo na potrzeby niniejszego postępowania. |  |
| 4 | Rok produkcji | Nie wcześniej niż 2025 r. Agregat fabrycznie nowy, nieużywany, nieeksploatowany i niebędący urządzeniem demonstracyjnym. |  |
| 5 | Zakres rzeczowy zamówienia | Dostawa 4 sztuk agregatu prądotwórczego wraz z kompletnym wyposażeniem standardowym, niezbędnym do jego prawidłowego uruchomienia i eksploatacji. |  |
| 6 | Typ agregatu | Agregat prądotwórczy, przenośny, trójfazowy, napędzany silnikiem spalinowym. |  |
| 7 | Rodzaj prądnicy | Prądnica synchroniczna, trójfazowa lub rozwiązanie równoważne zapewniające parametry użytkowe wymagane niniejszą Specyfikacją Techniczną. |  |
| 8 | Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50 Hz. |  |
| 9 | Napięcie wyjściowe | 400/230 V AC. |  |
| 10 | Liczba faz | Trójfazowy (3~), z możliwością korzystania z odbiorników jednofazowych 230 V. |  |
| 11 | Moc znamionowa – 3 fazy | Minimum 7,0 kVA, przy cos φ = 0,8. |  |
| 12 | Moc znamionowa – 1 faza | Minimum 3,5 kW. |  |
| 13 | Moc maksymalna – 3 fazy | Minimum 7,7 kVA, przy cos φ = 0,8. |  |
| 14 | Moc maksymalna – 1 faza | Minimum 3,9 kW. |  |
| 15 | Regulacja napięcia | Regulacja napięcia zapewniająca odchyłkę nie większą niż ±6% napięcia znamionowego. |  |
| 16 | Zniekształcenia harmoniczne THD | Nie więcej niż 6%. |  |
| 17 | Stopień ochrony prądnicy | Minimum IP23 lub równoważny stopień ochrony. |  |
| 18 | Klasa izolacji prądnicy | Minimum klasa H. |  |
| 19 | Silnik | Spalinowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem, o parametrach zapewniających uzyskanie wymaganej mocy agregatu; dopuszcza się silnik producenta agregatu lub silnik renomowanego producenta o parametrach równoważnych. |  |
| 20 | Pojemność skokowa silnika | Minimum 380 cm³. |  |
| 21 | Chłodzenie silnika | Powietrzem. |  |
| 22 | Rozruch | Rozruch ręczny oraz elektryczny z wykorzystaniem rozrusznika. |  |
| 23 | Rodzaj paliwa | Benzyna. |  |
| 24 | Pojemność zbiornika paliwa | Minimum 45 l. |  |
| 25 | Zużycie paliwa | Wartość deklarowana przez producenta dla obciążenia odpowiadającego 75% mocy znamionowej – nie większa niż 3 l/h, lub parametr równoważny zapewniający nie gorszą ekonomikę pracy. |  |
| 26 | Czas pracy na jednym zbiorniku | Minimum 16 godzin przy obciążeniu odpowiadającym około 75% mocy znamionowej. |  |
| 27 | Zabezpieczenie przeciążeniowe | Agregat wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe. |  |
| 28 | Zabezpieczenie silnika przed niskim poziomem oleju | Automatyczne zabezpieczenie silnika oraz/lub sygnalizacja niskiego poziomu oleju. |  |
| 29 | Gniazdo trójfazowe | Minimum 1 × 400 V / 16 A. |  |
| 30 | Gniazdo jednofazowe | Minimum 1 × 230 V / 16 A. |  |
| 31 | Układ wydechowy | Tłumik oraz kompletne przyłącze umożliwiające bezpieczne odprowadzenie spalin. |  |
| 32 | Akumulator | Akumulator rozruchowy dostarczony wraz z agregatem. |  |
| 33 | Poziom mocy akustycznej LWA | Nie więcej niż 99 dB(A). |  |
| 34 | Rama / konstrukcja | Stabilna rama stalowa, zabezpieczająca elementy agregatu przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i eksploatacji. |  |
| 35 | Średnica profilu ramy | Minimum 38 mm lub rozwiązanie konstrukcyjnie równoważne. |  |
| 36 | Masa agregatu | Nie więcej niż 105 kg, bez paliwa. |  |
| 37 | Wymiary urządzenia | Wymiary umożliwiające transport i eksploatację urządzenia w warunkach terenowych. Maksymalne wymiary: długość 800 mm, szerokość 600 mm, wysokość 700 mm. |  |
| 38 | Przystosowanie do pracy terenowej | Konstrukcja umożliwiająca eksploatację urządzenia poza stałym pomieszczeniem, z zachowaniem wymagań producenta dotyczących warunków pracy. |  |
| 39 | Wyposażenie | Minimum: gniazdo 400 V/16 A, gniazdo 230 V/16 A, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik poziomu oleju, tłumik z przyłączem węża do spalin oraz akumulator. Wszelkie elementy, przewody, zabezpieczenia i akcesoria niezbędne do prawidłowego uruchomienia i użytkowania agregatu zgodnie z instrukcją producenta. |  |
| 40 | Dokumentacja techniczna | Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim. |  |
| 41 | Deklaracja zgodności | Deklaracja zgodności UE oraz oznakowanie CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |
| 42 | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. |  |
| 43 | Serwis | Autoryzowany lub zapewniający realizację napraw serwis na terenie Polski oraz dostępność części zamiennych umożliwiających eksploatację urządzenia przez minimum 5 lat od daty dostawy. |  |
| 44 | Instruktaż | Instruktaż z zakresu podstawowej obsługi, uruchamiania, bezpiecznej eksploatacji i czynności konserwacyjnych dla minimum 2 pracowników Zamawiającego podczas odbioru urządzenia. |  |

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne dane techniczne, materiały lub potwierdza spełnienie wymagań minimalnych poprzez wpisanie „spełnia”.

- Uwagi dodatkowe:

- Miejsce dostawy:

Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Dołuje.

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (ilościowo-jakościowego), podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- W ramach odbioru Zamawiający dokona weryfikacji:

- kompletności dostawy,

- zgodności z niniejszą Specyfikacją Techniczną,

- zgodności z ofertą Wykonawcy,

- W przypadku stwierdzenia niezgodności, braków lub wad Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania podstawowej dokumentacji technicznej lub informacji produktowych dotyczących dostarczonych elementów oraz – jeżeli dotyczy – certyfikatów lub deklaracji zgodności.

- Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych i technicznych określonych w Specyfikacji Technicznej.