POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W SIEMIATYCZACH

17-300

Siemiatycze, ul.

Kościuszki

35

tel. sekr. (85) 656-04-36, fax. (85) 656-04-36, e-mail: psse.siemiatycze@sanepid.gov.pl

Siemiatycze, 27.12.2024r.

HK.045.41.2024

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu PERN S.A. za 2024r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416) art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U.  z 2024r.  poz. 757) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie  jakości wody przeznaczonej do  spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po analizie przekazywanych przez podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej, sprawozdań z wyników badań laboratoryjnych wody, realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu prowadzonego w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu PERN S.A.

Uzasadnienie

Monitoring jakości wody realizowany był zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody. System monitoringu obejmował zarówno badania próbek wody, w celu weryfikacji jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów ( monitoringu parametrów grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametrów grupy B), w stałych punktach czerpalnych, będących punktami monitoringowymi dla jakości wody. Częstotliwość i zakres badań prowadzony był zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

W ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody łącznie zbadano 1 próbkę wody w zakresie  parametrów grupy A, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej łącznie zbadano 2 próbki  w zakresie  parametrów grupy A.

W jednej próbce wody stwierdzono przekroczenie wartości mętności na poziomie 3,5 +-0,8 NTU przy dopuszczalnej wartości do 1 NTU. Zarządca wodociągu podjął czynności naprawcze i zlecił badanie wody w zakresie przekroczonego parametru. W kolejnej pobranej do badań próbce wody wartość w/w parametru odpowiadała wymogom rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Należy tu nadmienić, że podwyższona wartość parametryczna mętności w wodzie stanowi wartościowy wskaźnik oceny jakości wody na różnych etapach jej uzdatniania i dystrybucji, przydatny zwłaszcza jako wskaźnik

skuteczności procesów oczyszczania. W szczególności wysokie lub zmienne jej wartości mogą wskazywać na  pogorszenie jakości wody ujmowanej lub sygnalizować nieprawidłowości w procesie uzdatniania wody albo w stanie technicznym systemu dystrybucji. Przekroczenie zalecanej wartości parametru mętność nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, a wartość przekroczenia pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratorium zewnętrzne Laboratorium SGS Polska,                     o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzone  przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej były systematycznie przekazywane do analizy Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Siemiatyczach.

Ocenę jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach wydał celem poinformowania konsumentów.

Otrzymują:

- Wójt Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

- PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

- a/a