## Arkusz1
| 2004-7.262.24.2025 |  | OPIS PREDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | PRODUCENT | CZYNNOŚCI SERWISOWE wykonywane przez producenta lub autoryzowany serwis | CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEGLĄDU
1. WENTYLACJA |  |  |  |  | asortyment/urządzenie | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów dla każdego z urządzeń
CZĘŚĆ I
1.1 | CENTRALE WENTYLACYJNE | AEROSTAR | - KONTROLA DZIAŁANIA PRZEPUSTNIC - KONTROLA I WYMIANA FILTRÓW - KONTROLA POŁACZEŃ MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH W SEKCJI WENTYLATORA - KONTROLA SYFONÓW - KONTROLA PRACY SILNIKA NAPĘDOWEGO - SZCZEGÓŁY WG DTR W INSTRUKCJI EKSPLOATACJI INSTALACJI SANITARNYCH | RAZ NA 6 MIESIĘCY | Centrala wentyacyjna nawiewno wywiewna | 4 | 1
1.2 | ZESTAW WYROBÓW SMOKE MASTER DO RÓŻNICOWANIA CIŚNIENIA KLATEK I WIND | FLAKT | Co 12 miesięcy należy wykonać próby całego systemu różnicowania ciśnienia przez przeprowadzenie kolejno procedur prób odbiorczych: - próbę różnicy ciśnień - próbę prędkości powietrza na drzwiach zgodnie z klasyfikacją obiektu - siłę otwarcia drzwi - próbę automatycznego uruchomienia systemu Z przeprowadzonych prób zostaje sporządzony protokół który jest częścią książki eksploatacji obiektu | raz na 12 m-cy przegląd i konserwacja potwierdzona wpisem w książce eksploatacji wykonana przez uprawniony serwis | Wentylator napowietrzający klatkę schodową SMPA. Urządzenie bezpieczaństwa pożarowego | 6 | 1
1.3 | WENTYLATORY BYTOWE | BROOKVENT | - KONTROLA MOCOWANIA WENTYLATORA - CZYSZCZENIE OBUDOWY WEWNĄTRZ ORAZ ŁOPATEK WIRNIKA WENTYLATORA - SPRAWDZENIE DZIAŁANIA WENTYLATORÓW - KONTROLA PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH - KONTROLA DZIAŁANIA ZADAJNIKA - SPRAWDZENIE WARTOŚCI POBIERANEGO PRĄDU - OBECNOŚĆ CIAŁ OBCYCH LUB LUŻNYCH ELEMENTÓW WEWNĘTRZ WENTYLATORA - SZCZEGÓŁY WG DTR W INSTRUKCJI EKSPLOATACJI INSTALACJI SANITARNYCH | RAZ NA 6 MIESIĘCY | Wentylator wyciągowy dachowy BMV PRO 1.9 | 105 | 1
[5 empty] | Wentyltor wyciągowy kanałowy BS 355 | 18 | 1
1.4 | FILTRY KANAŁOWE | BROOKVENT | WYMIANA FILTRÓW | RAZ NA 6 M-CY O ILE NIE MA KONIECZNOŚCI WCZEŚNIEJSZEJ WYMIANY ZE WZGLĘDU NA STAN ZABRUDZENIA FILTRÓW |  | 2 | 1
1.5 | NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE | HARMANN | - SPRAWDZENIE DZIAŁANIA UKŁADU STEROWANIA I URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH - SPRAWDZENIE POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH I OKABLOWANIA POD KĄTEM USZKODZEŃ - SPRAWDZENIE POŁĄCZEŃ MECHANICZNYCH - CZYSZCZENIE WNĘTRZA OBUDOWY Z KURZU I BRUDU (PRZY POMOCY SZMATKI, SZCZOTKI LUB ŚCIERCZKI) - PO PONOWNYM PODŁĄCZENIUNALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, ŻE NAGRZEWICE PRACUJĄ POPRAWNIE - SZCZEGÓŁY WG DTR W INSTRUKCJI EKSPLOATACJI INSTALACJI SANITARNYCH | RAZ NA 6 MIESIĘCY |  | 4 | 1
CZĘŚĆ II
1.6 | KLAPY PPOŻ. | MERCOR | - SPRAWDZENIE STANU POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH - SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI WARTOŚCI NAPIĘCIA ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ - SPRAWDZENIE STANU KORPUSU URZĄDZEŃ - SPRAWDZENIE CZY NIE WYSTĘPUJĄ PRZESZKODY, KTÓRE MOGŁYBY WPŁYNĄĆ NA PRAWIDŁOWĄ PRACĘ - SPRAWDZENIE STANU USZCZELEK - SZCZEGÓŁY WG DTR W INSTRUKCJI EKSPLOATACJI INSTALACJI SANITARNYCH | RAZ NA 6 MIESIĘCY |  | 770 | 1