Załacznik  nr 1 do  części I zaproszenia - opis przedmiotu zamówienia – przemysłowa przenośna stacja asilania

Część 1 – Przemysłowa przenośna stacja zasilania
Pola w formularzu  dane techniczne oferowanego urządzenia powinny być wypełnione realnymi danymi 
	Ilość
	1 szt.

	Nazwa producenta, model
	Wypełnia Wykonawca


	Minimalny wymagany parametr
	Oferowany parametr

	Rodzaj urządzenia: mobilna stacja zasilania o budowie modułowej lub zintegrowanej, przeznaczona do zasilania urządzeń o dużym poborze mocy
	........................................................

	Technologia akumulatora: litowo-żelazowo-fosforanowa LiFePO4 lub technologia równoważna o nie mniejszej trwałości i poziomie bezpieczeństwa
	........................................................

	Pojemność nominalna: nie mniej niż 5000 Wh
	........................................................

	Moc wyjściowa AC: ciągła nie mniejsza niż 5000 W
	........................................................

	Moc chwilowa: nie mniejsza niż 9000 W
	........................................................

	Napięcie i częstotliwość wyjściowa: 230 V AC, 50 Hz
	........................................................

	Kształt napięcia: czysta sinusoida
	........................................................

	Gniazda wyjściowe AC: co najmniej 4 gniazda 230 V 16 A oraz jedno gniazdo przemysłowe 230 V o prądzie znamionowym co najmniej 16 A albo równoważny zestaw wyjść umożliwiający wykorzystanie pełnej mocy urządzenia
	........................................................

	Porty dodatkowe: co najmniej 2 porty USB-C, w tym jeden o mocy nie mniejszej niż 100 W, oraz wyjście 12 V DC
	........................................................

	Ładowanie z sieci: możliwość naładowania od 0% do 80% w czasie nie dłuższym niż 3 godziny
	........................................................

	Ładowanie fotowoltaiczne: wbudowany kontroler MPPT; maksymalna moc wejściowa PV nie mniejsza niż 1600 W
	........................................................

	Zestaw fotowoltaiczny: co najmniej 2 przenośne, składane panele fotowoltaiczne o łącznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 800 W, z pokrowcami, podporami i kompletem przewodów
	........................................................

	Praca podczas ładowania: możliwość jednoczesnego ładowania stacji i zasilania odbiorników
	........................................................

	Funkcja zasilania awaryjnego: tryb EPS/UPS lub równoważny, z czasem przełączenia nie dłuższym niż 20 ms
	........................................................

	Trwałość akumulatora: co najmniej 3500 pełnych cykli do zachowania minimum 80% pierwotnej pojemności
	........................................................

	Rozbudowa: możliwość zwiększenia pojemności systemu do co najmniej 10 kWh przez dołączenie modułu lub modułów bateryjnych bez wymiany jednostki głównej
	........................................................

	Wyświetlacz: ekran prezentujący co najmniej poziom naładowania, moc wejściową i wyjściową, szacowany czas pracy, komunikaty alarmowe i tryb pracy
	........................................................

	Zdalne zarządzanie: podgląd parametrów i konfiguracja przez aplikację mobilną lub panel sieciowy z wykorzystaniem Bluetooth lub Wi-Fi
	........................................................

	Mobilność: zintegrowane koła transportowe i uchwyt teleskopowy albo modułowa konstrukcja umożliwiająca transport poszczególnych elementów; masa pojedynczego modułu transportowego nie większa niż 60 kg
	........................................................

	Zabezpieczenia: system BMS obejmujący ochronę przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, przeciążeniem, zwarciem, przegrzaniem i pracą poza dopuszczalnym zakresem temperatur
	........................................................

	Poziom hałasu: nie większy niż 55 dB(A) w odległości 1 m przy typowym obciążeniu
	........................................................

	Warunki pracy: możliwość rozładowywania w temperaturze co najmniej od -10°C do +45°C
	........................................................

	Wyposażenie: przewód ładowania z sieci, przewody i adaptery PV, dwa lub więcej paneli o łącznej mocy min. 800 W, przewody do portów DC, osłony lub pokrowce transportowe i instrukcja w języku polskim, oświadczenie CE
	........................................................



