### EKSPERTYZA TECHNICZNA

LOKALIZACJA:  	Szczecin, ul. Stoisława 6

AUTOR OPINII: 	mgr inż. Magdalena Seidler-Kumor

# Uprawnienia nr 32/SZ/2000 do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

# Uprawnienia nr 127/SZ/2002 do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

ZLECENIODAWCA: 	Skarb Państwa – Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

Ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin

## SZCZECIN, 18.09.2024 r.

### ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- OPINIA TECHNICZNA

- Decyzja nr 127/SZ/2002 z dnia 10.07.2002. o nadaniu pani Magdalenie Seidler-Kumor uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

- Decyzja nr 32/SZ/2000 z dnia 13.12.2000. o nadaniu pani Magdalenie Seidler-Kumor uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

- Zaświadczenie wydane przez ZOIIB o posiadaniu przez panią Magdalenę Seidler-Kumor ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do dnia 31.12.2024.

- OPINIA TECHNICZNA

- Dane ogólne

Tematem opracowania jest opinia techniczna  w zakresie prac prowadzonych podczas remontu i przebudowy Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, zlokalizowanej w budynku przy ul. Stoisława 6 w Szczecinie.

Pomieszczenia znajdują się na drugim piętrze budynku prokuratury. Wiek budynku szacuje się na około 100-120 lat. Pomieszczenia zlokalizowane są od strony ul. Stoisława, a ich okna znajdują się na elewacji frontowej.

W zakres prac planowanych podczas remontu i przebudowy przedmiotowych pomieszczeń wchodzą:

- wymiana drzwi wejściowych do zespołu pomieszczeń na drzwi kancelaryjne wykonane na zamówienie,

- wykonanie wzmocnienia konstrukcji ściany działowej pomiędzy przedsionkiem na pomieszczeniem nr 2, w celu wygrodzenia strefy bezpieczeństwa, w obrębie, której utworzone zostaną pomieszczenia kancelaryjne,

- umieszczenie 10 szaf kancelaryjnych na dokumenty - szafy dostarcza Inwestor - są poza zakresem opracowania

- prace wykończeniowe i aranżacyjne - wg projektu architektury

Budynek Prokuratury Okręgowej składa się z dwóch skrzydeł: głównego, pięciokondygnacyjnego oraz bocznego, trzykondygnacyjnego. Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej – ściany murowane z cegły pełnej, stropy odcinkowe typu Kleina.

- Ustawienie szaf kancelaryjnych.

Projekt przewiduje ustawienie w dwóch pomieszczeniach biurowych 10 szaf kancelaryjnych:

- 5 szaf oznaczonych na rzucie pomieszczeń branży Architektura jako ŚT,

- 5 szaf oznaczonych na rzucie pomieszczeń branży Architektura jako PE.

Szafa typu ŚT to szafa o wymiarach 50*50*h=160cm i wadze max. około 83kg.

Szafa typu PE to szafa o wymiarach 97*50*h=160cm i wadze max. około 205kg.

Maksymalny ciężar akt zgromadzonych w szafie typu ŚT to około 200kg, natomiast w szafie typu PE to około 400kg - materiały Inwestora

Szafy zostały rozstawione w obu pomieszczeniach w odległościach nie powodujących kumulacji obciążenia, przy ścianach nośnych. Podczas ustawiania szaf należy zapewnić ich lokalizację nad belkami stropowymi. Należy unikać ustawiania szaf na środku pomieszczeń.                                                                                                                               Biorąc pod uwagę pierwotną funkcję budynku – budynek administracji publicznej, najprawdopodobniej sądu, szacuje się, że stropy zostały wykonane jako stropy odcinkowe typu Kleina z wypełnieniem z cegły pełnej o konstrukcji typu półciężkiego lub nawet ciężkiego. Nośność tego typu stropów szacuje się na około 3,5-5,0kN/m2.

- Wykonanie wzmocnienia ścianki przedsionka

W celu zapewnienia wygrodzenia strefy bezpieczeństwa, w obrębie, której utworzone zostaną pomieszczenia kancelaryjne planuje się zastosowanie obłożenia ścianki przedsionka panelem kancelaryjnym. Konstrukcja panelu jest dwupłaszczowa z blachy stalowej o grubości 2,0 mm, wzmocniona wewnętrznie dodatkową blachą o grubości 2 mm, z wypełnieniem izolującym w postaci wełny mineralnej niepalnej o ostatecznej grubości 51 mm. Masa pojedynczego wzmocnienia o wymiarach powierzchni ściany 0,5 m x 3,0 m wynosi tylko 78 kg.

Panele montować do ścianki zgodnie z wytycznymi producenta zapewniając połączenie paneli z konstrukcją ścianki. Montaż panelu przewidziany jest od strony przedsionka.

- Montaż drzwi kancelaryjnych

Planuje się wymianę istniejących drzwi do zespołu pomieszczeń Tajnej Kancelarii na drzwi typu kancelaryjnego.

Pokrycie skrzydła drzwiowego stanowią arkusze blachy osłaniające wnętrze o konstrukcji kratownicy stalowej z wypełnieniem z wełny mineralnej, niepalnej o grubości 5cm. Skrzydło drzwiowe wyposażone jest w trzy zawiasy od ø20mm do ø30mm w zależności od szerokości, wysokości i ciężaru skrzydła.

Ciężar drzwi kancelaryjnych o wymiarze 100*200cm to około 120kg.

Montaż ościeżnicy drzwiowej należy wykonać do ścian ościeży w sposób zapewniający brak osiadania. W przypadku konieczności wykonania również mocowania górnej belki ościeżnicy należy dostosować sposób montażu do konstrukcji nadproża, a  w razie konieczności wykonać wzmocnienie nadproża poprzez montaż belki stalowej.

- Ocena stanu technicznego

Podczas oględzin pomieszczeń przeznaczonych na Tajną Kancelarię oraz pomieszczeń Prokuratury zlokalizowanych, piętro niżej bezpośrednio pod planowanymi pomieszczeniami nie stwierdzono żadnych uszkodzeń, zarysowań, ugięć stropu mogących świadczyć o złym stanie technicznym belek stropowych, nadmiernym ugięciu lub utracie stateczności elementów stropu. Nie zaobserwowano również w rejonie pomieszczeń przewidzianych do przebudowy i remontu zarysowań ścian, mogących świadczyć o osiadaniu budynku lub osiadaniu elementów stopu lub ścian poniższych kondygnacji.

- Wnioski i zalecenia

- Budynek jest ogólnie w dobrym stanie technicznym.

- Budynek, w chwili obecnej, spełnia wymagania zgodnie z artykułem 5 Ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania.

- Przed ustawieniem szaf należy ponownie sprawdzić stan techniczny stropu od strony pomieszczeń kondygnacji poniższej oraz stan posadzki na której mają byś ustawione szafy.

- Podczas ustawiania szaf nie dopuszczać do kumulowania się obciążenia poprzez nadmierne zbliżanie ich do siebie.

- Podczas montażu elementów obudowy ścian przedsionka oraz drzwi kancelaryjnych należy zapewniać ich mocowanie do istniejących ścian nośnym, maksymalnie niwelując zwiększanie obciążenia stropu.

- W przypadku odkrycia, uszkodzeń elementów konstrukcyjnych lub wystąpienie okoliczności odbiegających od założeń niniejszej opinii, podczas prac przygotowawczych zaistniały fakt lub rozbieżność zgłosić do jednostki projektowej.

- Wszelkie roboty wykonywać ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad BHP.

- Roboty wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej niezbędne uprawnienia w  zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

- Materiały użyte do budowy obiektu należy stosować wyłącznie te, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadają atest PZH i są zgodne z Polskimi Normami.

Opracowała:

mgr inż. Magdalena Seidler-Kumor

Upr. nr 32/SZ/2000; 127/SZ/2000