POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W SIEMIATYCZACH

17-300

Siemiatycze, ul.

Kościuszki

35

tel. sekr. (85) 656-04-36, fax. (85) 656-04-36, e-mail: psse.siemiatycze@sanepid.gov.pl

Siemiatycze, 31.12.2024r.

HK.045.43.2024

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu należącego do Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego „ETERNITE" za 2024r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416) art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U.  z 2024r.  poz. 757) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie  jakości wody przeznaczonej do  spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po analizie przekazywanych przez podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w budynkach zamieszkania zbiorowego wykorzystujący wodę, sprawozdań z wyników badań laboratoryjnych wody, realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu prowadzonego w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu należącego do Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego „ETERNITE"

Uzasadnienie

Monitoring jakości wody był realizowany zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody, podmiot wykonał wszystkie badania zaplanowanych na 2024r.  System monitoringu obejmował badania próbek wody, w celu weryfikacji jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (monitoringu parametrów grupy A), w stałych punktach czerpalnych, będących punktami monitoringowymi dla jakości wody. Zakres badań prowadzony był zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

W ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody łącznie zbadano 1 próbkę wody w zakresie  parametrów grupy A, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej łącznie zbadano 1 próbkę w zakresie parametrów grupy A                    i 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B.

W badanych próbkach wody stwierdzono przekroczenie barwy i mętności oraz manganu i żelaza. Zarządca wodociągu podjął czynności poprawcze i zlecił badanie. W kolejnej pobranej do badań próbce wody wartość mętności 6,9±0,8 NTU, manganu 180±23 µg/l, żelaza 1650±214 µg/l nie odpowiadały wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

Zwiększona zawartość manganu i żelaza, mętności nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.                                   Wyższe wartości stężenia mogą prowadzić do niepożądanych zmian właściwości organoleptycznych wody. Ponadto woda, w której stężenie manganu przekracza dopuszczalne normy, może być powodem problemów                           w eksploatacji sieci wodociągowej, osady te mogą sprzyjać rozwojowi bakterii powodując wtórne           zanieczyszczenie wody.

Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratorium zewnętrzne Laboratorium Usługowo – Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o., o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzone  przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej były przekazywane do analizy Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Siemiatyczach.

Ocenę jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach wydał celem poinformowania konsumentów.

Otrzymują:

- Wójt Gminy Siemiatycze, ul. Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze

- Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego „ETERNITE”, S. Zawadzki, J. Proszczuk, Wólka Nadbużna 66, 17-300 Siemiatycze

- a/a