| PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Pucku | Puck, dnia 08.03.2021 r. |
| --- | --- |

SE.HK/4710/ 32 /AL/21

Ocena obszarowa dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla obszaru Gminy Krokowa  za 2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w związku z § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) stwierdza co następuje:

Na terenie Gminy Krokowa funkcjonuje 12 wodociągów.

Realizację zadań zbiorowego zaopatrzenia w wodę na omawianym terenie prowadzi Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Żarnowcu 76, 84-110 Krokowa poprzez eksploatację wszystkich wodociągów zaopatrujących ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zakłady pracy     w obrębie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Żarnowiec.

W 2020 r. spółka KPK wykonała 90 badań jakości wody w ramach realizowanej przez zakład kontroli wewnętrznej oraz 14 kontrolnych badań przeprowadził PPIS w Pucku. Badania te dotyczyły wody surowej, uzdatnionej, podawanej do sieci oraz bezpośrednio czerpanej u konsumentów (w tzw. puntach zgodności) i wykonywane były w akredytowanych laboratoriach.

Zakres kontroli jakości wody obejmował następujące parametry, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294):

- parametry grupy A, tj.: Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w

220C,  barwa, mętność, smak , zapach, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność

elektryczna;

- parametry grupy B, tj.: Enterokoki, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor,

chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy,

rtęć, selen, ∑trichloroetenu i tetrachloroetenu, ∑WWA, glin, jon amonu, chlorki, mangan,

siarczany, sód, utlenialność oraz żelazo.

Oprócz nadzoru nad jakością wody objęto również kontrolą wszystkie ujęcia wody, stacje uzdatniania oraz tereny ochrony bezpośredniej ujęć wody. Stwierdzono, że bieżący stan sanitarno-techniczny omawianych obiektów w roku 2020 nie budził zastrzeżeń.

W celu uzyskania właściwych standardów jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                  w poszczególnych wodociągach  zastosowano następujące metody uzdatniania:

| Lp. | Nazwa wodociągu: | Zaopatrywane miejscowości: | System uzdatniania: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brzyno | Brzyno | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie |
| 2 | Białogóra | Białogóra | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie |
| 3 | Karlikowo | Karlikowo, Lubocino | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie |
| 4 | Kłanino | Kłanino, Parszkowo, Połchówko | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie |
| 5 | Minkowice | Minkowice, Krokowa, Łętowice, Karwieński Błoto I, Karw. Błoto II, Sławoszynko, Szary Dwór, Parszczyce, Sulicice, Glinki, Lisewo, Goszczyno, Sławoszyno, Jeldzino | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie |
| 6 | Odargowo | Odargowo | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie |
| 7 | Sobieńczyce | Sobieńczyce, Porąb | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie |
| 8 | Świecino | Świecino | dobra woda bez uzdatniania |
| 9 | Tyłowo | Tyłowo | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie |
| 10 | Wierzchucino | Wierzchucino, Prusiewo, Słuchowo | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie |
| 11 | Żarnowiec | Żarnowiec, Dębki, Lubkowo | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie |
| 12 | Żarnowiec PSSE | zakłady produkcyjne, Lubkowo | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie |

Liczba ludności korzystająca z poszczególnych wodociągów, wielkość produkcji, jakość wody oraz oceny urządzeń kształtują się następująco:

| Lp. | Nazwa wodociągu | Populacja zaopatry-wana w wodę | Produkcja wody w m3/d | Liczba próbek zbadanych ogółem | Liczba próbek złych | Parametry ponadnorma- tywne | Maksymalna wartość przekroczenia | NDS* | Ocena końcowa za 2020r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brzyno | 351 | 36 | 5 | 0 | - | - | - | dobra woda |
| 2 | Białogóra | 330 | 187 | 21 | 3 | bakt.gr.coli mętność żelazo | 27 jtk***/100ml 3,6 NTU 299 µg/l | 0 jtk/100ml 1 NTU 200 µg/l | dobra woda |
| 3 | Karlikowo | 503 | 70 | 6 | 0 | - | - | - | dobra woda |
| 4 | Kłanino | 615 | 92 | 7 | 0 | - | - | - | dobra woda |
| 5 | Minkowice | 4477 | 590 | 8 | 0 | - | - | - | dobra woda |
| 6 | Odargowo | 366 | 88 | 7 | 1 | Bakt.gr.coli | 2 jtk/100 ml | 0 jtk/100 ml | dobra woda |
| 7 | Sobieńczyce | 132 | 17 | 7 | 1 | Bakt.gr.coli | 7 jtk/100 ml | 0 jtk/100 ml | dobra woda |
| 8 | Świecino | 173 | 12 | 5 | 0 | - | - | - | dobra woda |
| 9 | Tyłowo | 165 | 17 | 6 | 0 | - | - | - | dobra woda |
| 10 | Wierzchucino | 1960 | 203 | 12 | 1 | mangan | 98 µg/l | 50 µg/l | dobra woda |
| 11 | Żarnowiec | 899 | 363 | 13 | 0 | - | - | - | dobra woda |
| 12 | wod.zakładowy Żarnowiec – PSSE | 390 | 789 | 6 | 0 | - | - | - | dobra woda |

*NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia parametru jakości wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia

*** jtk  -  jednostka tworząca kolonie

Biorąc pod uwagę wymagania określone w  rozporządzeniu o jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w przypadku ich spełnienia stwierdza przydatność wody do spożycia,             a w przypadku przekroczeń szacuje ryzyko zdrowotne konsumentów  i określa warunkową przydatność lub brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Stwierdzone pojedyncze przekroczenia wykazane w tabeli nie miały wpływu na oceną ogólną, gdyż przeprowadzone kontrolne badania powtórne potwierdzały prawidłową jakość wody.

Analizując na bieżąco wyniki badań wykonanych w 2020 roku  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku nie znalazł podstaw do stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia ani też braku przydatności wody do spożycia.

Jednocześnie nie zanotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na omawianym obszarze ani innych negatywnych opinii dotyczących jakości wody przekazanych przez konsumentów.

Kontrolą objęto również ujęcia wody, stacje uzdatniania oraz tereny ochrony bezpośredniej ujęć. Stwierdzono, że bieżący stan sanitarno-techniczny omawianych obiektów w roku 2018 nie budził zastrzeżeń.

Podsumowując jakość wody za rok 2020  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku we wszystkich wodociągach funkcjonujących na terenie Gminy Krokowa, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym można dokonać następującego zestawienia procentowego udziału ludności zaopatrywanej w dobrą i złą wodę na przestrzeni ostatnich lat:

| rok | % ludności z dobrą wodą | % ludności ze złą wodą |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 100 | 0 |
| 2014 | 91 | 7 |
| 2015 | 100 | 0 |
| 2016 | 100 | 0 |
| 2017 | 100 | 0 |
| 2018 | 100 | 0 |
| 2019 | 100 | 0 |
| 2020 | 100 | 0 |

Otrzymują :

- Wójt Gminy Krokowa Pan Adam Śliwicki  84-110 Krokowa ul. Żarnowiecka 29

- Starosta Pucki Pan Jarosław Białk  84-100 Puck ul. Orzeszkowej 5

- a/a