Opis przedmiotu zamówienia

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń do kondycjonowania sieci elektrycznej wraz z montażem i podłączeniem do sieci

w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Łodzi:

| Lp. | Nazwa obiektu | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim | Piotrków Trybunalski ul. Wrona 65 |
| 2 | Urząd Skarbowy w Skierniewicach | Skierniewice ul. Czerwona 22 |
| 3 | Urząd Skarbowy w Opocznie | Opoczno ul. Piotrowska 14 |
| 4 | Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej | Rawa Mazowiecka ul. Słowackiego |
| 5 | Urząd Skarbowy w Radomsku | Radomsko ul. Mickiewicza 4 |
| 6 | UCS w Łodzi | Łódź, ul. Lodowa 97 |
| 7 | Urząd Skarbowy Głowno | Głowno, ul. Ludwika Norblina 2 |

Wskazane poniżej parametry techniczne są parametrami minimalnymi jakie muszą spełnić oferowane urządzenia  i materiały.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: układ automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej/indukcyjnej wyposażony w dławiki lub kondensatory umożliwiające kompensację obciążeń asymetrycznych (z regulacją mocy biernej, z możliwością pracy                  w układzie z pomiarem mocy na poszczególnych fazach i sterowaniem stopniami regulacyjnymi):
  –    ilość stopni regulacyjnych baterii dławików lub/i kondensatorów min. 3 na fazę ,

– algorytm regulacji mocy biernej może dopuszczać do jednoczesnej pracy dławików kompensujących oraz kondensatorów (jest to ekonomicznie uzasadnione),

– odczyt współczynnika mocy dla każdej fazy oraz średniego współczynnika całego układu sieci
  – odczyt mierzonych chwilowych wartości prądów, napięć, mocy czynnej i biernej fazowej oraz trójfazowej,
  – odczyt energii czynnej oraz biernej indukcyjnej i pojemnościowej, zapewnienie szybkiego wyłączenia stopni pojemnościowych w przypadku przekompensowania wywołanego skokową zmianą obciążenia dla włączonego kompensatora.

Maksymalny czas reakcji baterii kondensatorów na wyjście stanu przekompensowania powinien wynosić 5 sekund.