Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi w zakresie przeglądów i napraw urządzeń grzewczych dla Rejonu w Lesznie

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonywanie bieżącej konserwacji kotłów oraz automatyki i pozostałych urządzeń   zamontowanych w kotłowni każdorazowo przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, zgodnie z terminami podanymi w zaleceniach producentów,

-  dokonywanie kontroli i konserwacji kompletu urządzeń i instalacji grzewczych, w zakresie zapewniającym sprawne funkcjonowanie instalacji grzewczej,

-  wymiana materiałów eksploatacyjnych tj. części zamiennych, których konieczność cyklicznej wymiany wynika z instrukcji producentów urządzeń kotłowni (takich jak filtry, dysze, czujniki). Koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konserwacji zawarte są w ofercie cenowej Wykonawcy.

-  usuwanie na własny koszt oraz utylizacja wyeksploatowanych części urządzeń,

-  w okresie trwania gwarancji, wykonanie przeglądów gwarancyjnych zgodnych z wymogami

producenta,

-  naprawa kotłów i urządzeń oraz wymiana części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych 	objętych naprawą, a w szczególności:

      - wykonywanie prac naprawczych niemieszczących się w zakresie przeglądów okresowych,

      - wykonywanie prac w zakresie usuwania awarii, w okresie obowiązywania umowy, znajdujących się w siedzibach:

1. Rejonu w Lesznie, ul Energetyków 12, 64-100 Leszno

Kocioł gazowy Viessmann VITODENS 100-w, moc cieplna 35 kW

2. Obwodu Drogowego w Śmiglu, ul. Leśna 53, 64-050 Śmigiel

Kocioł gazowy Viessmann VITODENS 100-w, moc cieplna 35kW

3. Obwodu Drogowego w Kąkolewie, ul. Przemysłowa 8 , 64-121 Kąkolewo

Kocioł gazowy Vaillant Eco TEC plus, moc cieplna 37 kW

4. Obwodu Drogowego w Górce, Górka 26, 63-740 Kobylin

Kocioł gazowy Viessmann VITOPEND 100W WH1B, moc cieplna 28 kW

oraz pozostałych urządzeń i elementów technologicznych kotłowni oraz instalacji grzewczej.

2. Termin wykonania zamówienia:

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty określonej w umowie, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

Posiadanie stosownych uprawnień, wymaganych przez producentów urządzeń do wykonywania usług serwisowych i naprawczych - po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu Zamawiającego dokumentów potwierdzających posiadanie wymienionych kwalifikacji oraz przekazania ich kopii na każde pisemne żądanie Zamawiającego.

4. Zakres prac objętych zamówieniem:

Przeglądy kotłów - w zakresie usług serwisowych (1 przegląd w roku kalendarzowym) będą wykonywane czynności serwisowe określone przez producentów urządzeń, zwłaszcza:

- sprawdzenie poprawności działania

- sprawdzenie stanu i wyczyszczenie komory spalania

- wyczyszczenie zespołu palnika gazowego

- sprawdzenie stanu i wyczyszczenie wymiennika

- demontaż palnika

- czyszczenie powierzchni grzewczych i montaż palnika

- kontrola uszczelki palnika i promiennika

- sprawdzenie stanu zużycia elektrody zapłonowej i jonizacyjnej

- kontrola szczelności połączeń hydraulicznych i gazowych

- kontrola działania wentylatora

- czyszczenie filtrów

- kontrola ciśnienia naczynia przeponowego

- pomiar ruchowego ciśnienia przyłączeniowego gazu, ciśnienia na dyszach, kontrola  			   wydatku gazu z podaniem nr fabrycznego urządzenia i typu urządzenia pomiarowego, 		   daty legalizacji

- kontrola rodzaju gazu

- analiza spalin

- pomiar prądu jonizacji

- sprawdzenie przepływu i temperatury cieplej wody użytkowej

- sprawdzenie stanu i działania zaworu	trójdrogowego

- kontrola działania czujnika ciągu kominowego lub czujnika ciśnienia powietrza

- kontrola działania zabezpieczenia przeciwwypływowego gazu

- kontrola zabezpieczeń termicznych i ciśnieniowych

- uszkodzone części muszą być wymieniane na oryginalne części producentów kotłów lub  	   części dopuszczalne przez producentów, certyfikowane i potwierdzone dokumentami 	  		   zakupu z aktualną datą zakupu, wymiana części i podzespołów będzie dokonywana 		   	   wyłącznie w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia, a zużyte lub uszkodzone elementy 	      	   zabezpieczenia kotła mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń 	   będą wymieniane niezwłocznie po stwierdzeniu ich nieprawidłowej pracy.

5. Sposób obliczenia ceny:

Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dojazdu oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

6. Udzielenie rękojmi:

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną usługę. Z tego tytułu Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady usługi, zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności za prace zrealizowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

7. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się ze specyfiką obiektów i dokonania rzetelnej wyceny prac. Koszty wizji stanowić będą wydatki własne oferentów.