Zał. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i regulacją nowych kotłów gazowych w budynku biurowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach”

Zamawiający i adres realizacji przedmiotu zamówienia

Generalna Dyrekcja  Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ul. Myśliwska 5, 
40-017 Katowice

Termin realizacji : 14 dni od dnia podpisania Umowy

1. Zakres przedmiotu zamówienia

a) Opróżnienie i uzupełnienie instalacji

b) Demontaż istniejących kotłów gazowych – gazowy kocioł grzewczy CO: DeDietrich ( 2 sztuki )

c) Zakup nowych kotłów gazowych o mocy każdy 90 kW ( 2 sztuki w układzie kaskadowym) typu AMC PRO EVO , system modułowy, automatyka sterująca pogodowo, zamontowane na oryginalnym stelażu.

d)  Montaż nowych kotłów gazowych w miejsce uzgodnione z Zamawiającym podczas wizji lokalnej.

e) Montaż i dostawa systemu powietrzno-spalinowego do kaskady kotłów gazowych

f) Montaż i dostawa pomp obiegowych poza sprzęgłem – na istniejącej instalacji

g) Uruchomienie zamontowanych urządzeń

h) Przeprowadzenie przeglądu technicznego i kontroli szczelności instalacji gazowej oraz odbiór kominiarski

i) Serwis gwarancyjny ( autoryzacja AMC)

Wykonawca zobowiązany jest do :

- wszystkie zamontowane elementy muszą być fabrycznie nowe i spełniać normy wynikające z przepisów prawa;

- wykonania próby z dokonaniem regulacji centralnego ogrzewania (na gorąco) – 
z przeprowadzonych czynności rozruchowych Wykonawca sporządzi protokół uzyskania pozytywnych wyników pracy w zakresie parametrów cieplnych;

- uruchomienia kotłów i przeszkolenia osób obsługujących w zakresie jego obsługi 
i eksploatacji;

- przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi, konserwacji i eksploatacji w języku polskim. Instrukcja obsługi powinna zawierać podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki, sposób jej programowania i obsługi na poziomie użytkownika;

- sporządzenia protokołu odbioru końcowego;

- dokonania stosownego wpisu do karty gwarancyjnej po pierwszym rozruchu kotłów.

- Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji, aż do zakończenia i do końcowego odbioru.

- Wszystkie materiały, urządzenia i części musza być fabrycznie nowe, z właściwym certyfikatem.

- Osoba/Osoby  dokonujące montażu i pierwszego uruchomienia pieca grzewczego muszą posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia oraz zobowiązana jest do zachowania zasad bezpieczeństwa według aktualnego prawa budowlanego.

Wykonawca wskaże osoby do realizacji przedmiotu zamówienia posiadające uprawnienia E1,2,3 i D1,2,3 ( należy załączyć dokumenty potwierdzające )

Zamawiający po podpisaniu Umowy zwróci się do Wykonawcy o wykaz osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, do wykazu Wykonawca jest zobowiązany  załączyć dokumenty, o których mowa powyżej.

- Wykonawca musi posiadać aktualną polisę OC na świadczenie usług określonych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. Kopie polisy wraz z dowodem opłacenia składki Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.

- Przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego, dokona realnej i rzeczywistej wyceny przedmiotowego zamówienia. Wizja lokalna możliwa jest po uprzednim umówieniu terminu z Zamawiającym pod numerem tel. 32/2586281 wew. 254 z Panem Damianem Nawias

2. Organizacja pracy

Obszar prac powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca nie podlega odrębnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę. Wykonawca odpowiada za ochronę istniejącej infrastruktury w obrębie prowadzonych prac. W przypadku uszkodzenia mienia Wykonawca bezzwłocznie zawiadomi o tym facie Zamawiającego 
i obowiązany jest do naprawy wyrządzonej szkody na swój koszt. Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania prac.

Prace prowadzone mogą być tylko w dni robocze w godz. 8:00-16:00 ( po godz. 16:00 obiekt jest zamknięty)

3. Przekazanie terenu

Zamawiający w terminie określnym w umowie przekaże Wykonawcy teren na podstawie protokołu przekazania terenu.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy .

5. Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy oraz rękojmi na okres 24 miesięcy.

Na kotły grzewcze Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z gwarancją producenta (gwarancja nie może być krótsza niż 24 miesiące  )

Na wszystkie zamontowane pozostałe elementy Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z gwarancją producenta (gwarancja nie może być krótsza niż 24 miesiace )

Sporządziła : Agnieszka Kieruzel