# HK.903.16.8.2026

## Żuromin, dn. 23.04.2026 r.

Zakład Usług Wodnych

dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

ul. Nowa 40

06-500 Mława

#### Dotyczy: Ocena jakości wody

#### Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.14.13.2026 z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 20.04.2026 r. z wodociągu publicznego Lutocin w sieci u konsumenta – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lutocinie, ul. Szkolna 14, 09-317 Lutocin i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie Nr HKL.9051-1-198/436/2026 z dnia 23.04.2026 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lutocin o produkcji 100 m3/d – 1000 m3/d zarządzanego przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

Woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana po przegotowaniu.

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).

Uzasadnienie

Na podstawie Sprawozdania z badań próbki wody z wodociągu publicznego Lutocin stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W próbce stwierdzono podwyższoną wartość parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC przy jednoczesnym braku obecności bakterii Escherichia coli oraz enterokoków i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, uwzględniając warunki lokalne oraz brak możliwości zapewnienia zastępczego źródła wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdził jak wyżej.

Z wyrazami szacunku

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie

Agata Karasiewicz

/dokument podpisany elektronicznie/