PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

| Egzemplarz: Nazwa zamierzenia budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego: | 1 z 3 Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie wraz z instalacjami zewnętrznymi IX |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego | ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin Nazwa jednostki ewidencyjnej: Koszalin Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Koszalin 018 Numer działki ewidencyjnej: 151/6 |
| Inwestor: | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin |
| Zakres opracowania Projektant Instalacje elektryczne nr. ewid. uprawnień i spec. | Instalacje elektryczne mgr inż. Wojciech Kostrzewski upr. nr 13/2002/GW w specjalności instalacje elektryczne |
| Zakres opracowania Sprawdzający Projektant Instalacje elektryczne nr. ewid. uprawnień i spec. | Instalacje elektryczne inż. Adam Biela upr. nr 220/78 w specjalności instalacje elektryczne |

Koszalin, 29.10.2021 r.

2. SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

1. Strona tytułowa.

2. Spis zawartości opracowania.

3. Opis techniczny.

4. Obliczenia fotometryczne oświetlenia.

5. Plan BiOZ.

Rysunki:

Rys. nr E-1 	 – Rzut parteru.

Rys. nr E-2   – Schemat zasilania+BMS.

OPIS TECHNICZY

Wstęp

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych dla zadania : Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie.

Projekt swoim zakresem obejmuje  instalację elektryczną w dobudowywanych pomieszczeniach szatni na parterze  przy Zespole Państwowych  Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz  przy ul. Fałata 32 w Koszalinie, dz. nr 151/6; obr. 018 Koszalin, gmina Miasto Koszalin.

Podstawa opracowania

Podstawy opracowania stanowią:

- zlecenie Inwestora

- wytyczne branżowe

- wizja lokalna do celów projektowych

- obowiązujące przepisy i normy

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

-Instalacje oświetleniowe i gniazd wtykowych

Rozwiązania techniczne

Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu jest istniejące i nie ulega zmianie. W RG znajdują się:

- zabezpieczenie główne

- rozłącznik główny z funkcją wyłączenia awaryjnego ppoż.

- zabezpieczenie głównych linii zasilających (tablica główna budynku i wymiennikownia)

Linie zasilające

Linie do zasilania tablic pozostają bez zmian.

Układ sieci TN-S.

Tablice rozdzielcze

W ramach rozbudowy nie projektuje się nowych tablic. Istniejące tablice pozostają bez zmian.

Instalacje oświetleniowe

Oświetlenie podstawowe.

Oświetlenie podstawowe zaprojektowano oprawami typu LED. W pomieszczeniach szatni przewidziano oprawy nastropowe.

Stopień ochrony obudów:

pomieszczenie szatni. – IP40

Wszystkie oprawy przewidziano z kloszem typu OPAL.

Przyjęto natężenie oświetlenia:

min 200 lx – szatnia

100 lx – korytarze

Oświetlenie awaryjne

Do oświetlenia awaryjnego przewidziano oprawy z autonomicznym źródłem światła i podtrzymaniu 1h, z autotestem, z zabezpieczeniem przed całkowitym rozładowaniem i z certyfikatem CNOBP.

Do oznaczenia wyjść przewidziano oprawy z piktogramami.

Oprawy w dobudowywanym pomieszczeniu szatni zasilić z istniejących obwodów  tablic rozdzielczych. Oprawy w szatni podłączyć do wydzielonego obwodu opraw oświetlenia awaryjnego w korytarzu.

Przyjęte natężenie oświetlenia:

1 lx – drogi ewakuacyjne

Instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia

W dobudowywanych pomieszczeniach szatni  przewidziano wypust na gniazda wtyczkowe podwójne. Obwód zasilić z  istniejącej tablicy TP0.1. Istniejące pozostałe gniazda na korytarzu, pozostają bez zmian.

Wykonanie instalacji

Instalacje wykonać przewodami miedzianymi.

Przewody w korytarzu, ze stropem podwieszanym ułożyć w istniejących korytkach .

Stosować kable i inne przewody ze względu na ich reakcję na ogień zgodnie z normą N SEP-E-007 wypracowanej w oparciu o rozporządzenie CPR. Pozostałe instalacje wykonać pod tynkami. W pomieszczeniach suchych stosować osprzęt podtynkowy.

System instalacji – TN-S.

Instalacje słaboprądowe

Istniejące instalacje sterowania i BMS  pozostają bez zmian.

Projektuje się jedynie dowiązanie z nowoprojektowanymi oprawami do istniejącego systemu sterowania oświetleniem i BMS.

Ochrona przepięciowa

Wg wyposażenia istniejących tablic.

Ochrona od porażeń

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przewidziano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania.

W obwodach odbiorczych przewidziano wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe o prądzie wyzwolenia 30mA.

Projektant

mgr inż. Wojciech Kostrzewski

Obliczenia fotometryczne oświetlenia

Informacja BiOZ

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych

wraz z instalacjami zewnętrznymi

INWESTOR:

Skarb Państwa Zespół Państwowych

Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz

75-434 Koszalin, ul. Fałata 32

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Zespół Państwowych

Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz

75-434 Koszalin, ul. Fałata 32

dz. nr 151/6; obr. 018 Koszalin, gmina Miasto Koszalin

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:              IX

OPRACOWAŁ:       	 mgr inż. Wojciech Kostrzewski

13/2002/Gw

ul. Synów Pułku 5  75-687 Koszalin

KOSZALIN

29.10.2021 r.

1. Zakres robót

Roboty budowlane obejmują wykonanie: instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetleniowej , gniazd wtykowych oraz powiązania z istniejącym systemem BMS zainstalowanym w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz  przy ul. Fałata 32 w Koszalinie, dz. nr 151/6; obr. 018 Koszalin, gmina Miasto Koszalin.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Działka  jest  zabudowana.

- Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenia

Na terenie działki  występuję uzbrojenie, które może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- sieć energetyczna nn

- Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

-zbliżenie do obwodów 0,4 kV kabli nn podczas montażu i zasileniu projektowanych obwodów elektrycznych;

-praca w pobliżu urządzeń pod napięciem – w istniejących  rozdzielnicach;

-praca na wysokości przy montażu opraw oświetlenia wewnętrznego.

- Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

-przed przystąpieniem do prac w pobliży czynnej instalacji elektrycznej poinstruować pracowników w zakresie stosowania  zabezpieczeń  oraz prac na wysokości przy montażu okablowania ;

- Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną

W związku z powyższym należy przestrzegać następujących zasad BHP:

-podczas prac montażowych i instalacyjnych opraw na wysokości zapewnić stosowanie drabin lub rusztowania stojącego;

- wszyscy pracownicy muszą być wyposażeni w kaski ochronne;

- budowę zabezpieczyć w podręczny sprzęt gaśniczy i BHP;

- przy użytkowaniu sprzętu mechanicznego należy przeprowadzić próbę techniczną i sprawdzić czy spełnia on wymagania BHP;

- prace montażowe przy układaniu kabli oraz instalacji traktować jako prace w pobliżu napięcia;

- wszystkie użytkowane na budowie urządzenia i narzędzia (elektronarzędzia, spawarki, itp.) oraz środki ochrony pracy powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa;

- użytkując sprzęt mechaniczny, pomocniczy oraz urządzenie nie objęte dozorem technicznym wykonawca powinien we własnym zakresie zorganizować dozór, opracować instrukcje obsługi, przeprowadzić kontrole bieżące i okresowe;

- na placu budowy powinno być wyznaczone miejsce do składowania materiałów;

- składowisko materiałów instalacyjnych i urządzeń technicznych powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów;

- prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinno być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;

- urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.

Opracował

mgr inż. Wojciech Kostrzewski