| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |  | PP MOST 64-605 Wargowo 88 tel. 61 8407044 |
| --- | --- | --- |

| INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: |  | Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6 85-085 Bydgoszcz |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI: | POPRAWA BRD POLEGAJĄCA NA OŚWIETLENIU PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA DROGACH REJONU GDDKIA W NAKLE NAD NOTECIĄ: DK 10 NA ODC. MROZOWO-KRUSZYNIEC, DK 25 NA ODC. ORZEŁEK-GOŚCIERADZ, DK 56 W M. KOTOMIERZ |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI: | GMINA SICIENKO |  |
|  | Jednostka ewidencyjna: 040307_2 Gmina Sicienko Obręb i numery działek ewidencyjnych: 0014 Strzelewo; dz. ewid. nr 59/2 |  |
| OPRACOWANIE: | PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO. PRZEJŚCIE NR 10. DK 10 KM 250+162 |  |
| FAZA PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | XXV |  |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| branża | funkcja | imię i nazwisko | specjalność i nr uprawnień | podpis | data |
| ELEKTRYCZNA | PROJEKTANT | mgr inż. Jakub Wróblewski | sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń WKP/0255/POOE/15 |  | 06.2022 r. |

| Data 08.2022 r. | Numer umowy: 2028.2022.I-1.D3.2421.5.2022.5 | Faza PT | Tom I | Egz. ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Spis treści

część opisowa

1.	Przedmiot opracowania	5

2.	Zakres projektu	5

3.	Stan istniejący	5

4.	Stan projektowy	5

4.1.	Zasilanie oświetlenia, szafka oświetleniowa SO	5

4.2.	Sterowanie oświetleniem	6

4.3.	Słupy, wysięgniki, oprawy i źródła światła	6

4.3.1.	Doświetlenie przejścia dla pieszych	6

4.3.2.	Doświetlenie strefy przejściowej	7

4.4.	Montaż urządzeń i osprzętu oświetleniowego	8

4.5.	Oznakowanie drogowe	9

5.	Uwagi końcowe	9

6.	Obliczenia techniczne	9

7.	Obliczenia oświetleniowe	11

7.1.	Dobór klas oświetleniowych	11

7.2.	Wyniki obliczeń oświetleniowych	12

8.	Zestawienie podstawowych materiałów	23

9.	Oświadczenie projektanta	24

10.	Załączniki formalno-prawne	25

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator znak 32882/2022/OD1/ZR4 z dnia 31.05.2022r.

- Odpis protokołu z narady koordynacyjnej znak GK.6630.1481.2022 z dnia 05.10.2022r.

- Uzgodnienie z Urzędem Gminy Sicienko z dnia 17.10.2022r.

- Uprawnienia projektowe projektanta

- Zaświadczenie przynależności do W.I.I.B. projektanta

część rysunkowa

| Nr. | Treść rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| E10-1 | Plan sytuacyjny oświetlenia. | 1:500 |
| E10-2 | Schemat ideowy. Zasilanie oświetlenia. | --- |

# Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny na budowę oświetlenia przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 10 w kilometrze 250+162 wraz z oświetleniem strefy przejściowej.

# Zakres projektu

Projekt branży elektrycznej – budowy oświetlenia przejścia dla pieszych:

- 	montaż szafy oświetleniowej SO

-	posadowienie 5 nowych słupów oświetleniowych z wysięgnikami

-	montaż 3 opraw oświetleniowych typu LED o mocy 68W

-	montaż 2 opraw oświetleniowych typu LED o mocy 64,5W

-	ułożenie ok. 191 m kablowej linii oświetleniowej.

# Stan istniejący

Przejście przez drogę krajową nr 56 w kilometrze 250+162 nie jest obecnie oświetlone oraz znajduje się na oświetlonym fragmencie drogi w miejscowości Strzelewo.

# Stan projektowy

## Zasilanie oświetlenia, szafka oświetleniowa SO

Zgodnie z warunkami przyłączenia zasilanie nowoprojektowanego oświetlenia wykonać
z projektowanego złącza ZKP (budowa i projekt złącza w zakresie Enea) zlokalizowanego zgodnie z planem sytuacyjnym. Zasilanie szafy SO ze złącza ZKP wykonać kablem YAKY 4x25mm2.

Nowoprojektowaną szafkę SO wykonać jako jednosekcyjną, wolnostojącą na fundamencie, wykonaną 
z izolacyjnego, trudnopalnego i samogasnącego kompozytu. Szafka powinna być odporna na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV. Powierzchnie szafki powinny być żebrowane (antyplakatowe), a daszek skośny. Szafka powinny być wykonana w II klasie ochronności, posiadać stopień ochrony minimum IP44 oraz być przystosowana na napięcie AC minimum 500V. Szafka musi pomieścić urządzenia wykonawcze, zabezpieczeniowe i pomocnicze, dlatego proponuje się szafkę o wymiarach całkowitych 60cm x 53cm x 25cm (wys. x szer. x głęb.).

Szafkę wyposażyć w zegar astronomiczny, zabezpieczenie zegara oraz zabezpieczenie obwodów sterowniczych wyłącznikami nadprądowymi B 6A, zabezpieczenie obwodów oświetleniowych w postaci rozłączników bezpiecznikowych jednobiegunowych (1 obw. - 3 szt.) z wkładkami małogabarytowymi D01 gG 6A, stycznik 3-biegunowy 25A (AC5a) i przełącznik rodzaju pracy (A-0-R). Szafka powinna być standardowo wyposażona w oprawę oświetleniową z łącznikiem i gniazdo serwisowe 230V.

Projektowaną szafkę oświetleniową SO uziemić tak aby rezystancja uziemienia nie przekraczała 5Ω. W tym celu pogrążyć w ziemi dwa pręty stalowe, ocynkowane o średnicy Ø20mm i długości 9m.

Obwody oświetleniowe wykonać kablem YAKY 4x25mm2. Latarnie zasilać naprzemiennie różnymi żyłami kabla (co trzecia latarnia w tej samej żyle) w celu równomiernego rozłożenia obciążenia.

Zasilanie projektowanych obwodów przedstawia plan sytuacyjny rys. E10-1 oraz schemat ideowy rys. E10-2.

## Sterowanie oświetleniem

Do załączania, wyłączania i zabezpieczania oświetlenia zastosować sterownik. Wymagania techniczne i wyposażenie sterownika:

- napięcie zasilające 230VAC (+5/-10%), 50Hz,

- min. 2 niezależne programowalne wyjścia o obciążalności min. 5A/230V,

- min. 1 wejście,

- temperatura pracy: -30°C – +80°C

- stopień ochrony min. IP 20

- montaż na szynie DIN

- synchronizacja czasu zgodnie z sygnałem GPS,

- rejestracja zdarzeń,

- automatyczna zmiana czasu lato/zima,

- możliwość zaprogramowania do trzech przerw nocnych lub czterech załączeń w stałych godzinach

- diody LED na panelu czołowym sygnalizujące stan wejść i wyjść,

- możliwość zdalnej wymiany oprogramowania i ustawień,

- możliwość wgrania dowolnej tabeli astronomicznej,

- możliwość podłączenia anteny zewnętrznej.

## Słupy, wysięgniki, oprawy i źródła światła

### Doświetlenie przejścia dla pieszych

Słupy oświetleniowe

Zastosować słupy o następujących parametrach technicznych i jakościowych:

- Stalowe, ocynkowane,

- z blachy o grubości min. 3 mm,

- zbieżne, o przekroju okrągłym,

- do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym,

- o wysokości 6m,

- z wysięgnikiem o długości 1,5m i nachyleniu 15°,

- na wysokości 1m od podstawy średnica słupa nie może przekraczać 13cm,

- spełniające wymogi nośności dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,

- spełniające wymogi bezpieczeństwa,

- spełniające klasę pochłaniania energii 70NE B

Słupy lokalizować zgodnie z planem sytuacyjnym.

Oprawy oświetleniowe

Wymagane parametry techniczne i jakościowe:

- napięcie 230V AC, częstotliwość ~50Hz,

- minimum stopień ochrony IP65 dla komory lampy i IP65 dla komory osprzętu,

- II klasa ochronności,

- sprawność oprawy (L.O.R.) min. 		0,91,

- źródła światła typu LED o mocy max. 	64,5W,

- minimalny strumień źródła 		10 194lm,

- minimalny strumień oprawy 		9 281lm,

- zasilacz: programowalny wyposażony w interfejs Dali lub sterowany napięciem 0-10V,

- cosφ>0,93, współczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%, stopień skompensowania mocy biernej instalacji 0<tgφ<0,4

- temperatura barwowa z zakresu 5700-6000K (powtarzalność kolejnych opraw ±100K), o wskaźniku oddawania barw RA>70,

- ze złączem umożliwiającym szybką wymianę panelu LED,

- trwałość min. 100 000h pracy do LM90F10 (strumień świetlny nie mniejszy niż 90% strumienia nominalnego dla min. 90% opraw),

- z grupą soczewek kształtującą rozsył światła,

- z układem kompensacji strumienia świetlnego w okresie jej żywotności,

- wyposażona w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe min. 10kV,

- z certyfikatem CE, ENEC oraz ENEC PLUS,

- min. 5 lat gwarancji na wszystkie elementy oprawy,

### Doświetlenie strefy przejściowej

Słupy oświetleniowe

Zastosować słupy o następujących parametrach technicznych i jakościowych:

- Stalowe, ocynkowane,

- z blachy o grubości min. 3 mm,

- zbieżne, o przekroju okrągłym,

- do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym,

- o wysokości 9m,

- z wysięgnikiem o dł. 1,5m o nachyleniu 5°

- spełniające wymogi nośności dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,

- spełniające wymogi bezpieczeństwa,

- spełniające klasę pochłaniania energii 70NE B

Słupy lokalizować zgodnie z planem sytuacyjnym.

Oprawy oświetleniowe

Wymagane parametry techniczne i jakościowe:

- napięcie 230V AC, częstotliwość ~50Hz,

- minimum stopień ochrony IP65 dla komory lampy i IP65 dla komory osprzętu,

- II klasa ochronności,

- sprawność oprawy (L.O.R.) min. 		0,88,

- źródła światła typu LED o mocy max. 	68W,

- minimalny strumień źródła 		11 493lm,

- minimalny strumień oprawy 		10 181lm,

- zasilacz: programowalny wyposażony w interfejs Dali lub sterowany napięciem 0-10V,

- cosφ>0,93, współczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%, stopień skompensowania mocy biernej instalacji 0<tgφ<0,4

- temperatura barwowa z zakresu 4000-4500K (powtarzalność kolejnych opraw ±100K), o wskaźniku oddawania barw RA>70,

- ze złączem umożliwiającym szybką wymianę panelu LED,

- trwałość min. 100 000h pracy do LM90F10 (strumień świetlny nie mniejszy niż 90% strumienia nominalnego dla min. 90% opraw),

- z grupą soczewek kształtującą rozsył światła,

- z układem kompensacji strumienia świetlnego w okresie jej żywotności,

- wyposażona w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe min. 10kV,

- z certyfikatem CE, ENEC oraz ENEC PLUS,

- min. 5 lat gwarancji na wszystkie elementy oprawy,

Redukcja mocy

Ze względu na to, że oświetlenie strefy przejściowej doświetlenia przejścia dla pieszych stanowi równocześnie strefę przejściową oświetlenia przed miejscowością Strzelewo dla oprawy L4 projektuje się stałą redukcję mocy do 50% wartości znamionowej.

## Montaż urządzeń i osprzętu oświetleniowego

Uwagi dotyczące montażu słupów

W słupach należy umieścić złącza kablowo-bezpiecznikowe (np. typ IZK), 1-obwodowe z wkładkami 2A, umożliwiające beznarzędziowy dostęp do bezpiecznika. Połączenia wewnątrz słupów należy wykonać przewodami YDY 2x1,5mm2.

Wskazane słupy należy uziemić. Do wykonania uziomu zastosować pręt stalowy, ocynkowany o długości 9m. Wartość rezystancji uziemień miejscowych nie powinna przekraczać 30Ω natomiast wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać wartości 5Ω.

W miejscach, gdzie występuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne należy wykonywać ręcznie. Należy wykonać ręcznie przekopy próbne. Słupy należy ustawić tak, aby wnęki znajdowały się od strony jezdni a dolna ich krawędź znajdowała się nie mniej niż 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystąpienia kolizji (zbliżeń) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia słupów. Słupy oświetleniowe należy lokalizować zachowując normatywne odległości od istniejącej infrastruktury – uzbrojenia podziemnego iż. Kanalizacji, wodociągów, gazociągów, kanalizacji teletechnicznej iż.

Podczas stawiania słupów, należy zachować skrajnię minimum 0,5m od jezdni, jeśli to będzie możliwe.

W miejscach, gdzie gałęzie drzew i krzewów mogą przysłaniać oprawy oświetleniowe, należy przeprowadzić wycinkę gałęzi.

Po zbudowaniu oświetlenia i uruchomieniu obiektu, na każdy nowy słup należy trwale nanieść  numer XXXYYY, gdzie XXX oznacza numer szafki oświetleniowej a YYY kolejny numer słupa. Szczegóły dotyczące numeracji uzgodnić przed wykonaniem prac z Inwestorem.

Lokalizację słupów przedstawiono na planie sytuacyjnym. Szczegóły przedstawia schemat ideowy.

Uwagi dotyczące wykonania prac kablowych

Stosować kable z izolacją na napięcie 0,6/1,0 kV/kV.

Prace ziemne prowadzić z należytą ostrożnością - widoczna na mapie do celów projektowych projektowana sieć gazowa została zainwentaryzowana geodezyjnie.

Kabel oświetleniowy układać w ziemi na głębokości 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z każdej strony i nakryć folią niebieską szer. 30cm. Folię ochronną układać na wysokości 25cm – 35cm nad kablem. Zachować odległość minimum 0,5m od granic działek (płotów) i krawężników. Przy przejściach przez jezdnie, ścieżki rowerowe oraz przy skrzyżowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kable nn układać w rurach osłonowych o średnicy Ø110 wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), przeznaczonych do układania w ziemi i odpornych na obciążenia transportowe. Głębokość ułożenia przepustu pod jezdnią powinna wynosić minimum 80cm od górnej powierzchni drogi do górnej powierzchni rury osłonowej. Końce rur lokalizować za krawężnikiem w miejscach łatwo dostępnych dla służb technicznych. Kabel zaopatrzyć w opaski z opisem maksymalnie co 10m.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejących linii kablowych wykonać przekopy próbne.

Równolegle z kablami zasilającymi układać w ziemi bednarkę ocynkowaną 25x4mm, z którą połączyć wszystkie metalowe konstrukcje słupów i szafki.

Wszystkie połączenia śrubowe oraz odizolowane części kabla należy przed zamontowaniem zabezpieczyć przed korozją poprzez zastosowanie właściwych smarów bezkwasowych.

Kablową sieć oświetleniową wykonać zgodnie z normami:

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-EN 13201:2014 Oświetlenie dróg.

## Oznakowanie drogowe

Istniejące znaki pionowe

Z uwagi na brak kolizji pomiędzy istniejącym oznakowaniem pionowym, a projektowanymi lampami, nie ma konieczności wprowadzania korekt w oznakowaniu. Lokalizacja znaku D-6 jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

# Uwagi końcowe

Uwagi i wytyczne pochodzące z dokumentów

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami zawartymi w:

- warunkach technicznych,

- uzgodnieniach,

- opiniach i decyzjach,

Służby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się do odpowiednich służb technicznych i uzgodnić terminy – harmonogram wyłączeń niezbędnych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiarów kontrolnych związanych z realizacją prac kablowych i oświetleniowych .

Po zakończeniu prac należy uzgodnić termin odbioru, na którym należy przedstawić protokoły badań i pomiarów pomontażowych, określonych oddzielnymi przepisami.

Służby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizację słupów oświetleniowych należy wytyczyć za pośrednictwem służb geodezyjnych. Po ułożeniu kabli oraz przepustów, a jeszcze przed ich zasypaniem należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Stosowną mapę przekazać wraz z protokołem.

Uwagi ogólne

Jeżeli stan istniejący przedstawiony w projekcie nie jest zgodny ze stanem faktycznym, rozbieżności należy zgłosić projektantowi.

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. Ponadto należy stosować urządzenia w II klasie ochronności. Dodatkowo należy  wskazane słupy linii oświetleniowej uziemić.

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku  wraz ze zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami  (Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oświetlenie na czas nocy.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami branżowymi szczególnie w zakresie bhp. Wszystkie metalowe części urządzeń elektrycznych zabezpieczyć przed działaniem korozji. Po wykonaniu prac remontowo – montażowych należy przeprowadzić przewidziane przepisami badania, a protokoły dołączyć do protokołu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze są możliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem.

# Obliczenia techniczne

Przed przystąpieniem do wykonania prac należy wykonać pomiary impedancji pętli zwarcia w miejscu przyłączenia do sieci czyli w ZKP, a po ich zakończeniu w ostatniej latarni najdłuższego obwodu. W celu zachowania odpowiednich czasów zadziałania zabezpieczeń oraz działania ochrony przeciwporażeniowej w ZKP  impedancja pętli zwarcia nie może być wyższa niż 2,0Ω, a w ostatniej latarni impedancja nie może przekraczać 3,74Ω przy zabezpieczeniu wkładkami małogabarytowymi 6A typu D01.

W przypadku nie spełnienia tych warunków należy się skontaktować z projektantem.

# Obliczenia oświetleniowe

## Dobór klas oświetleniowych

Przejście dla pieszych

Na podstawie instrukcji WR-D-41-4 dobrano klasę oświetleniową PC3. Wymagane parametry:

Evśr ≥ 35lx, Uov ≥ 0,35, Ehśr ≥ 35lx, Uoh≥0,4, Emin w punktach A-F siatki 4,0lx

Strefa przejściowa

Strefa przejściowa przed przejściem dla pieszych powinna spełniać parametry klasy M4:

L ≥ 0,75 cd/m2, Uo ≥ 0,4

## Wyniki obliczeń oświetleniowych

# Zestawienie podstawowych materiałów

| L.p. | Materiał | Ilość | Jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Układanie kabla |  |  |  |
| 1 | Kabel YAKY 4x25mm2 0,6/1,0 kV/kV | 191 | m |  |
| 2 | Piasek | 14 | m3 |  |
| 3 | Folia niebieska, szer. 30cm | 174 | m |  |
| 4 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 | 182 | m |  |
| 5 | Opaska kablowa | 20 | szt. |  |
| 6 | Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gęstości, przeznaczona do przecisków, średnica Ø110 | 29 | m | 2x przecisk |
|  | Szafy oświetleniowe |  |  |  |
| 1 | Szafa oświetleniowa SO wraz z wyposażeniem zgodna ze schematem | 1 | kpl |  |
| 2 | Pręt stalowy, ocynkowany, Ø20mm, dł. 9m ze złączkami i grotem | 2 | kpl |  |
|  | Słupy oświetleniowe |  |  |  |
| 1 | Słup stalowy, ocynkowany, do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym, o wys. 9m | 3 | szt. |  |
| 2 | Słup stalowy, ocynkowany, do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym, o wys. 6m | 2 | szt. |  |
| 3 | Fundament prefabrykowany do słupa o wys. 9m | 3 | szt. |  |
| 4 | Fundament prefabrykowany do słupa o wys. 6m | 2 | szt. |  |
| 5 | Wysięgnik pojedynczy o długości 1,5m i kącie nachylenia 5° | 3 | szt. |  |
| 6 | Wysięgnik pojedynczy o długości 1,5m i kącie nachylenia 15° | 2 | szt. |  |
| 7 | Pręt stalowy, ocynkowany, Ø20mm, dł. 9m ze złączkami i grotem | 1 | kpl. |  |
|  | Oprawy i wyposażenie słupów |  |  |  |
| 1 | Oprawa oświetleniowa typu LED 68W | 3 | szt |  |
| 2 | Oprawa oświetleniowa typu LED 64,5W | 2 | szt. |  |
| 3 | Złącze 1-obwodowe z wkładką 2A (np. IZK) | 5 | szt. |  |
| 4 | Przewód YDY 2x1,5mm2 | 54 | m |  |
|  | Odtworzenia |  |  |  |
| 1 | Odtworzenie zieleni | 55 | m2 |  |
| 2 | Odtworzenie kostki brukowej | 1 | m2 |  |

# Oświadczenie projektanta

dot. projektu technicznego:

„Przebudowa drogi krajowej polegająca na budowie oświetlenia drogowego.

Przejście nr 10. DK 10 km 250+162.”

Inwestor:

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

działający przez

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6

85-085 Bydgoszcz

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Oświadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami) że sporządzono projekt techniczny zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Jakub Wróblewski

uprawnienia do projektowania

bez ograniczeń

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

nr WKP/0255/POOE/15

nr CROPUB: 3814/15/U/C

Poznań, dnia 25.07.2022

# Załączniki formalno-prawne

uzg NK MAPA

Potwierdzam zgodność z oryginałem

Jakub Wróblewski

25.07.2022………........…….

(data i podpis)

Potwierdzam zgodność z oryginałem

Jakub Wróblewski

25.07.2022r.……........…….

(data i podpis)