| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |  | PP MOST 64-605 Wargowo 88 tel. 61 8407044 |
| --- | --- | --- |

| INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: |  | Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6 85-085 Bydgoszcz |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI: | POPRAWA BRD POLEGAJĄCA NA OŚWIETLENIU PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA DROGACH REJONU GDDKIA W NAKLE NAD NOTECIĄ: DK 10 NA ODC. MROZOWO-KRUSZYNIEC, DK 25 NA ODC. ORZEŁEK-GOŚCIERADZ, DK 56 W M. KOTOMIERZ |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI: | GMINA KORONOWO |  |
|  | Jednostka ewidencyjna: 040304_5 Gmina Koronowo Obręb i numery działek ewidencyjnych: 0015 Nowy Dwór; dz. ewid. nr 14 |  |
| OPRACOWANIE: | PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO. PRZEJŚCIE NR 14. DK 25 KM 126+782 |  |
| FAZA PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | XXV |  |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| branża | funkcja | imię i nazwisko | specjalność i nr uprawnień | podpis | data |
| ELEKTRYCZNA | PROJEKTANT | mgr inż. Jakub Wróblewski | sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń WKP/0255/POOE/15 |  | 06.2022 r. |

| Data 08.2022 r. | Numer umowy: 2028.2022.I-1.D3.2421.5.2022.5 | Faza PT | Tom I | Egz. ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Spis treści

część opisowa

1.	Przedmiot opracowania	5

2.	Zakres projektu	5

3.	Stan istniejący	5

4.	Stan projektowy	5

4.1.	Zasilanie oświetlenia, szafka oświetleniowa SO	5

4.2.	Sterowanie oświetleniem	6

4.3.	Słupy, wysięgniki, oprawy i źródła światła	6

4.4.	Montaż urządzeń i osprzętu oświetleniowego	7

4.5.	Oznakowanie drogowe	8

5.	Uwagi końcowe	8

6.	Obliczenia techniczne	9

7.	Obliczenia oświetleniowe	9

7.1.	Dobór klas oświetleniowych	9

7.2.	Wyniki obliczeń oświetleniowych	10

8.	Zestawienie podstawowych materiałów	17

9.	Oświadczenie projektanta	18

10.	Załączniki formalno-prawne	19

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator znak 33023/2022/OD1/ZR4 z dnia 30.05.2022r.

- Odpis protokołu z narady koordynacyjnej znak GK.6630.1488.2022 z dnia 03.10.2022r.

- Uprawnienia projektowe projektanta

- Zaświadczenie przynależności do W.I.I.B. projektanta

część rysunkowa

| Nr. | Treść rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| E14-1 | Plan sytuacyjny oświetlenia. | 1:500 |
| E14-2 | Schemat ideowy. Zasilanie oświetlenia. | --- |

# Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny na budowę oświetlenia przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 25 w kilometrze 126+782.

# Zakres projektu

Projekt branży elektrycznej – budowy oświetlenia przejścia dla pieszych:

- 	montaż szafy oświetleniowej SO

-	posadowienie 2 nowych słupów oświetleniowych bez wysięgników

-	montaż 2 opraw oświetleniowych typu LED o mocy 38,8W

-	ułożenie ok. 35 m kablowej linii oświetleniowej.

# Stan istniejący

Przejście przez drogę krajową nr 25 w kilometrze 126+782 nie jest obecnie oświetlone oraz znajduje się na oświetlonym fragmencie drogi w miejscowości Nowy Dwór.

# Stan projektowy

## Zasilanie oświetlenia, szafka oświetleniowa SO

Zgodnie z warunkami przyłączenia zasilanie nowoprojektowanego oświetlenia wykonać
z projektowanego złącza ZKP (budowa i projekt złącza w zakresie Enea) zlokalizowanego zgodnie z planem sytuacyjnym. Zasilanie szafy SO ze złącza ZKP wykonać kablem YAKY 4x25mm2.

Nowoprojektowaną szafkę SO wykonać jako jednosekcyjną, wolnostojącą na fundamencie, wykonaną 
z izolacyjnego, trudnopalnego i samogasnącego kompozytu. Szafka powinna być odporna na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV. Powierzchnie szafki powinny być żebrowane (antyplakatowe), a daszek skośny. Szafka powinny być wykonana w II klasie ochronności, posiadać stopień ochrony minimum IP44 oraz być przystosowana na napięcie AC minimum 500V. Szafka musi pomieścić urządzenia wykonawcze, zabezpieczeniowe i pomocnicze, dlatego proponuje się szafkę o wymiarach całkowitych 60cm x 53cm x 25cm (wys. x szer. x głęb.).

Szafkę wyposażyć w zegar astronomiczny, zabezpieczenie zegara oraz zabezpieczenie obwodów sterowniczych wyłącznikami nadprądowymi B 6A, zabezpieczenie obwodów oświetleniowych w postaci rozłączników bezpiecznikowych jednobiegunowych (1 obw. - 3 szt.) z wkładkami małogabarytowymi D01 gG 6A, stycznik 3-biegunowy 25A (AC5a) i przełącznik rodzaju pracy (A-0-R). Szafka powinna być standardowo wyposażona w oprawę oświetleniową z łącznikiem i gniazdo serwisowe 230V.

Projektowaną szafkę oświetleniową SO uziemić tak aby rezystancja uziemienia nie przekraczała 5Ω. W tym celu pogrążyć w ziemi dwa pręty stalowe, ocynkowane o średnicy Ø20mm i długości 9m.

Obwody oświetleniowe wykonać kablem YAKY 4x25mm2. Latarnie zasilać naprzemiennie różnymi żyłami kabla (co trzecia latarnia w tej samej żyle) w celu równomiernego rozłożenia obciążenia.

Zasilanie projektowanych obwodów przedstawia plan sytuacyjny rys. E14-1 oraz schemat ideowy rys. E14-2.

## Sterowanie oświetleniem

Do załączania, wyłączania i zabezpieczania oświetlenia zastosować sterownik. Wymagania techniczne i wyposażenie sterownika:

- napięcie zasilające 230VAC (+5/-10%), 50Hz,

- min. 2 niezależne programowalne wyjścia o obciążalności min. 5A/230V,

- min. 1 wejście,

- temperatura pracy: -30°C – +80°C

- stopień ochrony min. IP 20

- montaż na szynie DIN

- synchronizacja czasu zgodnie z sygnałem GPS,

- rejestracja zdarzeń,

- automatyczna zmiana czasu lato/zima,

- możliwość zaprogramowania do trzech przerw nocnych lub czterech załączeń w stałych godzinach

- diody LED na panelu czołowym sygnalizujące stan wejść i wyjść,

- możliwość zdalnej wymiany oprogramowania i ustawień,

- możliwość wgrania dowolnej tabeli astronomicznej,

- możliwość podłączenia anteny zewnętrznej.

## Słupy, wysięgniki, oprawy i źródła światła

Słupy oświetleniowe

Zastosować słupy o następujących parametrach technicznych i jakościowych:

- Stalowe, ocynkowane,

- kompozytowe – L1,

- z blachy o grubości min. 3 mm,

- zbieżne, o przekroju okrągłym,

- do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym,

- o wysokości 5m,

- bez wysięgnika,

- na wysokości 1m od podstawy średnica słupa nie może przekraczać 13cm,

- spełniające wymogi nośności dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,

- spełniające wymogi bezpieczeństwa,

- spełniające klasę pochłaniania energii 70NE B

Słupy lokalizować zgodnie z planem sytuacyjnym.

Ze względu na lokalizację latarni bezpośrednio przy istniejącym znaku D-6 należy przełożyć istniejący znak D-6 na słup latarni i istniejący słupek zlikwidować.

Oprawy oświetleniowe

Wymagane parametry techniczne i jakościowe:

- napięcie 230V AC, częstotliwość ~50Hz,

- minimum stopień ochrony IP65 dla komory lampy i IP65 dla komory osprzętu,

- II klasa ochronności,

- sprawność oprawy (L.O.R.) min. 		0,91,

- źródła światła typu LED o mocy max. 	38,8W,

- minimalny strumień źródła 		6 039lm,

- minimalny strumień oprawy 		5 491lm,

- zasilacz: programowalny wyposażony w interfejs Dali lub sterowany napięciem 0-10V,

- cosφ>0,93, współczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%, stopień skompensowania mocy biernej instalacji 0<tgφ<0,4

- temperatura barwowa z zakresu 5700-6000K (powtarzalność kolejnych opraw ±100K), o wskaźniku oddawania barw RA>70,

- ze złączem umożliwiającym szybką wymianę panelu LED,

- trwałość min. 100 000h pracy do LM90F10 (strumień świetlny nie mniejszy niż 90% strumienia nominalnego dla min. 90% opraw),

- z grupą soczewek kształtującą rozsył światła,

- z układem kompensacji strumienia świetlnego w okresie jej żywotności,

- wyposażona w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe min. 10kV,

- z certyfikatem CE, ENEC oraz ENEC PLUS,

- min. 5 lat gwarancji na wszystkie elementy oprawy,

## Montaż urządzeń i osprzętu oświetleniowego

Uwagi dotyczące montażu słupów

W słupach należy umieścić złącza kablowo-bezpiecznikowe (np. typ IZK), 1-obwodowe z wkładkami 2A, umożliwiające beznarzędziowy dostęp do bezpiecznika. Połączenia wewnątrz słupów należy wykonać przewodami YDY 2x1,5mm2.

Wskazane słupy należy uziemić. Do wykonania uziomu zastosować pręt stalowy, ocynkowany o długości 9m. Wartość rezystancji uziemień miejscowych nie powinna przekraczać 30Ω natomiast wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać wartości 5Ω.

W miejscach, gdzie występuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne należy wykonywać ręcznie. Należy wykonać ręcznie przekopy próbne. Słupy należy ustawić tak, aby wnęki znajdowały się od strony jezdni a dolna ich krawędź znajdowała się nie mniej niż 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystąpienia kolizji (zbliżeń) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia słupów. Słupy oświetleniowe należy lokalizować zachowując normatywne odległości od istniejącej infrastruktury – uzbrojenia podziemnego iż. Kanalizacji, wodociągów, gazociągów, kanalizacji teletechnicznej iż.

Podczas stawiania słupów, należy zachować skrajnię minimum 0,5m od jezdni, jeśli to będzie możliwe.

W miejscach, gdzie gałęzie drzew i krzewów mogą przysłaniać oprawy oświetleniowe, należy przeprowadzić wycinkę gałęzi.

Po zbudowaniu oświetlenia i uruchomieniu obiektu, na każdy nowy słup należy trwale nanieść  numer XXXYYY, gdzie XXX oznacza numer szafki oświetleniowej a YYY kolejny numer słupa. Szczegóły dotyczące numeracji uzgodnić przed wykonaniem prac z Inwestorem.

Lokalizację słupów przedstawiono na planie sytuacyjnym. Szczegóły przedstawia schemat ideowy.

Uwagi dotyczące wykonania prac kablowych

Stosować kable z izolacją na napięcie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel oświetleniowy układać w ziemi na głębokości 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z każdej strony i nakryć folią niebieską szer. 30cm. Folię ochronną układać na wysokości 25cm – 35cm nad kablem. Zachować odległość minimum 0,5m od granic działek (płotów) i krawężników. Przy przejściach przez jezdnie, ścieżki rowerowe oraz przy skrzyżowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kable nn układać w rurach osłonowych o średnicy Ø110 wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), przeznaczonych do układania w ziemi i odpornych na obciążenia transportowe. Głębokość ułożenia przepustu pod jezdnią powinna wynosić minimum 80cm od górnej powierzchni drogi do górnej powierzchni rury osłonowej. Końce rur lokalizować za krawężnikiem w miejscach łatwo dostępnych dla służb technicznych. Kabel zaopatrzyć w opaski z opisem maksymalnie co 10m.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejących linii kablowych wykonać przekopy próbne.

Równolegle z kablami zasilającymi układać w ziemi bednarkę ocynkowaną 25x4mm, z którą połączyć wszystkie metalowe konstrukcje słupów i szafki.

Wszystkie połączenia śrubowe oraz odizolowane części kabla należy przed zamontowaniem zabezpieczyć przed korozją poprzez zastosowanie właściwych smarów bezkwasowych.

Kablową sieć oświetleniową wykonać zgodnie z normami:

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-EN 13201:2014 Oświetlenie dróg.

## Oznakowanie drogowe

Istniejące znaki pionowe

Projektowany słup latarni koliduje z istniejącym znakiem pionowym D-6. W związku z tym istniejący znak D-6 należy przełożyć na słup latarni, a istniejący słupek znaku przewidzieć do likwidacji. Kolidujący znak D-6 zaznaczono na planie sytuacyjnym. Lokalizacja znaku D-6 na nowoprojektowanym słupie oświetleniowym jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

# Uwagi końcowe

Uwagi i wytyczne pochodzące z dokumentów

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami zawartymi w:

- warunkach technicznych,

- uzgodnieniach,

- opiniach i decyzjach,

Służby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się do odpowiednich służb technicznych i uzgodnić terminy – harmonogram wyłączeń niezbędnych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiarów kontrolnych związanych z realizacją prac kablowych i oświetleniowych .

Po zakończeniu prac należy uzgodnić termin odbioru, na którym należy przedstawić protokoły badań i pomiarów pomontażowych, określonych oddzielnymi przepisami.

Służby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizację słupów oświetleniowych należy wytyczyć za pośrednictwem służb geodezyjnych. Po ułożeniu kabli oraz przepustów, a jeszcze przed ich zasypaniem należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Stosowną mapę przekazać wraz z protokołem.

Uwagi ogólne

Jeżeli stan istniejący przedstawiony w projekcie nie jest zgodny ze stanem faktycznym, rozbieżności należy zgłosić projektantowi.

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. Ponadto należy stosować urządzenia w II klasie ochronności. Dodatkowo należy  wskazane słupy linii oświetleniowej uziemić.

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku  wraz ze zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami  (Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oświetlenie na czas nocy.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami branżowymi szczególnie w zakresie bhp. Wszystkie metalowe części urządzeń elektrycznych zabezpieczyć przed działaniem korozji. Po wykonaniu prac remontowo – montażowych należy przeprowadzić przewidziane przepisami badania, a protokoły dołączyć do protokołu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze są możliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem.

# Obliczenia techniczne

Przed przystąpieniem do wykonania prac należy wykonać pomiary impedancji pętli zwarcia w miejscu przyłączenia do sieci czyli w ZKP, a po ich zakończeniu w ostatniej latarni najdłuższego obwodu. W celu zachowania odpowiednich czasów zadziałania zabezpieczeń oraz działania ochrony przeciwporażeniowej w ZKP  impedancja pętli zwarcia nie może być wyższa niż 2,0Ω, a w ostatniej latarni impedancja nie może przekraczać 3,74Ω przy zabezpieczeniu wkładkami małogabarytowymi 6A typu D01.

W przypadku nie spełnienia tych warunków należy się skontaktować z projektantem.

# Obliczenia oświetleniowe

## Dobór klas oświetleniowych

Przejście dla pieszych

Na podstawie instrukcji WR-D-41-4 dobrano klasę oświetleniową PC3. Wymagane parametry:

Evśr ≥ 35lx, Uov ≥ 0,35, Ehśr ≥ 35lx, Uoh≥0,4, Emin w punktach A-F siatki 4,0lx

## Wyniki obliczeń oświetleniowych

# Zestawienie podstawowych materiałów

| L.p. | Materiał | Ilość | Jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Układanie kabla |  |  |  |
| 1 | Kabel YAKY 4x25mm2 0,6/1,0 kV/kV | 35 | m |  |
| 2 | Piasek | 3 | m3 |  |
| 3 | Folia niebieska, szer. 30cm | 32 | m |  |
| 4 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 | 33 | m |  |
| 5 | Opaska kablowa | 5 | szt. |  |
| 6 | Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gęstości, przeznaczona do przecisków, średnica Ø110 | 9 | m | przecisk |
|  | Szafy oświetleniowe |  |  |  |
| 1 | Szafa oświetleniowa SO wraz z wyposażeniem zgodna ze schematem | 1 | kpl |  |
| 2 | Pręt stalowy, ocynkowany, Ø20mm, dł. 9m ze złączkami i grotem | 2 | kpl |  |
|  | Słupy oświetleniowe |  |  |  |
| 1 | Słup kompozytowy, do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym, o wys. 5m | 1 | szt. |  |
| 2 | Słup stalowy, ocynkowany, do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym, o wys. 5m | 1 | szt. |  |
| 3 | Fundament prefabrykowany do słupa o wys. 5m | 2 | szt. |  |
| 4 | Pręt stalowy, ocynkowany, Ø20mm, dł. 9m ze złączkami i grotem | 1 | kpl. |  |
|  | Oprawy i wyposażenie słupów |  |  |  |
| 1 | Oprawa oświetleniowa typu LED 38,8W | 2 | szt |  |
| 2 | Złącze 1-obwodowe z wkładką 2A (np. IZK) | 2 | szt. |  |
| 3 | Przewód YDY 2x1,5mm2 | 12 | m |  |
|  | Odtworzenia |  |  |  |
| 1 | Odtworzenie kostki brukowej | 5 | m2 |  |
|  | Inne |  |  |  |
| 1 | Przewieszenie znaku na słup oświetleniowy | 2 | szt |  |
| 2 | Demontaż słupka znaku | 2 | szt |  |

# Oświadczenie projektanta

dot. projektu technicznego:

„Przebudowa drogi krajowej polegająca na budowie oświetlenia drogowego.

Przejście nr 14. DK 25 km 126+782.”

Inwestor:

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

działający przez

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6

85-085 Bydgoszcz

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Oświadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami) że sporządzono projekt techniczny zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Jakub Wróblewski

uprawnienia do projektowania

bez ograniczeń

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

nr WKP/0255/POOE/15

nr CROPUB: 3814/15/U/C

Poznań, dnia 25.07.2022

# Załączniki formalno-prawne

14. uzg NK MAPA

Potwierdzam zgodność z oryginałem

Jakub Wróblewski

25.07.2022………........…….

(data i podpis)

Potwierdzam zgodność z oryginałem

Jakub Wróblewski

25.07.2022r.……........…….

(data i podpis)