Załacznik  nr 1 do  części II  – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  przenośny agregat pradotwórczy

Część 2 – Agregat prądotwórczy
Pola w formularzu  dane techniczne oferowanego urządzenia powinny być wypełnione realnymi danymi 
	Ilość
	1 szt.

	Nazwa producenta, model
	Wypełnia Wykonawca


	Minimalny wymagany parametr
	Oferowany parametr

	Rodzaj urządzenia: przenośny agregat prądotwórczy trójfazowy, umożliwiający zasilanie odbiorników 400 V oraz 230 V
	........................................................

	Rodzaj paliwa: olej napędowy
	........................................................

	Moc znamionowa dla pracy trójfazowej: nie mniej niż 5 kVA
	........................................................

	Moc czynna znamionowa dla pracy trójfazowej: nie mniej niż 3,5 kW
	........................................................

	Moc maksymalna dla pracy trójfazowej: nie mniej niż 6kVA
	........................................................

	Napięcie wyjściowe: 400 V / 230 V AC
	........................................................

	Częstotliwość: 50 Hz
	........................................................

	Stabilizacja napięcia: automatyczny regulator napięcia AVR lub rozwiązanie równoważne, zapewniające stabilizację napięcia odpowiednią do zasilania standardowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
	........................................................

	Prądnica: synchroniczna, z uzwojeniem miedzianym lub wykonanym w technologii równoważnej pod względem trwałości i parametrów eksploatacyjnych
	........................................................

	Silnik: wysokoprężny, czterosuwowy, chłodzony powietrzem lub cieczą
	........................................................

	Rozruch: elektryczny z akumulatora; dopuszczalny dodatkowy rozruch ręczny
	........................................................

	Akumulator rozruchowy oraz układ jego ładowania: w zestawie
	........................................................

	Gniazda wyjściowe: co najmniej jedno gniazdo trójfazowe 400 V 16 A oraz co najmniej jedno gniazdo jednofazowe 230 V 16 A lub 32 A
	........................................................

	Zabezpieczenia elektryczne: zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem oraz wyłącznik nadprądowy; zabezpieczenie różnicowoprądowe lub rozwiązanie równoważne zapewniające ochronę użytkownika
	........................................................

	Zabezpieczenia silnika: automatyczne wyłączenie lub sygnalizacja alarmowa w przypadku zbyt niskiego poziomu lub ciśnienia oleju, przeciążenia albo przegrzania
	........................................................

	Panel sterowania: cyfrowy wyświetlacz wskazujący co najmniej napięcie wyjściowe, częstotliwość oraz liczbę przepracowanych motogodzin
	........................................................

	Zbiornik paliwa: pojemność nie mniejsza niż 11 l
	........................................................

	Czas pracy: co najmniej 6 godzin przy obciążeniu wynoszącym 50% mocy znamionowej, bez konieczności uzupełniania paliwa
	........................................................

	Poziom hałasu: nie większy niż 72 dB(A) w odległości 7 m, zgodnie z metodą pomiarową stosowaną przez producenta
	........................................................

	Konstrukcja: agregat umieszczony w wytrzymałej ramie stalowej lub obudowie ochronnej, zabezpieczającej podstawowe elementy urządzenia przed przypadkowym uszkodzeniem i kontaktem użytkownika z elementami ruchomymi lub gorącymi. Maksymalna masa urządzenia 100kg
	........................................................

	Dopuszczalna konstrukcja akustyczna: dopuszcza się dodatkowe osłony akustyczne lub częściowo wyciszoną konstrukcję, pod warunkiem zachowania wymaganej masy urządzenia
	........................................................



