INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie
z dnia 1 września 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia w wodę Płaczkowo zaopatrującej mieszkańców miejscowości Płaczkowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że w wyniku przeprowadzonych badań wody w strefie zaopatrzenia w wodę Płaczkowo stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną wody do spożycia przez ludzi w zakresie bakterii grupy coli.

W badanej próbce stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 5 jtk/100 ml przy wartości parametrycznej wynoszącej 0 jtk/100 ml.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) dopuszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli w ilości < 10 jtk/100 ml pod warunkiem jednoczesnego wykluczenia obecności Escherichia coli i enterokoków jelitowych.

Woda nadaje się do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń oraz kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody 
ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

2 min.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnej informacji lub komunikatu.