OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa

„Wykonanie przeglądów okresowych instalacji elektrycznej oraz urządzeń w budynkach administrowanych przez Rejon w Częstochowie”

Zakres usługi obejmuje wykonanie:

- Przeglądów rocznych systemu monitoringu,

- Przeglądów rocznych oświetlenia awaryjnego,

- Przeglądu rocznego zasilacza UPS,

- Przeglądu rocznego systemu ppoż.

- Podejmowania czynności interwencyjnych na zgłoszenie Zamawiającego.

Wykaz budynków objętych zamówieniem:

- OUA Lgota - Budynek biurowo-socjalny, adres: ul. Częstochowska 105, Lgota, 42-100 Kłobuck. Parametry: ilość kondygnacji – 2; pow. użytkowa 638,42 m2; pow. zabudowy 591,81 m2. Rok budowy: 2022.

Wyposażenie objęte zakresem zamówienia:

- Oświetlenie awaryjne – oprawy awaryjne 3W (29 szt.), oprawa ewakuacyjna (18 szt.), 135 punktów pomiarowych, 24 pomieszczenia, główny wyłącznik prądu na budynku

- Monitoring – kamera wewnętrzna CMOS HD (6 szt.), kamera zewnętrzna CMOS HD (4 szt.), zasilanie w standardzie PoE, system przekazu obrazu Wi-Fi, rejestrator, moduł wejść i wyjść do zabudowy kart pamięci, monitor, dysk twardy.

- OUA Lgota - Budynek warsztatowo-garażowy, adres: ul. Częstochowska 105, Lgota, 42-100 Kłobuck. Parametry: ilość kondygnacji – 1; pow. użytkowa 1377,36 m2; pow. zabudowy 1521,02 m2. Rok budowy: 2022.

Wyposażenie objęte zakresem zamówienia:

- Oświetlenie awaryjne – oprawy awaryjne 3W (29 szt.), oprawa ewakuacyjna (15 szt.), punktów pomiarowych 76, ilość pomieszczeń – 19, główny wyłącznik prądu na budynku

- Monitoring – kamera wewnętrzna CMOS HD (6 szt.), kamera zewnętrzna CMOS HD (4 szt.), zasilanie w standardzie PoE, system przekazu obrazu Wi-Fi. Pozycja uwzględniona w budynku biurowo-socjalnym.

- OD Koziegłowy - Budynek biurowo-socjalny, adres: ul. Warszawska 26,        42-350 Koziegłowy. Parametry: ilość kondygnacji – 2; pow. użytkowa 389,8 m2; pow. zabudowy 316,80 m2. Rok budowy: 2023.

Wyposażenie objęte zakresem zamówienia:

- Oświetlenie awaryjne – lampy awaryjne wewnętrzne (10 szt.), oświetlenie ewakuacyjne zewnętrzne (2 szt.), tablice ewakuacyjne (10 szt.), przeciwpożarowy wyłącznik prądu (2 szt.).

- OUA Ożarowice - Budynek administracyjno-socjalny, adres: ul. Grzybowa 1, 42-625 Ożarowice. Parametry: ilość kondygnacji – 2; pow. użytkowa 756,49 m2; pow. zabudowy 485,83 m2. Rok budowy: 2019.

Wyposażenie objęte zakresem zamówienia:

- Zasilacz bezprzerwowy - TESCOM DS330H, 60 sztuk akumulatorów typu SBL 18-12i.

- System sygnalizacji pożarowej (SSP) – centrala POLON 4200, czujki optyczne (99 szt.), uniwersalna czujka ciepła (8 szt.), ręczny ostrzegacz pożarowy (11 szt.), sygnalizator akustyczny (6 szt.), sygnalizator optyczno-akustyczny (7 szt.), zasilacz pożarowy (3 szt.), elementy kontrolno-sterujące, adapter linii bocznej, ręczne przyciski oddymiania, siłownik klapy oddymiającej i drzwi napowietrzających.

- System monitoringu CCTV – 7 szt. kamer na budynku biurowym,  3 szt. kamer na budynku garażowym, 4 szt. kamer na bramach wjazdowych z autostrady A1. W pomieszczeniu portierni zlokalizowany monitor i panel sterowania. W serwerowni: szafa systemu CCTV, rejestrator, konwertery.

- Oświetlenie awaryjne – lampy awaryjne wewnętrzne (40 szt.), oświetlenie ewakuacyjne zewnętrzne (2 szt.), tablice ewakuacyjne (13 szt.), przeciwpożarowy wyłącznik prądu (3 szt.).

- OUA Ożarowice - Budynek warsztatowo-garażowy, adres: ul. Grzybowa 1, 42-625 Ożarowice. Parametry: ilość kondygnacji – 1; pow. użytkowa 1149,65 m2; pow. zabudowy 1264,04 m2. Rok budowy: 2019.

Wyposażenie objęte zakresem zamówienia:

- System sygnalizacji pożarowej (SSP) – według opisu z budynku administracyjno-socjalnego.

- System monitoringu CCTV – według opisu z budynku administracyjno-socjalnego.

- Oświetlenie awaryjne – lampy awaryjne wewnętrzne (28 szt.), oświetlenie ewakuacyjne zewnętrzne (2 szt.), tablice ewakuacyjne (4 szt.), przeciwpożarowy wyłącznik prądu (2 szt.).

- ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI

- Przegląd oświetlenia awaryjnego, pomiar.

- Pomiar natężenia oświetlenia środka i pasa środkowego,

- Sprawdzenie wskaźnika oddawania barw,

- Sprawdzenie czasu działania oświetlenia,

- Pomiar wartości oświetlenia punktów ppoż.

- Ogólna ocena.

- Przegląd systemu CSP i oddymiania

- Sprawdzenie stanu ogólnego systemu i kompletności wyposażenia,

- Wyczyszczenie CSP,

- Sprawdzenie zasilania podstawowego,

- Sprawdzenie stanu rezerwowego źródła zasilania,

- Przeprowadzenie testu wyświetlacza, stanu przycisków i wskaźników,

- Sprawdzenie ustawień zegara

- Sprawdzenie poprawności pracy drukarki i uzupełnienie zapasu papieru,

- Wywołanie alarmu, sprawdzenie działania sygnalizatorów

- Sprawdzenie działania przycisków ROP,

- Zadymienie czujek pożarowych,

- Sprawdzenie działania centrali pożarowej,

- Sprawdzenie wysterowań urządzeń wykonawczych,

- Sprawdzenie systemu oddymiania i napowietrzania (działanie przycisku oddymiania siłowników klapy i drzwi napowietrzających).

- Przegląd zasilacza UPS:

- Sprawdzenia i oględziny,

- Pomiary napięć, prądów i obciążenia,

- Czyszczenie urządzenia i uruchomienie,

- Test pracy bateryjnej i podzespołów,

- Kontrola stanu parametrów akumulatorów,

- Ocena stopnia zużycia akumulatorów w stosunku do żywotności deklarowanej przez producenta.

- Przegląd systemu monitoringu i rejestratora, wraz z myciem kamer:

- Przegląd stanu technicznego urządzeń,

- Czyszczenie obiektywów,

- Sprawdzenie systemu zasilania,

- Regulacja kamer,

- Aktualizacja oprogramowania.

- Podejmowania czynności interwencyjnych na zgłoszenie Zamawiającego.

- OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Koszt sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania przeglądów, Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej. Wymiana zużytych elementów eksploatacyjnych leży poza zakresem Wykonawcy.

- Z każdego wykonanego przeglądu serwisowego zostanie sporządzony protokół.

- Przedstawione w niniejszym OPZ stanowią jedynie orientacyjną ilość asortymentu. Wykonawca jest zobowiązany oszacować wszystkie niezbędne czynności do przeprowadzenia kompleksowego zakresu przeglądów.

- Przeglądy serwisowe, zabiegi konserwacyjne urządzeń winny być dokonywane przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy, posiadających stosowne uprawnienia, oraz Świadectwa Kwalifikacji.

- Prace związane z realizacją usługi Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi DTR, Polskimi Normami oraz z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego                 o wszelkich zauważonych usterkach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych w umowie, jak również kwalifikujących urządzenie do remontu lub modernizacji.

- Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewłaściwą konserwacją i zobowiąże się do ich usunięcia na własny koszt.

- Przeglądy serwisowe będą wykonywane w terminie do 7 dni od wydania polecenia przez Zamawiającego.

- Zamawiający udostępni obiekty do wykonania prac w dni robocze w godzinach 7:00–15:00. Wykonawca uzgadnia termin wejścia na obiekt z przedstawicielem Zamawiającego co najmniej 2 dni wcześniej. Prace poza tymi godzinami mogą być wykonywane wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Urządzenia oraz instalacje, określone w przedmiotowym zamówieniu objęte są gwarancją, udzieloną przez poszczególnych wykonawców, zgodnie zapisami           realizowanych Kontraktów.

- Przedmiot umowy będzie realizowany w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną usługę na okres 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

- Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem poszczególnych czynności, określonych w instrukcjach DTR oraz koszty pośrednie wpływające na ostateczną wartość zadania, w tym m.in.:

- koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty dojazdu, podatków,

- koszty ubezpieczenia,

- koszty robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pracy pojazdów, sprzętu i wszelkich urządzeń niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy wraz z kosztami towarzyszącymi.

- Z wykonanych czynności należy sporządzić protokół, który powinien zawierać:

- datę wykonania,

- opis wykonanych czynności,

- ocenę stanu instalacji po przeglądzie,

- zalecenia do dalszej eksploatacji,

- podpisy osób uprawnionych do przeprowadzania poszczególnych przeglądów,

- ew. wyniki badań i pomiarów.

- PRACE KONSERWACYJNO-SERWISOWE (INTERWENCJA)

- Prace konserwacyjno-serwisowe będą wykonywane na zgłoszenie Zamawiającego, w momencie wystąpienia awarii lub usterki urządzeń objętych zamówieniem.

- Zgłoszenie nastąpi telefonicznie, a następnie potwierdzenie mailowo.

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w terminie 48h od momentu zgłoszenia, chyba że ustalono inny termin.

- W ramach prowadzonych prac Wykonawca dokona weryfikacji przyczyn powstania usterki oraz określi sposób naprawy/wymiany. Z czynności zostanie sporządzony protokół zawierający opis i kosztorys usunięcia ewentualnych uszkodzeń bądź niesprawnych urządzeń, podpisany przez przedstawicieli Stron.

- ODBIÓR I ZAPŁATA

- Jednostką obmiarową jest:

- 1 szt. przeglądu,

- 1 roboczogodzina wykonywania czynności serwisowych (bez dojazdu).

- Podstawę wynagrodzenia za wykonanie usługi interwencyjnej będzie stanowić iloczyn: czasu pracy i ceny jednostkowej pracy personelu Wykonawcy.

- Zapłata nastąpi po wykonaniu i protokolarnym potwierdzeniu wykonanej części usługi przez Strony, który to dokument stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT.

- Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

Sporządził:							Zaakceptowała:

Grzegorz Chamala						Krystyna Woźnica