HKN.6031–126/17							Radom, dnia 17.10.2017r.

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku przy ul. Chrobrego 3 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 389476/17/SOK, 389477/17/SOK, 389478/17/SOK, 389479/17/SOK, 389480/17/SOK i 389481/17/SOK z dnia 06.10.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 
w dniu 21.09.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: 389476/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,8 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,080 | - | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,085 | ± 0,026 | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,32 | ± 0,06 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,18 | ± 0,04 | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 755 | ±76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 389477/17/SOK dot. wody z basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,3 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,083 | - | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,089 | ± 0,027 | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,72 | ± 0,14 | 0,7 – 1,0 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | ± 0,04 | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 760 | ± 76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 389478/17/SOK dot. wody z wanny jacuzzi

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 1,9 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,068 | - | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,072 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,81 | ± 0,16 | 0,7 – 1,0 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,21 | ± 0,04 | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 763 | ±76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 389479/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,1 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,073 | - | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,077 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,31 | ± 0,06 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | ± 0,04 | 0,2 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 755 | ± 76 | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 389480/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,5 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,124 | - | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,135 | ± 0,041 | 0,1 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,7 | ± 0,14 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,18 | ± 0,04 | 0,2 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 760 | ± 76 | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 389481/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,3 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,082 | - | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,087 | ± 0,026 | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,79 | ± 0,16 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | ± 0,04 | 0,2 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 760 | ± 76 | - | - |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie chloroformu w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach 
(Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 									Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Poland Business Park XXI Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa

- Aquapark Radom

ul. Chrobrego 3 26-600 Radom

- a/a