HKN.6031–157/17							Radom, dnia 09.11.2017r.

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku przy ul. Chrobrego 3 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 420612/17/SOK, 420613/17/SOK, 420614/17/SOK, 420615/17/SOK, 420616/17/SOK i 420617/17/SOK z dnia 26.10.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 
w dniu 10.10.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: 420612/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,7 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,4 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,017 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,017 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,31 | ± 0,06 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,30 | ± 0,06 | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 758 | ±76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 420613/17/SOK dot. wody z basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 1,6 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,7 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,015 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,018 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,71 | ± 0,14 | 0,7 – 1,0 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,29 | ± 0,06 | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 761 | ± 76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 420614/17/SOK dot. wody z wanny jacuzzi

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 1,6 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,007 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,009 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,76 | ± 0,15 | 0,7 – 1,0 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,27 | ± 0,05 | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 763 | ±76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 420615/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,7 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,4 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,018 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,018 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,31 | ± 0,06 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,20 | ± 0,04 | 0,2 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 757 | ± 76 | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 420616/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,3 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,007 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,007 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,71 | ± 0,14 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,18 | ± 0,04 | 0,2 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 762 | ± 76 | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 420617/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | >300 | - | 20 | niezgodność |
| Azotany | mg/l | 2,7 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,003 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,004 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,76 | ± 0,15 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | ± 0,04 | 0,2 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 765 | ± 76 | - | - |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie liczby mikroorganizmów w 36°C w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 								Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Poland Business Park XXI Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa

- Aquapark Radom

ul. Chrobrego 3 26-600 Radom

- a/a