HKN.6031–158/17							Radom, dnia 09.11.2017r.

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku przy ul. Chrobrego 3 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 737, 738, 739, 
OL-LBW.6210.966-968.2017, OL-LBW.6210.969-971.2017 
i OL-LBW.6210.972-974.2017 z dnia 18.10.2017r., 23.10.2017r. oraz 24.10.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 
w dniu 10.10.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: 727 dot. wody z niecki basenowej-początek

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mętność | NTU | 0,27 | - | 0,5 | zgodność |
| pH | - | 8,5 | - | 6,5 – 7,6 | niezgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,5 | - | 4 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,84 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,15 | - | 0,3 – 0,6 | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,36 | ± 0,07 | 0,3 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 57 | - | 100 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: OL-LBW.6210.966-968.2017  dot. wody z niecki basenowej-początek

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑THM | mg/l | 0,033 | ± 0,007 | 0,1 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,033 | ± 0,007 | 0,03 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 728 dot. wody z niecki basenowej -środek

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mętność | NTU | 0,24 | - | 0,5 | zgodność |
| pH | - | 8,5 | - | 6,5 – 7,6 | niezgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,4 | - | 4 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,86 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,16 | - | 0,3 – 0,6 | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,36 | ± 0,07 | 0,3 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 74 | - | 100 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: OL-LBW.6210.966-968.2017  dot. wody z niecki basenowej-środek

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑THM | mg/l | 0,035 | ± 0,008 | 0,1 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,035 | ± 0,008 | 0,03 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 729 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mętność | NTU | 0,30 | ± 0,08 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 8,3 | - | 6,5 – 7,6 | niezgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,5 | - | - | - |
| Azotany | mg/l | 2,81 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,10 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,36 | - | 0,2 | niezgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | >300 | - | 20 | niezgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | nzgodność |

- sprawozdanie z badań nr: OL-LBW.6210.966-968.2017  dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑THM | mg/l | 0,030 | ± 0,007 | 0,1 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,030 | ± 0,007 | 0,03 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 730 dot. wody z basenu rekreacyjnego –rejon kaskad wodnych

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mętność | NTU | 0,29 | - | 0,5 | zgodność |
| pH | - | 7,3 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,2 | - | 4 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,68 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,61 | ± 0,12 | 0,7 – 1,0 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,35 | - | 0,3 | niezgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 2 | - | 100 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 26 | - | 0 | niezgodność |

- sprawozdanie z badań nr: OL-LBW.6210.969-971.2017 dot. wody z basenu rekreacyjnego –rejon kaskad wodnych

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑THM | mg/l | 0,011 | ± 0,002 | 0,1 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,011 | ± 0,002 | 0,03 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 731 dot. wody z basenu rekreacyjnego –rejon masażu dennego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mętność | NTU | 0,40 | ± 0,10 | 0,5 | zgodność |
| pH | - | 7,2 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,0 | - | 4 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,81 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,57 | - | 0,7 – 1,0 | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,38 | - | 0,3 | niezgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 20 | - | 0 | niezgodność |

- sprawozdanie z badań nr: OL-LBW.6210.969-971.2017 dot. wody z basenu rekreacyjnego – rejon masażu dennego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑THM | mg/l | 0,011 | ± 0,002 | 0,1 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,011 | ± 0,002 | 0,03 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 732 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mętność | NTU | 0,35 | - | 0,3 | niezgodność |
| pH | - | 6,9 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,6 | - | - | - |
| Azotany | mg/l | 2,70 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 1,93 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,93 | - | 0,2 | niezgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 1 | - | 20 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 91 | - | 0 | niezgodność |

- sprawozdanie z badań nr: OL-LBW.6210.969-971.2017 dot. wody z cyrkulacji basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑THM | mg/l | 0,010 | ± 0,002 | 0,1 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,010 | ± 0,002 | 0,03 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 733 dot. wody z wanny z hydromasażem nr 1

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mętność | NTU | 0,30 | - | 0,5 | zgodność |
| pH | - | 6,7 | ± 0,2 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | < 0,6 | - | 4 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 3,21 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | < 0,05 | - | 0,7 – 1,0 | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 36 | - | 0 | niezgodność |

- sprawozdanie z badań nr: OL-LBW.6210.972-974.2017 dot. wody z wanny 
z hydromasażem nr 1

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑THM | mg/l | <0,005 | - | 0,1 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | <0,005 | - | 0,03 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 733 dot. wody z wanny z hydromasażem nr 3

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mętność | NTU | 0,30 | - | 0,5 | zgodność |
| pH | - | 6,7 | ± 0,2 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | < 0,6 | - | 4 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 3,25 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,24 | - | 0,7 – 1,0 | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,16 | - | 0,3 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 27 | - | 0 | niezgodność |

- sprawozdanie z badań nr: OL-LBW.6210.972-974.2017 dot. wody z wanny 
z hydromasażem nr 3

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑THM | mg/l | <0,005 | - | 0,1 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | <0,005 | - | 0,03 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 735 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mętność | NTU | 0,30 | - | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 4,6 | - | 6,5 – 7,6 | niezgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,6 | - | - | - |
| Azotany | mg/l | 3,29 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | < 0,05 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,29 | - | 0,2 | niezgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 33 | - | 20 | niezgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 58 | - | 0 | niezgodność |

- sprawozdanie z badań nr: OL-LBW.6210.972-974.2017 dot. wody z cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑THM | mg/l | 0,011 | ± 0,002 | 0,1 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,011 | ± 0,002 | 0,03 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 737 dot. wody z natrysku męskiego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 16 | - | 100 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 738 dot. wody z natrysku damskiego

| Parametr | Jednostka | Wynik |  | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionella sp. | jtk/100ml |  | 7 | - | 100 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 739 dot. wody z natrysku dla niepełnosprawnych

| Parametr | Jednostka | Wynik |  | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionella sp. | jtk/100ml |  | 4 | - | 100 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie pH, chloru wolnego, chloru związanego, mętności, ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C oraz liczby Legionella sp. w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach 
(Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 									Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Poland Business Park XXI Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa

- Aquapark Radom

ul. Chrobrego 3 26-600 Radom

- a/a