HKN.6031–16/18							Radom, dnia 15.02.2018r.

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku przy ul. Chrobrego 3 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 10561/18/SOK, 10562/18/SOK/Z1, 10564/18/SOK, 10565/18/SOK, 10563/18/SOK i 10566/18/SOK z dnia 24.01.2018r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 
w dniu 09.01.2018r. :

- sprawozdanie z badań nr: 10561/18/SOK dot. wody z niecki basenu sportowego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,5 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,027 | ± 0,008 | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,031 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,58 | ± 0,12 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,25 | ± 0,05 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,2 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 771 | ±77 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 10562/18/SOK/Z1 dot. wody z basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 1,9 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,020 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,024 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,95 | ± 0,19 | 0,7 – 1,0 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,28 | ± 0,06 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,3 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 768 | ± 76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 10563/18/SOK dot. wody z wanny jacuzzi

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 6 | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 1,4 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,024 | ± 0,007 | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,039 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,99 | ± 0,20 | 0,7 – 1,0 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,23 | ± 0,05 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,4 | ± 0,30 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 773 | ± 77 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 10564/18/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 3,0 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,029 | ± 0,009 | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,033 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,52 | ± 0,10 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | ± 0,04 | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 7,2 | ± 0,30 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 770 | ± 77 | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 10565/18/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność |  | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - |  | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 |  | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - |  | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - |  | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 1,9 | - |  | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - |  | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,019 | - |  | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,023 | - |  | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - |  | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,97 | ± 0,19 |  | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,18 | ± 0,04 |  | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 7,3 | ± 0,30 |  | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 765 | ± 76 |  | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 10566/18/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność |  | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - |  | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 |  | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - |  | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - |  | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 1,9 | - |  | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - |  | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,028 | ± 0,008 |  | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,044 | - |  | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - |  | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,94 | ± 0,19 |  | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,17 | ± 0,03 |  | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 7,4 | ± 0,30 |  | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 766 | ± 76 |  | - | - |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza zgodność 
w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Otrzymują:

- Poland Business Park XXI Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa

- Aquapark Radom

ul. Chrobrego 3 26-600 Radom

- a/a