HKN.6031–170/17							Radom, dnia 16.11.2017r.

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku przy ul. Chrobrego 3 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 800, 801, 802, 803, 804, 805, 807 i 808 z dnia 13.11.2017r.,

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 
w dniu 02.11.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: 802 dot. wody z niecki basenowej -początek

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 7,0 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,74 | ± 0,14 | 0,3 – 0,6 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,32 | ± 0,06 | 0,3 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 801 dot. wody z niecki basenowej -środek

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 7,0 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,76 | - | 0,3 – 0,6 | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,33 | ± 0,06 | 0,3 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 806 dot. wody z basenu rekreacyjnego –rejon kaskad wodnych

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,78 | ± 0,15 | 0,7 – 1,0 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,16 | - | 0,3 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | nie wykryto | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 807 dot. wody z basenu rekreacyjnego –rejon masażu dennego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,77 | ± 0,15 | 0,7 – 1,0 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,17 | - | 0,3 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | nie wykryto | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 803 dot. wody z wanny z hydromasażem nr 1

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 1,53 | - | 0,7 – 1,0 | niezgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | nie wykryto | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 804 dot. wody z wanny z hydromasażem nr 3

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 1,58 | - | 0,7 – 1,0 | niezgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | nie wykryto | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 800 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mętność | NTU | 0,10 | - | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 6,8 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,58 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,30 | - | 0,2 | niezgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 30 | - | 20 | niezgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 808 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mętność | NTU | <0,10 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,27 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,17 | ± 0,03 | 0,2 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | nie wykryto | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 805 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mętność | NTU | <0,10 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 1,39 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,30 | - | 0,2 | niezgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 27 | (20-37) | 20 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | nie wykryto | - | 0 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie chloru wolnego, chloru związanego oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 		Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Poland Business Park XXI Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa

- Aquapark Radom

ul. Chrobrego 3 26-600 Radom

- a/a