HKN.6031–176/17							Radom, dnia 29.11.2017r.

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku przy ul. Chrobrego 3 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 464558/17/SOK, 464559/17/SOK, 464560/17/SOK, 464561/17/SOK, 464562/17/SOK i 464563/17/SOK z dnia 23.11.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 
w dniu 07.11.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: 464558/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka |  | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml |  | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml |  | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml |  | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l |  | 1,6 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU |  | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l |  | 0,53 | ± 0,11 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l |  | 0,27 | ± 0,05 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,1 |  | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV |  | 758 | ±76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 464559/17/SOK dot. wody z basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,9 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,93 | ± 0,19 | 0,7 – 1,0 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,28 | ± 0,06 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,3 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 762 | ± 76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 464560/17/SOK dot. wody z wanny jacuzzi

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,29 | ± 0,06 | 0,7 – 1,0 | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,99 | ± 0,2 | 0,3 | niezgodność |
| pH | - | 7,0 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 765 | ±77 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 464561/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,3 | - | - | - |
| Chlor wolny | mg/l | 0,53 | ± 0,11 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,20 | ± 0,04 | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 7,1 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 758 | ± 76 | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 464562/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,8 | - | - | - |
| Chlor wolny | mg/l | 0,93 | ± 0,19 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | ± 0,04 | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 7,3 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 762 | ± 76 | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 464563/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | - | - |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,99 | ± 0,2 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,18 | ± 0,04 | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 7,0 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 765 | ± 77 | - | - |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie chloru wolnego i chloru związanego w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 								Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Poland Business Park XXI Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa

- Aquapark Radom

ul. Chrobrego 3 26-600 Radom

- a/a