HKN.6031– 21/17							Radom, dnia 19.05.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku przy ul. Chrobrego 3 w Radomiu

do sprawozdań  Nr:  120957/17/RAD;  120707/17/SOK; 120958/17/RAD; 120712/17/SOK; 120959/17/RAD; 120714/17/SOK; 120960/17/RAD; 120708/17/SOK; 120961/17/RAD; 120713/17/SOK; 120962/17/RAD; 120715/17/SOK z dnia 06.04.2017r., 14.04.2017r. oraz 18.04.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 
w dniu 03.04.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: 120957/17/RAD dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 120707/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azotany | mg/l | 1,3 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,45 | - | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,15 | - | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,5 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,045 | ±0,014 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,049 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 752 | ± 75 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |
| pH | - | 7,12 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 120958/17/RAD dot. wody z niecki basenowej gdzie powstaje aerozol wodno-powietrzny

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 120712/17/SOK dot. wody z niecki basenowej gdzie powstaje aerozol wodno-powietrzny

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba Legionella | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 1,3 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,69 | 0,07 | 0,7 – 1 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | - | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,052 | ±0,016 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,056 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 755 | ± 76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |
| pH | - | 7,14 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 120959/17/RAD dot. wody z niecki basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 120714/17/SOK dot. wody z niecki basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba Legionella | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 0,9 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,72 | 0,07 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,22 | - | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 3,2 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,046 | ±0,014 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,048 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 760 | ± 76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |
| pH | - | 7,20 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 120960/17/RAD dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 120708/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azotany | mg/l | 1,8 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,41 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,15 | - | 0,2 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,030 | ±0,009 | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,032 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 753 | ± 76 | - | - |
| pH | - | 7,11 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 120961/17/RAD dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 120713/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba Legionella | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 0,4 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,70 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | ± 0,02 | 0,2 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,1 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,055 | ±0,017 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,059 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 756 | - | - | - |
| pH | - | 7,15 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 120962/17/RAD dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 120715/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba Legionella | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 0,4 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,74 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,12 | - | 0,2 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 3 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,047 | ±0,047 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,048 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 759 | - | - | - |
| pH | - | 7,19 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie chloroformu w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 						Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Poland Business Park XXI Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 5A

00-132 Warszawa

- Aquapark Radom

ul. Chrobrego 3 26-600 Radom

- a/a