HKN.6031–27/18							Radom, dnia 21.02.2018r.

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku przy ul. Chrobrego 3 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 51773/18/SOK, 51776/18/SOK, 51774/18/SOK, 51777/18/SOK, 51775/18/SOK i 51778/18/SOK
z dnia 20.02.2018r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 
w dniu 06.02.2018r. :

- sprawozdanie z badań nr: 51773/18/SOK dot. wody z niecki basenu sportowego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h | jtk/ml | nie wykryto | - | <100 | zgodność |
| Indeks nadmanganianowy | mg/I O2 | 0,7 | - | 4 | - |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,57 | ± 0,11 | 0,3 – 0,6 | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,21 | ± 0,04 | 0,3 | zgodność |
| pH |  | 6,9 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 760 | ± 76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | - |

- sprawozdanie z badań nr: 51776/18/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h | jtk/ml | nie wykryto | - | <20 | zgodność |
| Indeks nadmanganianowy | mg/I O2 | <0,5 | - | - | - |
| Chlor wolny | mg/l | 0,57 | ± 0,11 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,16 | ± 0,03 | 0,20 | zgodność |
| pH |  | 6,92 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 765 | ± 77 | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 51774/18/SOK dot. wody z niecki basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h | jtk/ml | nie wykryto | - | <100 | zgodność |
| Indeks nadmanganianowy | mg/I O2 | <0,7 | - | - | - |
| Mętność | NTU | <20 |  | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,83 | ± 0,17 | 0,7-1,0 | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,24 | ± 0,05 | 0,30 | zgodność |
| pH |  | 7,0 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 774 | ± 77 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | - |

- sprawozdanie z badań nr: 51777/18/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h | jtk/ml | nie wykryto | - | <20 | zgodność |
| Indeks nadmanganianowy | mg/I O2 | 0,7 | - | - | - |
| Chlor wolny | mg/l | 0,84 | ± 0,17 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,14 | ± 0,03 | 0,20 | zgodność |
| pH |  | 7,0 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 775 | ± 78 | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 51775/18/SOK dot. wody z wanny jacuzzi

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h | jtk/ml | nie wykryto | - | <100 | zgodność |
| Indeks nadmanganianowy | mg/I O2 | <0,5 | - | - | - |
| Mętność | NTU | <20 |  | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,81 | ± 0,16 | 0,7-1,0 | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,25 | ± 0,05 | 0,30 | zgodność |
| pH |  | 6,91 | ± 0,30 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 780 | ± 78 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | - |

- sprawozdanie z badań nr: 51778/18/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h | jtk/ml | nie wykryto | - | <20 | zgodność |
| Indeks nadmanganianowy | mg/I O2 | 0,5 | - | - | - |
| Chlor wolny | mg/l | 0,82 | ± 0,16 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,12 | ± 0,02 | 0,20 | zgodność |
| pH |  | 6,93 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 782 | ± 78 | - | - |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza zgodność 
w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Otrzymują:

- Poland Business Park XXI Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa

- Aquapark Radom

ul. Chrobrego 3 26-600 Radom

- a/a