Radom, dnia 10.04.2018r.

HKN.6030/OW/171/18/N

# Ocena do sprawozdania  z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 385 z 09.04.2018r. pobranej w Aquaparku „SŁONECZNE” przy ul. Chrobrego 3 w Radomiu (wanny – cyrkulacja Z 3)  w dniu 06.04.2018r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

niezgodność

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016)             w zakresie zbadanego parametru chlor związany tj. 0,47 mg/l  – najwyższa dopuszczalna wartość wynosi  0,2 mg/l.

Otrzymują:

- Aquapark Radom

ul. Chrobrego 3 26-600 Radom

- a/a