HKN.6031–  47/17							Radom, dnia 08.06.2017r.

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku przy ul. Chrobrego 3 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 171103/17/SOK, 171104/17/SOK, 171098/17/SOK, 
171101/17/SOK; 171099/17/SOK; 171100/17/SOK

z dnia 24.05.2017r. i 25.05.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 
w dniu 09.05.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: 171103/17/SOK dot. wody z basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,82 | ±0,08 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,27 | ±0,03 | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,5 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 780 | ± 78 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 171104/17/SOK dot. wody z wanny jacuzzi

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,95 | ±0,1 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,29 | ±0,03 | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 3,2 | ±0,3 | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 803 | ± 80 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 171098/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 159 | - | 100 | niezgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,51 | - | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,28 | ±0,03 | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,5 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 792 | ± 79 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 171101/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,97 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,2 | ± 0,02 | 0,2 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,8 | - | - | - |
| Potencjał redox | mV | 780 | - | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 171099/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,52 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,2 | ± 0,02 | 0,2 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | - | - |
| Potencjał redox | mV | 792 | - | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 171100/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 18 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,97 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | ± 0,02 | 0,2 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,6 | - | - | - |
| Potencjał redox | mV | 803 | - | - | - |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie liczby mikroorganizmów w 36°C w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 						Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Poland Business Park XXI Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 5A

00-132 Warszawa

- Aquapark Radom

ul. Chrobrego 3 26-600 Radom

- a/a